## Formulario economico
LOGO DEL PROPONENTE |  | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Vicerrectoria Administrativa
|  | OBJETO: | Formulario economico para el cambio de los alimentadores eléctricos primarios en media tensión de las subestaciones eléctricas de los bloques 5 y 8.
FECHA :
Ítem | Descripción de la Actividad | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Valor Total | Valor y Porcentaje por Capitulo
Obra Eléctrica- ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PRIMARIOS EN MEDIA TENSIÓN PARA LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LOS BLOQUES 5 Y 8.
1,0 | RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSION BLOQUES 5 Y 8. SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  |  | 0
1.01 | Vestida en aisladero trifasico según NORMA RA2-017 desde estribo, Incluye: Estribo, Conector transversal, Alambre de cobre N°6, manguera de polietileno 1/2'', 3 cajas primarias 15kV 20kA con fusibles de 40T, 3 DPS polimérico 12kV 10kA, marcación de fases con código de colores en media tensión y demás accesorios de fijación necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. (No incluye poste, tubo bajante galvanizado 4in, ni crucetas ni tirantas en V). | un | 2 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.02 | Alimentador trifásico primario en cable de cobre 3xNo.1/0 AWG XLPE, MV-90, 133%, 15kV + 1xNo 2 desnudo. Incluye: Prueba de aislamiento, conexión en extremos, marcación y demás elementos necesarios para su correcta operación. | m | 541 | 0 | 0
1.03 | Juego trifásico de terminales contráctiles en frío para interiores serie 15kV, para cable con pantalla metálica en cinta calibre (2-4/0). Incluye: terminal de barril corto de un ojo bimetálico calibre 1/0 y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | un | 2 | 0 | 0
1.04 | Juego trifásico de terminales contráctiles en frío para exteriores serie 15kV, para cable con pantalla metálica en cinta calibre (2-4/0). Incluye: terminal de barril corto de un ojo bimetálico calibre 1/0 y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | un | 2 | 0 | 0
1.05 | Bajante en tubería IMC Ø4''x6m. Incluye: elementos de fijación (cinta en acero inoxidable de 5/8'' con sus hebillas), boquilla, curva PVC Ø4'', marcación y demás elementos requeridos para su correcta instalación. | un | 2 | 0 | 0
1.06 | Tubería PVC de Ø6" tipo DB 60. Incluye: pega PVC, limpiador, terminales tipo campana, separadores de tubería (según normas EPM) y demas elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento. No incluye obra civil. | m | 849 | 0 | 0
1.07 | Sello contra la humedad, espuma de poliuretano de alta expansión en su presentación en aerosol de 500ml, para boquillas de los tubos PVC Ø6''e IMC Ø4'' pertenecientes a la acometida eléctrica en MT en masilla moldeable intumescente de altas prestaciones, resistente al fuego hasta 3 horas, estanco al agua, a los gases y a los humos. Tanto para los tubos usados como para los disponibles. Este item aplica para cada una de las cajas de paso subterraneas del proyecto. | un | 25 | 0 | 0
1.08 | Aviso de peligro en acrílico con letras en bajo relieve para señalización de Cajas de Paso y de derivación Subterránea de la red de Media Tensión, de acuerdo al modelo 2 de la norma RS5-006 de EPM. Incluye: elementos de fijación. | un | 14 | 0 | 0
1.09 | Puesta a tierra para poste según norma RA6-010 configuración 1. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación con soldadura exotérmica y soldadura en T para la instalación de la puesta a tierra del aisladero. La varilla debe ser de cobre con alma de cobre. | un | 1 | 0 | 0
1.1 | Aviso de peligro en acrílico con letras en bajo relieve para señalización de puertas de acceso a subestaciones, de acuerdo al modelo 3 de la norma RS5-006 de EPM. Incluye: elementos de fijación. | un | 2 | 0 | 0
1.11 | Placa de marcación en acrílico con letras en bajo relieve, de dimensiónes 15x5cm para identificación de circuitos de Media Tensión, con la correspondiente información del codigo del circuito, nombre del circuito, dirección de procedencia y destino del cable. Incluye: elementos de fijación. | un | 22 | 0 | 0
1.12 | Bandeja tipo malla 54x300mm con borde de seguridad con soldadura en T, con acabado en Electrozincado con recubrimiento de 20 micras de zinc para ambientes interiores, montaje tipo columpio y cable de cobre para puesta a tierra desnudo No. 8AWG utilizando el accesorio certificado para tal fin. Incluye: chazo tipo RL, esparragos, soporte peldaño, CE25, CE30, BTRCC, FASLOCK y uniones EDRN, cambios de dirección como: curvas verticales y horizontales, codos, tees y reducciones. | m | 9 | 0 | 0
Obra Civil- ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PRIMARIOS EN MEDIA TENSIÓN PARA LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LOS BLOQUES 5 Y 8.
2,0 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
2.01 | Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura de 2,1 m, y estructura en larguero común, concreto de 17.5 Mpa para fijación de estructura en madera común. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela, excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 157 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.02 | DESCAPOTE A MANO. Incluye el desenraice si es necesario, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales. Medido en sitio. | m3 | 5 | 0 | 0
2.03 | Suministro y construcción de acopios de materiales de playa, acero, cemento. También incluye la obra eléctrica, hidrosanitaria, manejo de aguas y sedimentos necesaria para su correcta operación y funcionamiento.. | un | 1 | 0 | 0
2.04 | Suministro y construcción de campamento provisional, incluye oficinas, almacén, vestier. También incluye la obra eléctrica, hidrosanitaria, manejo de aguas y sedimentos necesaria para su correcta operación y funcionamiento. | gl | 1 | 0 | 0
3,0 | RETIROS Y DEMOLICIONES EN PISO DURO |  |  | 0 |  | 0
3.01 | DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (para brecha), cargue, transporte y botada de escombros, HASTA ESPESOR DE 4". Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m2 | 87 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.02 | DEMOLICIÓN ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros de ESPESOR MÁXIMO DE 0.25m en CONCRETO. Incluye retiro de cordones, retiro de enchape (baldosa, baldosín forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo de recebo; retiro y reinstalación de tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía y tapas cajas de teléfono. Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m2 | 92 | 0 | 0
3.03 | DEMOLICIÓN ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros de ESPESOR MÁXIMO DE 0.25m en CONCRETO. Incluye retiro de cordones, retiro de enchape (baldosa, baldosín forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo de recebo; retiro y reinstalación de tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía y tapas cajas de teléfono. Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Incluye mano de obra en horario nocturno | m2 | 53 | 0 | 0
4,0 | MOVIMIENTOS DE TIERRA |  |  | 0 |  | 0
4.01 | CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA de material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE ROCA. Incluye transportes internos, paleros, derecho de botadero. Se debe hacer en botaderos oficiales autorizados por la entidad competente o hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio. | m3 | 350 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.02 | Construcción de ENTIBADO TEMPORAL en tablón de madera (2 usos), bajo cualquier altura y grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación de elementos en madera, el cargue, transporte interno y externo y botada de material sobrantes en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio, su forma de pago se hará por el área que se encuentre en contacto con la tierra, según NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN de EEPP de Medellín, capitulo 2. | m2 | 660 | 0 | 0
4.03 | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., incluye cargue y transporte interno y su medida será en el sitio. NO INCLUYE BOTADERO. No incluye entibado. | m3 | 175 | 0 | 0
4.04 | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., incluye cargue y transporte interno y su medida será en el sitio. NO INCLUYE BOTADERO. No incluye entibado. Incluye mano de obra en horario nocturno | m3 | 120 | 0 | 0
4.05 | LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado. | m3 | 120 | 0 | 0
4.06 | LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado. | m3 | 84 | 0 | 0
4.07 | Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m3 | 23 | 0 | 0
5,0 | PISOS |  |  | 0 |  | 0
5.01 | Construcción de ANDÉN en concreto de 21 Mpa. espesor de 0.10m., con vaciado alternado cada metro. Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, acabado escobillado y llaneado 0.10m en los bordes, entresuelo en piedra (e=0,15 m.), arenilla compactada (e=0,05 m.), malla electrosoldada D-84, formaleta en súper T para acabado a la vista, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo. | m2 | 32 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.02 | Concreto de 21Mpa con e=15cm para placas y huellas. Incluye: mano de obra, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción. | m2 | 176 | 0 | 0
5.03 | Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente para parcheo. Compactada con medios mecánicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye riego de liga y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. La excavación y la base se pagan por su respectivo ítem. | m3 | 10 | 0 | 0
5.04 | Construcción de PISO EN BALDOSA GRIS DE GRANO BLANCO No.1-2 DE 30 x 30 cm., de primera calidad aprobada por la interventoría que cumpla la norma NTC 2849. Incluye concreto de pega y nivelación 1:3:2 de cemento, arena de concreto, agregado de 3/8" a 1/2" y aditivo plastificante en un espesor de 5 cm, suministro y transporte de la baldosa, varilla de dilatación en PVC de 5 mm x 37mm en cuadrículas de 2,10 x 2,10 m., lechada del mismo color de la baldosa, destroncada, pulida, brillada y encerada en el sitio con cera polimérica, protección de muros, puertas y desagües. Cargue, transporte y botada de material sobrante (cachaza) en botaderos oficiales. La interventoría entregará el diseño en tapetes o franjas combinando los colores (máximo dos colores). Los ensayos que se requieran serán por cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material puesto en obra. | m2 | 95 | 0 | 0
5.05 | Caja de empalme según NORMA RS3-005 y tapa según norma EPM RS4-001. Incluye: Elementos y materiales de la obra civil, bloque de concreto 15x20x40 cm, herrajes y accesorios. Los rellenos con material de excavación y grava se pagarán en sus respectivos ítems. | un | 13 | 0 | 0
5.06 | Colocación de enchape en piedra maní, Incluye: Suministro y transporte, formaleta, concreto de 21 Mpa, picada y selección de piedra, lavada con hidrolavadora y todos los elementos necesarios para su nomal funcionamiento. | m2 | 8 | 0 | 0
5.07 | Colocación de Adoquin táctil guía de Dimensiones (0.40 x 0.40 x 0.06 m) , color gris, para un ancho de 0.40m. Incluye suministro y transporte de los materiales, perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m | 9 | 0 | 0
5.08 | Colocación de PISO EN BALDOSA DE CEMENTO CON ESMALTE COLOR ROJO, de primera calidad aprobada por la interventoría que cumpla la norma NTC 2849. Incluye suministro, transporte y colocación de la baldosa, varilla de dilatación en PVC de 4 mm, en cuadrículas de 1,80 x 1,80 m., lechada del mismo color de la baldosa, concreto de pega 0.3 : 1 : 3 : 2 - cal:cemento:arena:agregado grueso e= 5 cm., malla electrosoldada U-50, protección de muros, puertas y desagües, polietileno, cera polimérica liquida y todo los demás elementos necesarios para su correcta instalación. Los ensayos que se requieran serán por cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material puesto en obra. El entresuelo se pagará en su ítem respectivo. | m2 | 24 | 0 | 0
5.09 | Faja en piedra anclada en mortero, ancho 0,40 m. Incluye: Suministro, mano de obra, transporte interno y externo, piedra de canto rodado entre 2" y 4" y mortero de f´c=210 kg/cm2, herramienta, equipo y todos los demás elmentos necesarios para su normal funcionamiento. | m | 9 | 0 | 0
6,0 | CONCRETOS
6,1 | CÁRCAMOS/CAÑUELAS |  |  |  |  | 0
6,1,1 | Construcción Cunetas en "V" o en "U" desarrollo 0,50m espesor entre 0,08m y 0,10m similares a las existentes en concreto de 21Mpa, incluye: Formaleta, concreto, entresuelo, acero de refuerzo, curado, retiro de cuneta existente, transpote y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento | m | 17 | 0 | 0 | #DIV/0!
6,1,2 | Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.45 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m | 17 | 0 | 0
6,1,3 | Construcción de CÁRCAMO LINEAL de 40x40 cm. en concreto de 21 Mpa., con un ESPESOR DE 8 cm. (medidas externas). Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, impermeabilizante integral tipo plastocrete DM de Sika o su equivalente, tapa en reja metálica en "T" de 0.30 x 1.0 m. con marco removible y reja metálica en "T" fija de 0.30 x 3.0, mariposas de fijación, platinas portantes de 1" x 3/16", platina de amarre 3/4" x 3/16", acabado 4 galvanizado por inmersión en caliente norma NTC 3320, acabado dentado antideslizante de alta seguridad, marco en "L" de 1 1/4" x 3/16"; las rejas deben cumplir además con las siguientes especificaciones, en acero ASTM A-36, deben cumplir las normas NAAMM534-94, soldadura aplicada bajo proceso MIG norma A5.18WS82.0.035", Icontec 2632, ASME SFA5.18 tipo Colrejillas o su equivalente, acero de refuerzo de 3/8" en ambos sentidos, recibidor en ángulo de 1 1/2" x 3/16", material granular(triturado de 1 1/2"), formaleta de primera calidad en súper "T" o su equivalente, bordes y todo lo necesario para su correcta construcción. Según especificaciones y dimensiones establecidas el los planos y diseños. La excavación se pagará en su ítem respectivo. | m | 22 | 0 | 0
6,1,4 | Construcción de cañuela en concreto de 17,5 MPa, con un ancho de 0,50m y 0,10m de espesor, canal longitudinal central semicircular de 0,25m de ancho. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, impermeabilización con plastocrete DM, formaleta en madera, protección y curado del concreto, según diseño. | m | 23 | 0 | 0
6,1,5 | Suministro, transporte y colocación de TRITURADO de 3/4 " para construcción de CIMENTACIÓN TIPO C1. Incluye transporte interno y todo lo necesario para su correcta instalación. | m3 | 9 | 0 | 0
6,2 | Cámara de Inspección MH |  |  |  |  | 0
6,2,1 | Suministro, transporte e instalación de TAPA PREFABRICADA EN CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento según especificaciones técnicas de EEPP de Medellín y de diseño. | un | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
6,2,2 | Suministro, transporte e instalación de CUELLO PREFABRICADO EN CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN Ø=1.20M. Incluye mortero para ajuste y pega del cuello al cono Según especificaciones técnicas de EEPP de Medellín y de diseño. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, retroexcavadora y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 | 0 | 0
6,2,3 | Suministro, transporte e instalación de CILINDRO PREFABRICADO EN CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN de 1,20m de diámetro. Incluye mortero para ajuste, pega y resane de las juntas y perforaciones del cilindro, Según especificaciones técnicas de EEPP de Medellín y de diseño. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, retroexcavadora, descargue y transportes internos con retroexcavadora hasta sitio de acopio y de este al sitio de instalación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 2 | 0 | 0
6,2,4 | Suministro, transporte e instalación de CONO PREFABRICADO EN CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN de 1,20m de diámetro. Incluye mortero para ajuste y pega del cono al cilindro y resane de las perforaciones, Según especificaciones técnicas de EEPP de Medellín y de diseño. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, retroexcavadora, descargue y transportes internos con retroexcavadora hasta sitio de acopio y de este al sitio de instalación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 | 0 | 0
6,2,5 | Construcción de mesa con diámetro de 1,60m y 0,20m de espesor y cañuela con un diámetro de 1,20m y 0,20m de espesor para cámara de inspección de diámetro de 1,20 m, la pendiente transversal de la cañuela será el 15% y debe ser en concreto de 21Mpa esmaltada con cemento, según especificaciones técnicas de EEPP de Medellín. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, todo lo necesario para su correcta construcción. No incluye acero de refuerzo. | un | 1 | 0 | 0
7,0 | SILVICULTURA |  |  |  |  | 0
7.01 | Suministro e instalación de grama tipo macana para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Incluye conformación y nivelación de la superficie y regado hasta su total prendimiento. Capote mínimo 5cm. | m2 | 54.2615 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02 | Suministro, transporte y siembra de árboles medianos a grandes con altura mínima de h= 2,5 m y con hoyos de 60 cm de diámetro por 70 cm de profundidad. Incluye insumos como fertilizante, hidroretendor, tutores, disposición adecuada de escombros, mano de obra, excavación, tierra abonada, herramientas, transporte y todo lo necesario para su correcta siembra. Si la siembra se realiza en epoca de verano, se debe suministrar riego diario hasta que se garantice su prendimiento. En caso de mortalidad, se debe reponer el árbol sin que ello sea un costo adicional. | un | 1 | 0 | 0
7.03 | Suministro, transporte y siembra de especies ornamentales, cobertura tipo COLEO. Incluye excavación, tierra abonada y garantizar su prendimiento sin que ello traiga un sobrecosto. | m2 | 20 | 0 | 0
Obra Hidrosanitaria - ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PRIMARIOS EN MEDIA TENSIÓN PARA LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LOS BLOQUES 5 Y 8.
8,0 | Sistemas a Presión |  |  |  |  | 0
8.01 | Suministro, transporte e instalación de desvio en tubería en acero al carbón, de diámetro 6", incluye soldadura, cortes, biseles, tuberia en acero de 6", bridas de 6", tuberia en acero de 2" para anclajes, empaque de neopreno, tornillos de 3/4" x 4", para desvio de tuberia por carcamo electrico en zona del parqueadero principal de la Universidad de Antioquia. | un | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.02 | Suministro, transporte e instalación de 4m de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 2 ", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 2 " incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | un | 1 | 0 | 0
Desmontes y Retiros - ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PRIMARIOS EN MEDIA TENSIÓN PARA LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LOS BLOQUES 5 Y 8.
9,0 | INSTALACIONES A RETIRAR |  |  |  |  | 0
9.01 | Retiro de aisladero primario en media tensión 13,2 kV. Incluye: disposición final en el sitio de acopio indicado por la Interventoría o la Universidad. Nota: Dicha labor se debe realizar después de estar en funcionamiento los nuevos alimentadores | un | 2 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.02 | Retiro del alimentador primario en cable seco (XLPE) existente en canalización subterránea de las dos subestaciones de los bloques 5 y 8. Incluye: disposición final en el sitio de acopio indicado por Interventoría o la Universidad. Nota: Dicha labor se debe realizar después de estar en funcionamiento los nuevos alimentadores. La ejecución de este ítem quedará a criterio de la Interventoría, luego de analizar en obra las dificultades que se presenten. | m | 401 | 0 | 0
Actividades Finales - ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PRIMARIOS EN MEDIA TENSIÓN PARA LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LOS BLOQUES 5 Y 8.
10 | ACTUALIZACIÓN DE PLANOS |  |  |  |  | 0
10.01 | Actualización de planos en medio magnético en el software AutoCAD versión 2010. Incluye: 2 copias físicas de 1m*0,7m y copia digital en CD. | un | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
IMPREVISTOS |  |  |  | 0% | 0
UTILIDAD |  |  |  | 0% | 0
IVA 19% SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19% | 0
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | #DIV/0!
Notas
1. Para todos los items las cantidades son estimadas a ejecutar, tanto contratista como interventoría deberan coordinar las actividades y cantidades, pero en todo caso dependera de las condiciones y eventualidades de la obra. *El proponentes es responsable de verificar las operaciones aritmeticas

## Analisis A.I.U.
LOGO DEL PROPONENTE |  | ANALISIS DETALLADO ADMINISTRACION
ITEM | DESCRIPCCIÓN | VALOR/MES/BASE | FACTOR PRESTACIONAL | %DEDICACIÒN MENSUAL | DURACION (meses) | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1.0 | PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVOS.
1.1 | Profesionales de Obra Civil
1.1.1 | Residente de Obra | 0 | 0 | 100% | 3 | 1 | 0
1.2 | Profesionales de Obras de Instalaciones Electricas
1.2.1 | Ingeniero Electricista | 0 | 0 | 50% | 3 | 1 | 0
2.0 | PERSONAL OPERATIVO
2.1 | Personal Operativo de Obra Civil
2.1.1 | Almacenista | 0 | 0 | 100% | 3 | 1 | 0
2.1.2 | Maestro de Obra | 0 | 0 | 100% | 3 | 1 | 0
3.0 | INSTALACIONES PROVISIONALES, SEÑALIZACIÓN Y SISOMA
3.1 | Profesionales SISOMA
3.1.1 | Tecnología en seguridad e higiene ocupacional o afínes | 0 | 0 | 100% | 3 | 1 | 0
4.0 | GASTOS FIJOS OFICINA
4.1 | Gastos oficina principal
4.1.1 | Auxiliar contable | 0 | 0 | 10% | 3 | 1 | 0
4.1.2 | Secretaría | 0 | 0 | 10% | 3 | 1 | 0
4.1.3 | Conductor | 0 | 0 | 10% | 3 | 1 | 0
4.1.4 | Mensajero | 0 | 0 | 10% | 3 | 1 | 0
4.2 | Gastos oficina en obra
4.2.2 | Alquiler de 4 Baños portátiles para complemento de campamento, incluye mantenimiento de cada unidad sanitaria 2 veces por semana. | 0 |  |  | 3 |  | 0
4.2.3 | Papeleria, fotocopias, | 0 |  | 100% | 3 | 1 | 0
4.2.4 | Computadores y sofware | 0 |  | 100% | 3 | 2 | 0
4.2.5 | Kit Equipo o alquiler de equipo oficina (incluye 1 escritorio en madera con cajón medidas promedio de 0,72 *1,20 , 2 sillas tipo plásticas o similar) | 0 |  |  | 3 | 2 | 0
4.2.6 | Elaboración de planos necesarios para el recibo de la obra, en planchas de 1 m * 0,7 m (Planos record) | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | INVERSIÓN AMBIENTAL
5.1 | Inversión ambiental general | 0 |  |  |  | 1 | 0
6 | POLIZAS
6.1 | Valor de la prima | [5 empty] | 0
| SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS | [5 empty] | 0
| VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA OBRA | [5 empty] | 0
| PORCENTAJE ADMINISTRACIÒN. [A] |  |  |  | #DIV/0! | (A) | #DIV/0!
| IMPREVISTOS. [I] |  |  |  | 0% | (I) | 0
| UTILIDAD. [U] |  |  |  | 0% | (U) | 0
| SUBTOTAL AIU | [5 empty] | #DIV/0!
PORCENTAJE TOTAL A.I.U |  |  |  |  | #DIV/0!
Notas
1. El proponentes es responsable de verificar las operaciones aritmeticas 2. Cotizar lo resaltado en amarillo
Note on I35: Ingresar valor total de los costos directos.