## formato
NOMBRE O LOGO DE LA EMPRESA |  |  | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
El Contratista se obliga con el Contratante, bajo la modalidad de precios reajustables, a la construcción del bloque 3 - etapa 1 y a las obras complementarias de la Sede Regional Oriente ubicada en el Municipio de Sonsón (Antioquia), conforme con las especificaciones técnicas, la planimetría y demás anexos de la invitación pública
| Item | Descripcion de la Actividad | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Valor Total
R/NR | I | OBRA CIVIL
| 1.0 | PRELIMINARES
NR | 1.1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos. | día | 9 | 0 | 0
NR | 1.2 | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA a máquina, e=0.15m. Incluye cargue, transporte y botada de escombros material vegetal en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. Su medida será en sitio. | m2 | 455 | 0 | 0
NR | 1.3 | Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela naranja con una altura de 2,1 m, y estructura en larguero común, concreto de 17.5 Mpa para fijación de estructura en madera común. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela, excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 151 | 0 | 0
| 2.0 | RETIROS Y DEMOLICIONES
NR | 2.1 | DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m3 | 3 | 0 | 0
NR | 2.2 | DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 10 a 15 cm DE ESPESOR, incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques y enchapes aplicados en el muro a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría; se debe de utilizar cortadora para garantizar que los filetes de la demolición queden ortogonales. (EN BLOQUE 01 PARA RCI) | m2 | 38 | 0 | 0
NR | 2.3 | DEMOLICIÓN PISO EN BALDOSA sobre terreno. Incluye cargue, transporte y botada de escombros; demolición del mortero de nivelación espesor máximo 0.10m, refuerzo e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. (EN BLOQUE 01 PARA RCI) | m2 | 24 | 0 | 0
NR | 2.4 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE, espesores entre 0.03 y 0.05 m. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques y enchapes aplicados en el muro a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. (EN BLOQUE 01 PARA RCI) | m2 | 10 | 0 | 0
NR | 2.5 | DEMOLICIÓN DE REVOQUE, espesores entre 0.02 y 0.03 m. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. (EN BLOQUE 01 PARA RCI) | m2 | 5 | 0 | 0
NR | 2.6 | RETIRO DE PUERTAS (marco y ala) metálicas, en aluminio, en madera o puerta reja. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría. Ancho variable desde 0,60 a 1,20 m. (EN BLOQUE 01 PARA RCI) | un | 5 | 0 | 0
NR | 2.7 | RETIRO DE VENTANAS con vidrio, metálicas, en aluminio, en madera o ventana reja. Incluye botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Dimensión variable. (EN BLOQUE 01 PARA RCI) | un | 3 | 0 | 0
NR | 2.8 | RETIRO DE APARATOS SANITARIOS, incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de aparatos sanitarios, lavamanos, lavaderos, orinales. Incluye botada en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría. (EN BLOQUE 01 PARA RCI) | un | 12 | 0 | 0
NR | 2.9 | Pase de redes hidrosanitarias, eléctricas o de aire de 3/4"-1". EN LOSA Incluye concreto impermeabilizado en caso de ser requerido para emboquillado tu tuberias que queden expuestas (ventilacion y otros). | un | 27 | 0 | 0
NR | 2.10 | Pase de muro para canaleta metalica de 15x5 cm, Incluye resane con mortero y todo lo necesario para su correcta ejecucion | un | 12 | 0 | 0
| 3.0 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
R | 3.1 | EXPLANACIÓN Y NIVELACIÓN MECÁNICA del terreno, bajo cualquier grado de humedad con bolas de roca de hasta 0.35 m³, incluye corte de taludes y terraceos requeridos según planos y/o definidos por la interventoría, Medido in situ. Incluye cargue, transporte, factor de expansión (30%) y botada de material proveniente de la excavación en botaderos oficiales autorizados para el proyecto. | m3 | 481 | 0 | 0
R | 3.2 | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, factor de expansión (30%), botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado. | m3 | 519 | 0 | 0
R | 3.3 | EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, factor de expansión (30%) y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado. | m3 | 446 | 0 | 0
R | 3.4 | EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo DE 2-4 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, factor de expansión (30%) y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado. | m3 | 139 | 0 | 0
NR | 3.5 | EXCAVACIÓN PARA PILAS (P-1) DE 0,0 a 2,0 m de profundidad con DÍAMETRO EXTERIOR DE 1,40m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%) y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO. | m | 16 | 0 | 0
NR | 3.6 | EXCAVACIÓN PARA PILAS (P-1) DE 2,0 a 4,0 m de profundidad con DÍAMETRO EXTERIOR DE 1,40m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%) y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO. | m | 16 | 0 | 0
NR | 3.7 | EXCAVACIÓN PARA PILAS (P-1) DE 4,0 a 6,0 m de profundidad con DÍAMETRO EXTERIOR DE 1,40m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%) y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO. | m | 16 | 0 | 0
R | 3.8 | EXCAVACIÓN PARA PILAS (P-1) DE 6,0 a 8,0 m de profundidad con DÍAMETRO EXTERIOR DE 1,40m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%) y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO. | m | 16 | 0 | 0
R | 3.9 | EXCAVACIÓN PARA PILAS (P-1) DE 8,0 a 10,0 m de profundidad con DÍAMETRO EXTERIOR DE 1,40m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%) y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO. | m | 16 | 0 | 0
R | 3.10 | EXCAVACIÓN PARA PILAS (P-1) DE 10,0 a 12,0 m de profundidad con DÍAMETRO EXTERIOR DE 1,40m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%) y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO. | m | 16 | 0 | 0
NR | 3.11 | EXCAVACIÓN PARA PILAS (P-1) DE 12,0 a 14,0 m de profundidad con DÍAMETRO EXTERIOR DE 1,40m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%) y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO. | m | 8 | 0 | 0
NR | 3.12 | EXCAVACIÓN PARA CAMPANAS EN PILAS, de 12.0 a 14.0 m de profundidad, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye pozo piloto de bombeo, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales y cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO. | m3 | 10 | 0 | 0
NR | 3.13 | EXCAVACIÓN EN ROCA con CUÑA HIDRÁULICA. Incluye perforaciones con taladro neumático rotopercutor de 2" de diámetro, desembombe, transporte interno y acopio donde lo indique la interventoría y todos los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. SU MEDIDA SERA EN SITIO. NO INCLUYE BOTADA. | m3 | 25 | 0 | 0
R | 3.14 | LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado. | m3 | 404 | 0 | 0
R | 3.15 | LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado. | m3 | 281 | 0 | 0
R | 3.16 | CARGUE MECANICO, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS, incluye, el cargue con máquina, repaleo, transporte interno y externo y botada de material tipo escombro en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. | m3 | 113 | 0 | 0
| 4.0 | CONCRETOS
NR | 4.1 | Colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno. | m2 | 55 | 0 | 0
R | 4.2 | Construcción de PILAS en concreto 28 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, vibrado, protección, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado, incluye transporte interno. El acero de refuerzo se paga en su ítem correspondiente. | m3 | 118 | 0 | 0
R | 4.3 | Construcción de VIGA DE FUNDACIÓN y DADOS DE FUNDACIÓN en concreto de 28 Mpa. Con impermeabilizante integral tipo Plastocrete Dm o equivalente. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. incluye acarreo interno. No incluye refuerzo. | m3 | 31 | 0 | 0
R | 4.4 | Construcción de LOSA DE FUNDACIÓN en concreto de 21 Mpa. PARA PISO GENERAL DEL BLOQUE 03 con un espesor de 0.10m. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo. | m2 | 218 | 0 | 0
R | 4.5 | Construcción de LOSA DE FUNDACIÓN en concreto de 28 Mpa. con un espesor de 0.30m. PARA TANQUE RCI Y POZO SEPTICO. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, Geotextil no tejido NT 2500, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo. | m2 | 136 | 0 | 0
R | 4.6 | Construcción de LOSA ALIGERADA DEL PISO 2 en concreto de 28 MPa. con un ESPESOR DE 0.50m. a la vista con casetón de RECUPERABLE . Incluye suministro, transporte, y colocación del concreto a una altura de entre 3.0 y 4.0m, nervios 0.13x0.50 m ubicados cada 1 m entre entre ejes de nervios y en ambas direcciones, espesor de placa superior de 0.05 m, VIGAS DE (0.20-0.60)x0.50, formaleta en súper T de 19 mm. o equivalente para acabado a la vista en la parte inferior y paredes laterales y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. Incluye suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado (la súper T se coloca sobre el tendido de teleras de la obra falsa y en la tapa lateral), según diseño. El acero de refuerzo adicional a la malla electrosoldada se pagará en su respectivo ítem. | m2 | 218 | 0 | 0
R | 4.7 | Construcción de LOSA MACIZA AÉREA en concreto de 28 MPa., con un ESPESOR DE 20 cm. PARA POZO SEPTICO. Incluye suministro, transporte hasta una altura de 3.0m y colocación del concreto, suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa y la formaleta completa, vibrado, protección y curado de la losa, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem según diseño. En el vaciado se deben dejar los hierros (pelos) para el amarre de los elementos no estructurales, ya que por ningún motivo de pagaran anclajes. | m2 | 27 | 0 | 0
R | 4.8 | Construcción de LOSA MACIZA AÉREA en concreto de 28 MPa., con un ESPESOR DE 30 cm. PARA TANQUE RCI. Incluye suministro, transporte hasta una altura de 3.0m y colocación del concreto, suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa y la formaleta completa, vibrado, protección y curado de la losa, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem según diseño. En el vaciado se deben dejar los hierros (pelos) para el amarre de los elementos no estructurales, ya que por ningún motivo de pagaran anclajes. | m2 | 72 | 0 | 0
R | 4.9 | Construcción de COLUMNAS DE 0.60 x0.60m. en concreto de 28 MPa, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19mm., aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la mampostería no estructural, por ningún motivo se pagarán anclajes. | m | 24 | 0 | 0
R | 4.10 | Construcción de MURO EN CONCRETO de 28 Mpa PARA TANQUE, ESPESOR DE 0,20 - 0,30 m., adicionado con FIBRA Nikon y con impermeabilización integral tipo Plastocrete DM o equivalente calidad. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta completa en Súper T para acabado a la vista, vibrado, protección, curado, Cinta sika Waterbar PVC 022 y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo. | m3 | 57 | 0 | 0
R | 4.11 | Suministro, transporte y colocación de concreto de 28 Mpa para muro espesor 15 cm, para una altura de 3.40 m, incluye formaleta SÚPER T para acabado a la vista ambas caras, vibrado, reductor de agua tipo Sika o similar, acelerante para concretos tipo Sika o similar, desencofrante tipo Sika o similar, transporte externo e interno y colocación de la formaleta en su sitio de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte externo e interno y colocación dentro del molde por medios manuales o mecánicos, del concreto necesario, en las características, secciones y especificaciones indicadas en los planos estructurales de la obra. El contratista debe suministrar también todos los elementos necesarios para asegurar la formaleta en su sitio, tales como tacos, parales, pasadores, tensores, etc., que se requiera. Deberá también dar el curado necesario y retirar las formaletas cuando el concreto haya alcanzado su curado inicial. la interventoría indicará donde y cuando deben hacerse reparaciones u ordenará la demolición y reposición, por cuenta del contratista, del elemento cuando este lo considere necesario. El acero de refuerzo esta incluido en su ítem respectivo. | m2 | 59 | 0 | 0
NR | 4.12 | Construcción de DINTELES EN CONCRETO DE 21 Mpa DE 0.10 X 0.20 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta completa, vibrado, curado, este elemento va revocado o enchapado en el mismo material de la mampostería, el acabado se pagará en el ítem respectivo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. No incluye refuerzo. | m | 10 | 0 | 0
NR | 4.13 | Construcción de VIGA DE BORDE de 0.15 x (entre 0.05 y 0.07) m, biselado según diseño. en concreto de 21 Mpa., para remate pasamanos y borde pisos en baldosa de grano, no incluye el enchape en ladrillo catalán. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta completa, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. | m | 47 | 0 | 0
NR | 4.14 | Colocación de GROUTING en concreto de 17.5 Mpa., para relleno de muro no estructural (bloque, tolete o catalán). Incluye mano de obra, vibrado, protección, curado y todos demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo. | m3 | 2 | 0 | 0
R | 4.15 | Construcción de CUNETA PERIMETRAL en concreto de 21 Mpa., con un DESARROLLO DE 80 cm y un ESPESOR DE 10 cm. Incluye material de lleno granular y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | m | 63 | 0 | 0
R | 4.16 | Construcción de ANCLAJE EPÓXICO sobre estructura de concreto existente para varillas de acero de diámetro hasta 1/2", incluye el suministro, transporte e instalación del epóxico, perforación mecánica del concreto con broca de diámetro 5/8" mas del diámetro de la barra de acero a anclar y una profundidad de 7 cm a 15 cm fijación de la barra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento según recomendaciones del proveedor del epóxico. El acero del anclaje se pagará en su respectivo ítem. | un | 666 | 0 | 0
R | 4.17 | Suministro, transporte y colocación de MARCOS EN GRC PARA FACHADA (V1 (1.00x2.70x0.40) espesor 8 cm, son 31 unidades), (V3 (1.00x1.00x0.15) espesor 5 cm, es 1 unidad) y (V5 (1.00x1.00x0.15) espesor 5 cm. son 3 unidades). Incluye: acero de refuerzo y componentes especiales de las mezclas de concreto, Sellador de concreto para mejorar el comportamiento de las superficies vistas. sistemas especiales de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación, según diseño. | glo | 1 | 0 | 0
| 5.0 | ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA
R | 5.1 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 20264 | 0 | 0
R | 5.2 | Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 84. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación. | m2 | 317 | 0 | 0
R | 5.3 | Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 106. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación. | m2 | 354 | 0 | 0
| 6.0 | MAMPOSTERÍA
NR | 6.1 | Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO PARA REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 12 x 20 x 40 cm. ESPESOR DE 12 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. | m2 | 33 | 0 | 0
NR | 6.2 | Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO PARA REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 15 x 20 x 40 cm. ESPESOR DE 15 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. | m2 | 6 | 0 | 0
NR | 6.3 | Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO CATALÁN NATURAL perforación vertical, de 10x15x30, ESPESOR DE 15 cm, color pálido, revitado dos caras. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, mortero de pega y de revite 1:4 espesor max=0.01 m, color claro o similar al ladrillo, chapas para acabado, trabas, machones, cuchillas, buitrones, remates de enrases, encorozados, áticos, andamios y todo lo necesario para su correcta construcción. Todos los cortes se realizarán a máquina. (Según norma Icontec 451, 296 y la Astm C-652 y C-34). Muestra de calidad seleccionada y color, para aprobación del arquitecto. Los elementos conectores para el anclaje de las dovelas se dejan previamente embebidos en el vaciado de los concretos de vigas y/o losas. El concreto fluido y el acero de refuerzo se pagarán en su ítem respectivo. | m2 | 15 | 0 | 0
NR | 6.4 | Suministro, transporte y colocación de CHAPA LADRILLO CATALÁN NATURAL 3x10x30 cm. Incluye mortero 1:4 espesor max=0.01m acabado color blanco, malla gallinero de adherencia y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. | m2 | 35 | 0 | 0
NR | 6.5 | Suministro, transporte y aplicación de hidrófugo impermeabilizante del tipo siliconite 2 manos(Sika transparente o equivalente) o equivalente para mampostería de fachadas, con todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 65 | 0 | 0
NR | 6.6 | Construcción de JUNTA DE DILATACIÓN ENTRE MAMPOSTERÍA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES (una sola cara), ancho de 2 cm., instalación de varilla de espuma de polietileno tipo sellalón, sikarod ó equivalente de Ø= 1", aplicación de masilla elástica sellante y adhesiva con base en poliuretano tipo Sikaflex-1a ó equivalente, junta máxima de ancho= 20 mm. prof.= 5 mm., color similar al muro a definir por la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Se deben seguir todas las especificaciones y recomendaciones de los fabricantes de los materiales. | m | 65 | 0 | 0
NR | 6.7 | Construcción de JUNTA DE DILATACIÓN PARA PISOS (una sola cara), ancho de 2 cm., instalación de varilla de espuma de polietileno tipo sellalón, sikarod ó equivalente de Ø= 1", aplicación de masilla elástica sellante y adhesiva con base en poliuretano tipo Sikaflex-1a ó equivalente, junta máxima de ancho= 20 mm. prof.= 5 mm., color similar al piso ó a definir por la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Se deben seguir todas las especificaciones y recomendaciones de los fabricantes de los materiales. | m | 75 | 0 | 0
| 7.0 | REVOQUES/ENCHAPES/PINTURA
R | 7.1 | Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | m2 | 229 | 0 | 0
NR | 7.2 | Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS REVOCADOS, 3 manos mínimo, o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento. | m2 | 237 | 0 | 0
NR | 7.3 | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | m2 | 30 | 0 | 0
NR | 7.4 | Aplicación de PINTURA ANTIBACTERIAL de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo corona o equivalente, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | m2 | 207 | 0 | 0
NR | 7.5 | Aplicación de PINTURA ANTIBACTERIAL de primera calidad sobre cielos revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo corona o equivalente, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | m2 | 129 | 0 | 0
| 8.0 | PISOS
NR | 8.1 | Instalación de GEOTEXTIL TEJIDO 2100 tipo Pavco o equivalente para muro en tierra armada, muro de contención o actividades similares. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos, costuras y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. | m2 | 218 | 0 | 0
R | 8.2 | Suministro, transporte y colocación de BASE GRANULAR de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. Para apoyo de losas de piso de edificio, tanques y vía. | m3 | 231 | 0 | 0
NR | 8.3 | Construcción de ANDÉN en concreto de 21 Mpa. espesor de 0.10m., con vaciado alternado cada metro. Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, acabado escobillado y llaneado 0.10m, formaleta en súper T para acabado a la vista, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo. | m2 | 31 | 0 | 0
R | 8.4 | Construcción de ANDÉN LAVADO en concreto de 21 Mpa. espesor de 0.10m., con vaciado alternado cada metro. Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, formaleta en súper T para acabado a la vista, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo. | m2 | 159 | 0 | 0
R | 8.5 | Construcción de PISO EN BALDOSA GRIS DE GRANO BLANCO No.1-2 DE 30 x 30 cm. de primera calidad aprobada por la interventoría que cumpla la norma NTC 2849. Incluye concreto de pega y nivelación 1:3:2 de cemento, arena de concreto, agregado de 3/8" a 1/2" y aditivo plastificante en un espesor de 5 cm, suministro y transporte de la baldosa, varilla de dilatación en PVC de 5 mm x 37mm en cuadrículas de 2,10 x 2,10 m., lechada del mismo color de la baldosa, destroncada, pulida, brillada y encerada en el sitio con cera polimérica, protección de muros, puertas y desagües. Cargue, transporte y botada de material sobrante (cachaza) en botaderos oficiales. La interventoría entregará el diseño en tapetes o franjas combinando los colores (máximo dos colores). Los ensayos que se requieran serán por cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material puesto en obra. | m2 | 205 | 0 | 0
NR | 8.6 | Construcción de ZÓCALO RECTO EN BALDOSA DE GRANO de 0,10 a 0,15m de altura, de la misma especificación de la baldosa de piso, con aristas biseladas. Incluye suministro y transporte de los materiales, pegante de capa delgada tipo pegacor o equivalente, lechada del mismo color de la baldosa, remates, y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. | m | 58 | 0 | 0
NR | 8.7 | Construcción de ZÓCALO EN MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO Y BRILLADO DE COLOR IGUAL AL DE LA BALDOSA, DESARROLLO DE 35 cm, con una altura de 17.5 cm sobre el nivel de piso acabado y embebido en muro. Incluye mortero de nivelación, cemento color, grano No. 1, varilla de aluminio de 3 mm a lo largo del muro y mediacañas cada 0,90m, cortes en piso y muro, remates, pulida y brillada, y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. La capa de desgaste no debe ser inferior a 10 mm después de pulida. | m | 60 | 0 | 0
NR | 8.8 | Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO GUIA O ALERTA EN CONCRETO DE 20x20x6cm COLOR ROJO. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. | m2 | 7 | 0 | 0
NR | 8.9 | Colocación de ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA O ALERTA 20 x 20 x 6. Color GRIS. Para un ancho de 0.20m. Incluye el suministro y transporte de los adoquines, adecuación de la superficie en losa aérea de concreto existente, corte de adoquín para disminuir espesor, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, corte de piso según trazado (dos bordes por metro lineal), arena de revoque para sello de juntas, suministro e instalación de manto impermeabilizante de 3 mm con traslapo de 10 cm en ambos lados y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m | 62 | 0 | 0
NR | 8.10 | Construcción de LÍNEA DEMARCADORA VISUAL EN ADOQUÍN ADOP-A DE 0.10 x 0.20 x 0.06 m, color ROJO. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama en arena de asiento de 5cm de espesor, sello en arena de revoque, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. | m | 23 | 0 | 0
NR | 8.11 | Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.45 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m | 47 | 0 | 0
R | 8.12 | Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.35 x 0.80 m. de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U50 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m | 83 | 0 | 0
| 9.0 | CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS LIVIANOS
NR | 9.1 | Suministro, transporte y colocación de P1 PUERTA ENTAMBORADA 1.20MX2.50M CON MONTANTE DE 400MM 1 Hoja Incluye: Ala y marco en lámina CR C18, LMR de alta densidad, Bisagras Inoxidables marca Tesa, Cerradura de seguridad R200, sello pemko, Vidrio para mirilla de 150X1800MM, Vidrio para montante de 335X1105 MM, Pintura electrostática | un | 2 | 0 | 0
NR | 9.2 | Suministro, transporte y colocación de P2 Puerta Batiente Laboratorio , Bodega. Sistema: 3831-1102 Color: Natural Mate Diseño: (O/Z) Vidrio: Laminado IncoloroTemplado 5+5 mm, Laminado Incoloro Crudo 3+3 mm. | un | 1 | 0 | 0
R | 9.3 | Suministro, transporte y colocación de P3 PUERTA SUBESTACIÓN 1.00MX2.50M 1 Hoja Incluye: Ala y marco en lámina CR C18, Bisagras Omega Níquel Satín, Cerradura de Seguridad R200, Pintura electrostática. | un | 3 | 0 | 0
NR | 9.4 | Suministro, transporte y colocación de P7 cortina invisible enrollable, de 2,40x1,20 m. tejido vertical de 250 x 60 mm., en tubos de aluminio de Ø=3/8" x 250 mm. y platinas de aluminio anodizado color natural tipo reja de 3/4" x 1/8" troquelada a 60 mm. Incluye tapa rollos en lamina de acero galvanizado cal 24 ,tubo negro con resortes externos en acero 1070, placas de soporte en acero de 5 mm, guías metálicas en lámina galv. cal 14 de 50 x 30 mm. y en aluminio extruido, soporte inferior de uno o dos ángulos galv. de 2" x 1/8", pasador portacandados en platina de 1" x 1/4" galv., contiene los porta candados, 2 candados blindados de seguridad tipo Black&Decker, Yale o equivalente calidad, acabado para los elementos metálicos con laca cromo grano fino color gris, similar al color del aluminio y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. previa aprobación de interventoría. Según diseño. | un | 1 | 0 | 0
R | 9.5 | Suministro, transporte y colocación de ventana Proyectante, Batiente, Fijo Fachada.(1.00x2.70) Sistema: 3831-1101 Color: Negro Diseño: (W/Z/O) Vidrio: Laminado Incoloro Crudo 3+3mm . | un | 12 | 0 | 0
R | 9.6 | Suministro, transporte y colocación de División Laboratorios (5.71v2.80) + puertas batentientes. Sistema: T 103/3890 Color: Negro Diseño: (14 Cuerpos) Vidrio: Laminado Incoloro Crudo 4+4mm . | un | 1 | 0 | 0
R | 9.7 | Suministro, transporte y colocación de Fijo Corredizo Laboratorios. (3.15x1.35) Sistema: 3831-1101/744 Color: Negro Diseño: (OOO-OOO/ OXO-OXO) Vidrio: Laminado Incoloro Crudo 3+3mm . | un | 1 | 0 | 0
NR | 9.8 | Suministro, Transporte e Instalación de Escotilla metalica para acceso a cubierta o tanques hasta de 90x90, según diseño. | un | 6 | 0 | 0
R | 9.9 | Suministro, transporte y colocación de CIELO FALSO EN DRYWALL Incluye, placa yeso 1/2", masillado, pintura 3 manos, perfilería metalica, vigas y omegas, para soporte con distancia de 61 cm, chazos, cintas, ángulos, cortes, andamios, canes y todo los demás elementos necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 129 | 0 | 0
NR | 9.10 | Suministro, transporte y colocación de muros en Drywall con placas en yeso 2 CARAS, con un espesor de aprox de 9 cm (ancho del perfil mas espesor de placa). Incluye estructura metálica para armado y soporte parales separados a 61 cm, perfiles esquineros, placa de drywall de 1/2", cinta en fibra de vidrio de 5 cm., tornillería de 6x1", masilla, acabado en vinilo tipo 1 (acabado tipo 4 según normas necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea), y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 9 | 0 | 0
| 10.0 | CUBIERTA
R | 10.1 | Suministro, transporte e impermeabilización de losa en concreto con sistema monolitico en Poliuretano tipo Vulkem 350/351 para transito peatonal o equivalente. Incluye mortero 1:4 espesor 3 a 5 cm impermeabilizado, pendientes, mediacaña, regata y todo lo necesario para su correcta construcción, además de aplicar los productos por personal autorizado por el productor del material. | m2 | 229 | 0 | 0
NR | 10.2 | PERNO DE ANCLAJE CERTIFICADO CON OJO GALVANIZADO 5/8" X 25CM con adhesivo químico HILTI RE 500. Incluye: Suministro e instalación, taladro percutor, limpieza de la perforación, preparación de la superficie para garantizar una correcta adherencia del producto y todos los elementos necearios para su correcto funcionamiento. | un | 20 | 0 | 0
| 11.0 | FILTROS
R | 11.1 | Instalación de TUBERÍA DE FILTRO PERFORADA DE Ø=4" para drenajes (filtro). Incluye suministro, transporte y colocación de tubería, las respectivas conexiones y accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 422 | 0 | 0
R | 11.2 | Colocación de MATERIAL GRANULAR limpio de 1" a 1½" para filtros, camas de triturado, reemplazos de suelo o la aplicación para la cual sea necesario. Incluye el suministro y transporte interno y externo del material y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño y especificaciones de la interventoría. Su medida será en sitio. | m3 | 96 | 0 | 0
R | 11.3 | Instalación de GEOTEXTIL NT 2500 tipo Pavco para filtro o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño del filtro. | m2 | 957 | 0 | 0
| II | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| 12.0 | REDES EXTERNAS Y TABLEROS DE ENERGÍA
NR | 12.1 | Caja de inspeccion según NORMA RS3-002.Incluye: Elementos y materiales de la obra civil, herrajes y accesorios. | Un | 4 | 0 | 0
NR | 12.2 | Caja de inspeccion según NORMA RS3-003. 0,8 m de prof.Incluye: Elementos y materiales de la obra civil, herrajes y accesorios. (TELECOMUNICACIONES y CAJAS ELECTRICAS) | Un | 3 | 0 | 0
NR | 12.3 | Excavación en zona blanda: retiro temporal de tierra y alojada a un costado de la brecha. 0,6mx 1m. | m3 | 66 | 0 | 0
NR | 12.4 | Excavación en zona dura: retiro temporal de tierra y alojada a un costado de la brecha. 0,6mx 1m.( canalización en cuarto eléctrico nuevo BQ1).Incluye botada de escombros | m3 | 6 | 0 | 0
NR | 12.5 | Tubería PVC de 3" tipo DB60 con accesorios, incluye cinta de peligro, NO INCLUYE OBRA CIVIL. | m | 221 | 0 | 0
NR | 12.6 | Lleno con el material de excavación. Una vez instalada la tubería se restituye y compacta en la brecha. | m3 | 66 | 0 | 0
NR | 12.7 | Tubería IMC de 3" tipo Pesada con accesorios. Incluye elementos de fijacion y marcacion | m | 10 | 0 | 0
NR | 12.8 | Tubería EMT de 3" con accesorios. Incluye elementos de fijacion y marcacion | m | 4 | 0 | 0
R | 12.9 | Cable de cobre Cable de Cobre Aislado THWN/THHN No. 1/0 AWG para fases de Alimentador trifásico. Incluye: terminales apropiadas para el tipo de conductor, cintas, marcaciones, conectores, elementos de fijación y demás elementos necesarios para su correcta conexión e instalación.( Este item incluye el cable para el alimentador que será instalado desde el gabinete ppal ubicado en caseta de transformador, hasta nuevo cuarto electrico en BQ1 y el cable para el alimentador desde este último cuarto hasta el cuarto eléctrico BQ3). | m | 753 | 0 | 0
NR | 12.10 | Cable desnudo en cobre Nº1/0 AWG para cable de de puesta a tierra del sistema eléctrico. Incluye: terminales apropiadas para el tipo de conductor, cintas, marcaciones, conectores, elementos de fijación y demás elementos necesarios para su correcta conexión e instalación | m | 24 | 0 | 0
R | 12.11 | Gabinete eléctrico autosoportado tipo interior,con protección general de 3X(140-200) A-50kA, 208/120 V, 1 breaker industrial caja moldeada ajustable de (87,5-125)A , 25 kA, 1 breaker ajustable de 3x(56-80)A, 25 kA y 4 reservas no equipadas con frame de 100A, elementos de fijación y accesorios para su correcta instalación para cuarto eléctrico en BQ1. El tablero debe cumplir con RETIE, deberá tener barrrajes de 225A a 220V, baraje de neutro y de tierra y frente muerto para proteger las partes energizadas.Incluye las protecciones indicadas y todos los elementos y accesorios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento. Deberá incluir un higróstato análogo y una resistencia de calefacción de 100W. La marcación del tablero se deberá realizar con placas de acrilico. El tablero deberá ser fabricado en lámina Cold rolled calibre 16, y acabado con pintura electrostatica. (Tablero General Sede - BQ1 - TGEN-BQ1) | Un | 1 | 0 | 0
R | 12.12 | DPS clase I+II, según IEC 61643-1, 3 fases, 5 hilos, voltaje nominal 240/208/120 V, Voltaje máximo de operación 150 V, nivel de protección a I nominal 600 V, I descarga 10/350 por polo 8 kA, I descarga 10/350 por polo 30 kA, I máxima 8/20 por polo 50 kA, tecnología modulo neutro-tierra combicontroller, tipo de conexión modo diferencial, referencia V25-B+C/3+NPE 150., para protección de tablero principal de la sede, ubicado en el cuarto eléctrico del bloque1. Incluye caja 20x20x15cm metálica, con doble fondo y todos los elementos y accesorios para su adecuada instalación y fijación. Marcación con placa en acrílico. | Un | 1 | 0 | 0
NR | 12.13 | Tablero de distribucion trifasico 36 Circuitos expuesto CON espacio para totalizador para interruptor enchufable 5 hilos (2 Barrajes para tierra y 1 Barraje para neutro), con púerta y chapa color gris. El tablero debe cumplir con el RETIE, barrrajes de 225A a 220V incluye todos los elementos y accesorios para su fijacion y adecuacion (Pernos Expansivos) y marcacion con placas de acrilico. (Tablero General BQ3) | Un | 1 | 0 | 0
NR | 12.14 | Tablero eléctrico de distribución de 24 circuitos trifásico, expuesto, SIN espacio para totalizador, para interruptor enchufable, 5 hilos, 1 barraje para tierra y 1 para neutro, con puerta y chapa, color gris. El tablero debe cumplir RETIE, barrajes de 225 A, 220 V. Incluye: todos los elementos y accesorios para su adecuada instalación y fijación (Perno expansivo) y marcación con placa en acrílico. ( Tablero laboratorios T5-LAB) | Un | 1 | 0 | 0
NR | 12.15 | Tablero eléctrico de distribución 125 AMP, 220 V, PARA 12 PROTECCIONES ENCHUFABLES , elementos de fijación y accesorios para su correcta instalación ( Tablero cuarto de datos ) | Un | 1 | 0 | 0
NR | 12.16 | Aviso de peligro eléctrico para instalar e puestas de cuartos eléctricos del BQ1 y BQ3, según RETIE | Un | 2 | 0 | 0
R | 12.17 | Caja de inspeccion según NORMA RS3-003 - 1 m de prof. .Incluye: Elementos y materiales de la obra civil, herrajes y accesorios. (TELECOMUNICACIONES y CAJAS ELECTRICAS) | Un | 5 | 0 | 0
R | 12.18 | Caja de inspeccion según NORMA RS3-003.- 1,2 m de pro.f Incluye: Elementos y materiales de la obra civil, herrajes y accesorios. (TELECOMUNICACIONES y CAJAS ELECTRICAS) | Un | 3 | 0 | 0
R | 12.19 | Cable de cobre Cable de Cobre Aislado THWN/THHN No. 2 AWG para Neutro de Alimentador trifásico. Incluye: terminales apropiadas para el tipo de conductor, cintas, marcaciones, conectores, elementos de fijación y demás elementos necesarios para su correcta conexión e instalación.( Este item incluye el cable para el alimentador que será instalado desde el gabinete ppal ubicado en caseta de transformador, hasta nuevo cuarto electrico en BQ1 y el cable para el alimentador desde este último cuarto hasta el cuarto eléctrico BQ3). | m | 251 | 0 | 0
| 13.0 | SALIDAS ELÉCTRICAS
NR | 13.1 | Salida eléctrica 120V para iluminación expuesta en caja metálica. Incluye: Caja metálica 12x12x5cm, 1m de cable de cobre No12 AWG-CU-LHFR-75ºC conectores tipo resorte, prensaestopa de 3/4'', accesorios de fijación y marcación y demás elementos para su correcta instalación. NO Incluye tubería. | Un | 38 | 0 | 0
NR | 13.2 | Salida eléctrica 120V para iluminación empotrada en caja plastica de 4x4" Incluye: 1m de cable de cobre 1xN° 12 AWG THHN/THWN, caja plástica de 4x4", conectores tipo resorte, anillos de marcación de fases, neutros y tierras al interior de la salida y en el troquel mediante cinta adhesiva, elementos de fijación y accesorios. NO Incluye tubería. | Un | 2 | 0 | 0
NR | 13.3 | Salida eléctrica para interruptor sencillo 120V, 15A, expuesta en tubería EMT. Incluye: 1m de cable de cobre 1xN°12 AWG THHN/THWN, caja metálica Rawelt 2''x4'', aparato con tapa, anillos de marcación de fases, neutros y tierras al interior de la salida y en el troquel mediante cinta adhesiva, conectores tipo resorte y accesorios. NO Incluye tubería. | Un | 4 | 0 | 0
NR | 13.4 | Salida eléctrica para interruptor sencillo 120V, 15A, empotrado en tubería PVC. Incluye: 1m de cable de cobre 1xN°12 AWG THHN/THWN, caja PVC 2X4", aparato con tapa, anillos de marcación de fases, neutros y tierras al interior de la salida y en el troquel mediante cinta adhesiva, conectores tipo resorte y accesorios. NO Incluye tubería. | Un | 2 | 0 | 0
NR | 13.5 | Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra aislada,120V 15A en canaleta . Incluye: 1m de cable de cobre 1xN° 12 AWG THHN/THWN , troquel para canaleta metálica 12x5cm, aparato, conectores tipo resorte, elementos de fijación y todos los accesorios para su adecuada instalación.. NO Incluye canaleta. Incluye también anillos de marcación de fases, neutros y tierras al interior de la salida y en el troquel mediante cinta adhesiva. No incluye canalizacion | Un | 9 | 0 | 0
NR | 13.6 | Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra aislada,120V 15A en caja 12x12x5, expuesta . Incluye: 1m de cable de cobre 1xN° 12 AWG THHN/THWN , caja 12x12x5, troquel para caja metálica 12x5cm, aparato, conectores tipo resorte, elementos de fijación y todos los accesorios para su adecuada instalación. Incluye también anillos de marcación de fases, neutros y tierras al interior de la salida y en el troquel mediante cinta adhesiva. No incluye tubería. | Un | 5 | 0 | 0
NR | 13.7 | Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra,120V 15A en canaleta . Incluye: 1m de cable de cobre 1xN° 12AWG THHN/THWN , troquel para canaleta metálica 12x5cm, aparato conectores tipo resorte, elementos de fijación y todos los accesorios para su adecuada instalación. NO Incluye canaleta. Incluye también anillos de marcación de fases, neutros y tierras al interior de la salida y en el troquel mediante cinta adhesiva. No incluye canaleta. | Un | 13 | 0 | 0
NR | 13.8 | Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra,120V 15A en caja 12x12x5 cm, Incluye: 1m de cable de cobre 1xN° 12AWG THHN/THWN , caja metálica 12x12x5cm, aparato conectores tipo resorte, elementos de fijación y todos los accesorios para su adecuada instalación. Incluye también anillos de marcación de fases, neutros y tierras al interior de la salida y en el troquel media.nte cinta adhesiva. No incluye tubería. | Un | 5 | 0 | 0
NR | 13.9 | Salida eléctrica expuesta para toma corriente 20 A. 250 V, en caja 12x12x5 cm, Incluye: 1m de cable de cobre 1xN° 10AWG -CU-LHFR-75ºC , caja metálica 12x12x5cm, aparato, conectores tipo resorte, elementos de fijación y todos los accesorios para su adecuada instalación. Incluye también anillos de marcación de fases, neutros y tierras al interior de la salida y en el troquel mediante cinta adhesiva. No incluye tubería. | Un | 1 | 0 | 0
NR | 13.10 | Salida eléctrica para toma corriente doble grado comercial GFCI, 125V, 20A con LED indicador en canaleta . Incluye:1m de cable de cobre N° 12 AWG 80°C 750 V PE HF FR LS CT, aparato GRADO COMERCIAL, con tapa, troquel para canaleta y demas accesorios nesarios para su correcta instalación. NO INCLUYE TUBERIA, | Un | 2 | 0 | 0
NR | 13.11 | Salida eléctrica para toma corriente doble grado comercial con polo a tierra color blanco, 125V, 15A en Tuberia PVC empotrado en muro. Incluye: 1m de cable de cobre N° 12 AWG 80°C 750 V PE HF FR LS CT, aparato GRADO COMERCIAL, con tapa, caja PVC 4''x4'', tapaflux PVC 4''x4'' y demas accesorios nesarios para su correcta instalación. NO INCLUYE TUBERIA, | Un | 30 | 0 | 0
NR | 13.12 | Salida eléctrica para toma corriente patatrabada 220V, 20A en canaleta. Incluye: 1m de cable de cobre N° 12 AWG 80°C 750 V PE HF FR LS CT, aparato GRADO COMERCIAL, con tapa, caja metálica 12x12 y demas accesorios nesarios para su correcta instalación. NO INCLUYE TUBERIA. | Un | 2 | 0 | 0
NR | 13.13 | Salida eléctrica para toma corrientpatatrabada de 220V, 20A empotrado. Incluye: 1m de cable de cobre N° 12 AWG 80°C 750 V PE HF FR LS CT, aparato GRADO COMERCIAL, con tapa, caja PVC 4''x4'', tapaflux PVC 4''x4'' y demas accesorios nesarios para su correcta instalación. NO INCLUYE TUBERIA, | Un | 12 | 0 | 0
| 14.0 | TUBERÍAS, CANALIZACIONES Y CABLEADO
NR | 14.1 | Tubería EMT de Ø1/2". Incluye: Uniones, entradas a caja, elementos de fijación, marcación y demas accesorios necesarios para su correcta instalación. | m | 9 | 0 | 0
NR | 14.2 | Tubería EMT de Ø3/4". Incluye: Uniones, entradas a caja, elementos de fijación, marcación y demas accesorios necesarios para su correcta instalación. | m | 175 | 0 | 0
NR | 14.3 | Coraza metálica flexible LT de 3/4" color gris. Incluye elementos de fijación y accesorios. | m | 6 | 0 | 0
NR | 14.4 | Tubería EMT de Ø1". Incluye: Uniones, entradas a caja, elementos de fijación, marcación y demas accesorios necesarios para su correcta instalación. | m | 40 | 0 | 0
NR | 14.5 | Tuberia PVC 3/4" embebida en losa, piso o muro, incluye accesorios pvc y demas elementos necesarios para su correcta instalacion | m | 47 | 0 | 0
NR | 14.6 | Tuberia PVC 1" embebida en losa, piso o muro, incluye accesorios pvc y demas elementos necesarios paa su correcta instalacion | m | 7 | 0 | 0
NR | 14.8 | Tubería IMC de Ø3". Incluye: Uniones, entradas a caja, elementos de fijación, marcación y demas accesorios necesarios para su correcta instalación. | m | 4 | 0 | 0
NR | 14.9 | Conector recto o curvo para coraza de 3/4" | Un | 4 | 0 | 0
NR | 14.10 | Conduleta metálica tipo L, de 3/4" | Un | 11 | 0 | 0
R | 14.11 | Ducto metalico cerrado 30 x 8 cm, para energia o redes de datos, galvanizado y pintado,sin división central. Incluye: chazos, soportes, cambios de dirección como: curvas verticales y horizontales, codos, tees y reducciones. | m | 43 | 0 | 0
NR | 14.12 | Ducto metalico cerrado 30 x 8 cm, para redes de datos, galvanizado y pintado, con división central para instalacion de FO y cable UTP. Incluye: chazos, soportes, cambios de dirección como: curvas verticales y horizontales, codos, tees y reducciones. | m | 5 | 0 | 0
R | 14.13 | Ducto metalico cerrado 20 x 10 cm, para energía o redes de datos, galvanizado y pintado, Incluye: chazos, soportes, cambios de dirección como: curvas verticales y horizontales, codos, tees y reducciones ( para instalar en el Bloque1) | m | 58 | 0 | 0
R | 14.14 | Ducto metálico cerrado de 15x5 cm, sin división para cableado seguridad, galvanizado y pintado, Incluye: chazos, soportes, cambios de dirección como: curvas verticales y horizontales, codos, tees y reducciones. | m | 36 | 0 | 0
R | 14.15 | Canaleta metálica de 12x5cm con división central, pestañas para tapar hacia afuera, calibre 22 USG, lamina cold-rolled, pintura electroestática en polvo horneable color gris texturizada. Incluye accesorios (curvas, derivaciones, etc.), elementos de fijación, cable de cobre desnudo N° 12 AWG a lo largo de todo el recorridoy terminales de ojo en todas las uniones. Todos los cortes deben quedar resanados y pulidos con masilla y pintura anticorrosiva del mismo color. Se debe garantizar la continuidad de las divisiones centrales. | m | 44 | 0 | 0
NR | 14.16 | Caja metálica de empalme metalica 12x12 . Incluye: caja metálica 12x12, elementos de fijación y accesorios. | Un | 10 | 0 | 0
R | 14.17 | Cable No 12 AWG-CU- LHFR-75°C , Libre de Halogenos, No propagador de la llama, baja emision de humos, para circuitos ramales de fuerza e Iluminación, deberán estar fabricados para una temperatura de operación de 90ºC y una tensión de operación de 600V. | m | 2150 | 0 | 0
R | 14.18 | Cable No 10 AWG-CU- LHFR-75°C , Libre de Halogenos, No propagador de la llama, baja emision de humos, para circuitos ramales de fuerza e Iluminación, deberán estar fabricados para una temperatura de operación de 90ºC y una tensión de operación de 600V. | m | 442 | 0 | 0
NR | 14.19 | Cable de cobre 1No.8AWG-THHN/THWN, 90°-600 V para alimentadores de tableros . Incluye: terminales electroplateadas, cintas, marcaciones, conectores, elementos de fijación y demás elementos necesarios para su correcta conexión e instalación. | m | 8 | 0 | 0
NR | 14.20 | Breaker industrial tripolar regulable 3x(112-160)A. Icc=65 kA, Ics=100%Icu. Incluye elementos de fijación y todos los accesorios para su adecuada instalación, en gabinete principal de la subestación actual de 112.5 kVA | Un | 1 | 0 | 0
NR | 14.21 | Breaker industrial tripolar regulable 3x(87,5-125)A. Icc=25 kA, Ics=100%Icu. Incluye elementos de fijación y todos los accesorios para su adecuada instalación , para tablero general T1GN-B3 | Un | 1 | 0 | 0
NR | 14.22 | Interruptor automático (breaker) monopolar enchufable 1x15,1x20,1x30, A, Icc>10 kA, 220 V. Incluye cintas y anillos de marcación | Un | 23 | 0 | 0
NR | 14.23 | Interruptor automático breaker bipolar enchufable de 2x20A ., Icc>10 kA, 220 V. Incluye cintas y anillos de marcación | Un | 9 | 0 | 0
NR | 14.24 | Interruptor automático breaker bipolar enchufable de 2x40A ., Icc>10 kA, 220 V. Incluye cintas y anillos de marcación (protección alimentador tablero datos T3-DAT) | Un | 1 | 0 | 0
NR | 14.25 | Interruptor automático breaker tripolar enchufable de 3x50A ., Icc>10 kA, 220 V. Incluye cintas y anillos de marcación ( Protección alimentador tablero labs T5-LAB) | Un | 1 | 0 | 0
NR | 14.26 | Pase de muro para canaleta 12x5 cm. Incluye resanes y pintura. | Un | 5 | 0 | 0
NR | 14.27 | Pase de muro para ducto de 15x5 cm. Incluye resane y pintura. | Un | 1 | 0 | 0
NR | 14.28 | Pase de muro para tubería desde 3/4" hasta 1". Incluye resane y pintura. | Un | 31 | 0 | 0
NR | 14.29 | Tubería EMT de Ø3". Incluye: Uniones, entradas a caja, elementos de fijación, marcación y demas accesorios necesarios para su correcta instalación. | m | 4 | 0 | 0
NR | 14.30 | Cable No 6 THWN AWG para alimentador, deberán estar fabricados para una temperatura de operación de 90ºC y una tensión de operación de 600V, Incluye cable N°4 THWN AWG , Conectores Al/Cu, cinta autofundente y elementos de marcación | m | 12 | 0 | 0
NR | 14.31 | Breaker Industrial de caja moldeada de 3x175A ,fijo Icc 50 kA, 240 V., IP 40, Incluye cintas y anillos de marcación, para alimentador del gabinete TG1 en cuartoeléctrico de B1. Este breaker será instalado en el gabinete actual en caseta de transformador. | Un | 1 | 0 | 0
NR | 14.32 | Interruptor automático Industrial de caja moldeada de 3x350A ,fijo Icc 50 kA, 240 V., IP 40, Incluye cintas y anillos de marcación. Este breaker deberá ser instalado en el gabinete existente en la caseta del transformador y reemplaza el totalizador general actual de dicho gabinete. | Un | 1 | 0 | 0
NR | 14.33 | Conduleta metálica tipo L, de Ø3" | Un | 1 | 0 | 0
NR | 14.34 | Tubería PVC de 1 1/2" tipo DB con accesorios, incluye cinta de peligro, NO INCLUYE OBRA CIVIL. | m | 64 | 0 | 0
NR | 14.35 | Tuberia PVC 1/2" embebida en muro, incluye accesorios pvc y demas elementos necesarios para su correcta instalacion | m | 6 | 0 | 0
| 15.0 | ILUMINACION
NR | 15.1 | Luminaria LED PANEL DE INCRUSTAR 60x60 , con pintura poliéster reisitente al UV, CHASIS DE ALUMINIO, POTENCIA 40 W, FACTOR DE POTENCIA > 0.9, THD < 20%, Incluye: Elementos de fijación, 1m de cable encauchetado 3x16 AWG libre de halogenos , prensaestopa y conectores., 4000 K, NO DIMERIZABLE | Un | 19 | 0 | 0
NR | 15.2 | Luminaria LED HERMETICA 48W , con pintura poliéster reisitente al UV, CHASIS DE POLICARBONATO, POTENCIA 40 W, driver multivoltaje, programable y dimerizable 0-10V) FACTOR DE POTENCIA > 0.9, THD < 35%, Incluye: Elementos de fijación, 1m de cable encauchetado 3x16 AWG libre de halogenos , prensaestopa y conectores., 4000 K | Un | 7 | 0 | 0
NR | 15.3 | Luminaria EMERGENCIA 2X1.6W , CHASIS TERMOPLASTICO, POTENCIA 2X1,6 W, FACTOR DE POTENCIA > 0.9,: Elementos de fijación, 1m de cable encauchetado 3x16 AWG libre de halogenos , prensaestopa y conectores. | Un | 8 | 0 | 0
NR | 15.4 | Luminaria BAÑADORA TIPO APLIQUE SOBREPUESTA EN MURO decorativa , con pintura poliéster reisitente al UV, CHASIS DE ALUMINIO, POTENCIA 25W, FACTOR DE POTENCIA > 0.9, THD < 20%, Incluye: Elementos de fijación, 1m de cable encauchetado 3x16 AWG libre de halogenos , prensaestopa y conectores., 4000 K, TIPO EXTERIOR | Un | 4 | 0 | 0
NR | 15.5 | Fijación para luminaria con espárrago roscado de 1/4. Incluye RL´s, tuercas, arandelas y riel en omega | Un | 7 | 0 | 0
NR | 15.6 | Cable de cobre Encauchetado 3xN16 AWG. | ml | 16 | 0 | 0
R | 15.7 | Suministro e instalacion de sensor de presencia multitecnologia (infrarrojo + ultrasónico) configurable a través de bluetooth, voltaje de operación 120-277V, 8Amps, permite el control de 2 zonas de control 0-10 VDC, montaje en el techo, cobertura de185 m². Incluye fotocelda para aprovechamiento de luz natural. No requiere power pack o fuente de alimentación. Mínimo 4 años de garantía. Incluye configuración y calibración., INCLUYE suministro de instalación de botonera análoga de 4 botones, conexión en bus en cable 2x18 a sensores de presencia multitecnologia. Mínimo 4 años de garantía. PARA AULAS Y LABORATORIOS | Un | 2 | 0 | 0
NR | 15.8 | Cable 2xN°18 AWG para señales de dimerización y control de luminarias 1-10V. Incluye: Elementos de marcación y accesorios de conexiones. | m | 18 | 0 | 0
NR | 15.9 | Caja metálica Rawelt 2x4" de paso o de empalme color gris.Incluye elementos de fijación, accesorios y todos los elementos para su adecuada instalación. | Un | 8 | 0 | 0
| 16.0 | PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO
R | 16.1 | Cable desnudo en cobre Nº1/0 AWG para malla de puesta a tierra y para electrodo inferior del apantallamiento. Instalación en suelo blando. | m | 126 | 0 | 0
NR | 16.2 | Electrodo de puesta a tierra de 2,4mx5/8". Incluye: Elementos de fijación y accesorios. | Un | 10 | 0 | 0
NR | 16.3 | Punto de soldadura exotérmica Cable 1/0 Varilla 5/8'', 115g. Incluye: Accesorios y soldadura. | Un | 12 | 0 | 0
NR | 16.4 | Soldadura exotérmica Cable 1/0 Cable 1/0, 115g. | Un | 3 | 0 | 0
NR | 16.5 | Caja de piso de 30x30 cm para registro de malla de puesta a tierra y de varillas de tierra del electrodo inferior del apantallamiento . Incluye: Elementos y materiales de la obra civil, herrajes y accesorios | Un | 2 | 0 | 0
NR | 16.6 | Borna terminal de comprensión en cobre estañado No.1/0. | Un | 4 | 0 | 0
NR | 16.7 | Suministro, transporte e instalación de alambrón de aluminio 8mm. | m | 84 | 0 | 0
NR | 16.8 | Soporte anillo para fijación de alambrón sobre cubierta: SOPORTE PARA ANILLO SUPERIOR EN POLIAMIDA CON ROSCA M8, RD 8 - 10 MM, RESISTENCIA A LA TEMPERATURA DE -35 ° C A +90 ° C, ALTURA 30 MM, COLOR GRIS - OBO. | Un | 70 | 0 | 0
NR | 16.9 | Base para soporte anillo:BASE PARA SOPORTE ANILLO OBO clic , COLOR GRIS OBO, ( Remplaza el perno expansivo 3/8 para la serie 177) | Un | 70 | 0 | 0
NR | 16.10 | Adhesivo elástico universal de base química de polímeros MS, para metales, diversos plásticos, cerámica, madera, vidrio, piedra. Alta fuerza adhesiva sin necesidad de imprimación en alumino y acero inoxidable. Color Gris Marca WEICON Ref: Flex 310 M - Clásico | Un | 1 | 0 | 0
NR | 16.11 | Conector en T galvanizado para conductores redondos de alambrón. | Un | 10 | 0 | 0
NR | 16.12 | Suministro, transporte e instalación de conector bimetálico OB1010 | Un | 4 | 0 | 0
R | 16.13 | PUNTA DE CAPTACIÓN 16 mm X 30cm ALUMINIO con BASE-DX OBO. | Un | 12 | 0 | 0
NR | 16.14 | Tuberia PVC 1" embebida en losa, piso o muro, incluye accesorios pvc y demas elementos necesarios para su correcta instalación | m | 30 | 0 | 0
NR | 16.15 | Cable de cobre cubierto No. 1/0AWG-THHN para bajantes. | m | 14 | 0 | 0
R | 16.16 | DPS clase I+II, según IEC 61643-1, 3 fases, 5 hilos, voltaje nominal 240/208/120 V, Voltaje máximo de operación 150 V, nivel de protección a I nominal 600 V, I descarga 10/350 por polo 8 kA, I descarga 10/350 por polo 30 kA, I máxima 8/20 por polo 50 kA, tecnología modulo neutro-tierra combicontroller, tipo de conexión modo diferencial, referencia V25-B+C/3+NPE 150. Incluye caja 20x20x15cm metálica, breaker enchufable 3x60A, 10kA, y todos los elementos y accesorios para su adecuada instalación y fijación y marcación con placa en acrílico. | Un | 1 | 0 | 0
NR | 16.17 | Caja de piso de 40x40x40cm para registro de malla de puesta a tierra y de varillas de tierra. Incluye: Elementos y materiales de la obra civil, herrajes y accesorios | Un | 1 | 0 | 0
| 17.0 | REDES DE CABLEADO DE DATOS
NR | 17.1 | Troquel para salida de datos en canaleta de 12x5 cm | Un | 10 | 0 | 0
NR | 17.2 | Caja metálica de paso o de empalme color gris texturizado, 12x12x5cm, con troquel para datos. Incluye elementos de fijación, accesorios y todos los elementos para su adecuada instalación. | Un | 8 | 0 | 0
NR | 17.3 | Caja metálica de paso o de empalme color gris texturizado, 12x12x5cm, con tapa lisa para salidas WIFI y puntos de red de cámaras de vigilancia. Incluye elementos de fijación, accesorios y todos los elementos para su adecuada instalación. | Un | 8 | 0 | 0
R | 17.4 | Suministro de UPS de 3 kVA, con factor de potencia de 0,9 o superior, con autonomía a plena carga de 1 hora, con puerto para administración por consola y RJ-45 para administración por Ethernet, vpia SNMP; transformador de aislamiento externo a la entrada, protecciones para corto circuito y sobrecarga, alarma audible y visual para eventos de falla de línea, batería baja y condiciones de falla del sistema; deberá disponer de un sistema interno de ventilación y recirculación de aire, y deberá poder ser conectada a una planta eléctrica de emergencia, tecnología ON-LINE de doble conversión y de onda sinusoidal. La UPS deberá soportar temperatura ambiente de operación entre 0° y 25° C. Se debe garantizar que ante una falla prolongada de energía, una vez reestablecido el servicio, la UPS se encenderá y alimentará automaticamente. Se debe incluir el costo de la garantía de 3 años especificada en los terminos de condiciones. Este item incluye gabinete, transformador de aislamiento de 3 kVA y banco de baterías selladas y libre de mantenimiento. | Un | 2 | 0 | 0
NR | 17.5 | Cable desnudo en cobre Nº1/0 AWG para tierra dedicada para comunicaciones, desde malla de tierra hasta cuarto de datos. | m | 21 | 0 | 0
NR | 17.6 | Barra colectora de Cu de 25x1x5 cm para conexión a tierra, con aislantes y arandelas planas para instalación en piso o en pared. Debe tener perforaciones de fabrica. Se debe instalar en cuarto de datos | un | 2 | 0 | 0
| 18.0 | ELEMENTOS PARA REDES DE SEGURIDAD
NR | 18.1 | Caja metálica Rawelt 2x4" de paso o de empalme color gris.Incluye elementos de fijación, accesorios y todos los elementos para su adecuada instalación. | Un | 8 | 0 | 0
NR | 18.2 | Caja metálica de paso o de empalme color gris texturizado, 12x12x5cm, con con tapa lisa. Incluye elementos de fijación, accesorios y todos los elementos para su adecuada instalación. | Un | 16 | 0 | 0
NR | 18.3 | Tubería EMT 1 1/2 " con accesorios | m | 1 | 0 | 0
NR | 18.4 | Coraza metálica flexible LT de 1/2" color gris. Incluye elementos de fijación y accesorios. | m | 6 | 0 | 0
| 19.0 | DOCUMENTACION Y SEGURIDAD ELÉCTRICA
NR | 19.1 | Extintor ABC Multiproposito , 10lb, Inclluye señalización y gancho soporte, para instalación en cuartos eléctricos | Un | 2 | 0 | 0
| III | AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA
EXTRACCIÓN LABORATORIOS
NR | 20.1 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Ventilador tipo helicocentrífugo de 150 CFM@0.5 in c.a. a 220V - 60 Hz. Para instalación en línea con el conducto, de bajo nivel sonoro (max. 46 dB(A) Incluye enclavamiento con la campana de extraccion y el damper motorizado, conexiones flexibles, soportes, anclajes, elementos de sujeción y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 | 0 | 0
NR | 20.2 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de damper tipo mariposa motorizado para instalacion en conducto circular metalico de Ø 12", Incluye:Actuador ON OFF con retroceso por resorte, conexiones flexibles, soportes, anclajes, elementos de sujeción y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 | 0 | 0
NR | 20.3 | Compra, transporte instalación y puesta en servicio de Conductos en lámina galvanizada. Incluye: Soporteria (tipo ménsula, cuelga, correa, varilla, o cualquier otro requerido), elementos de sujeción, anclajes, sellante, drenajes, trampas, compuertas de inspección, empaques, tornillería, cuello de ganzo, reja de seguridad antipajaros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | kg | 118 | 0 | 0
NR | 20.4 | Compra, transporte instalación y puesta en servicio de manguera flexible en PVC diametro Ø 10" con espiral de acero para resorte, resistente a los microbios, libre de alogenos. Incluye: Soporteria (tipo ménsula, cuelga, correa, varilla, o cualquier otro requerido), elementos de sujeción, anclajes, empaques, tornillería y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 2 | 0 | 0
NR | 20.5 | Compra, transporte instalación y puesta en servicio de manguera flexible en PVC diametro Ø 3" con espiral de acero para resorte, resistente a los microbios, libre de alogenos. Incluye: Soporteria (tipo ménsula, cuelga, correa, varilla, o cualquier otro requerido), elementos de sujeción, anclajes, empaques, tornillería y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 6 | 0 | 0
| IV | RED HIDRAULICA
| 21.0 | POZO SÉPTICO
ENTIBADOS
NR | 21.1 | ENTIBADO PERMANENTE en TELERAS de 1.35mx0.90m con una separación máxima de largueros de 0,35m a ejes, bajo cualquier grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación de todos los elementos, el cargue, transporte interno y externo a los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. El entibado se colocará en forma continua (toda la pared cubierta 100%) según lo requieran las condiciones del terreno o de las vecindades, así: las teleras se ubicarán en sentido horizontal 1.35m y vertical 0.90m, se colocarán los canes verticalmente en ambos lados tanto en el costado del muro existente como del terreno y los tacos metálicos se colocarán en sentido vertical cada 1.0m y en sentido horizontal cada 1.35m. Se tendrá en cuenta para efectos de pago, solamente las áreas netas cubiertas por el entibado. En ningún caso se considerará como entibado la colocación de marcos espaciados, comúnmente llamado puertas. Los elementos del entibado en madera deben tener las siguientes dimensiones: TELERAS de 1.35x0.90m, CANES de espesor 3.7cm los cuales estarán distanciados cada 1.35m (medida de la telera). Se utilizarán las teleras y los canes en madera de pino o similar, con una densidad mayor o igual a 0,4 gr/cm3, con una resistencia de trabajo a la flexión mayor o igual a 6 Mpa (0,6 Kg/cm2) y un contenido de humedad menor o igual al 20%. Ningún elemento podrá presentar hendiduras, nudos o curvaturas que afecten la calidad del entibado. | m2 | 31 | 0 | 0
NR | 21.2 | Construcción de ENTIBADO TEMPORAL en tablón de madera (6 usos), bajo cualquier altura y grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación de elementos en madera, el cargue, transporte interno y externo y botada de material sobrantes en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio, su forma de pago se hará por el área que se encuentre en contacto con la tierra, según NORMAS Y ESPECIFICACIONES EPM NC_MN_OC03_02_ | m2 | 72 | 0 | 0
| 22.0 | TUBERÍAS, CONEXIONES, SISTEMA DE TRATAMIENTO
R | 22.1 | Suministro, instalación y transporte Tubería PVC-S 6". Incluye acarreo interno y externo. | m | 63 | 0 | 0
NR | 22.2 | Suministro, instalación y transporte Tubería PVC-S 6" perforada con agujeros de 1.5" (según diseño). Incluye acarreo interno y externo. | m | 14 | 0 | 0
NR | 22.3 | Sumnistro y transporte Tubería PVC-S 4". Incluye acarreo interno y externo. | m | 13 | 0 | 0
NR | 22.4 | Sumnistro y transporte codo 90º 6" PVC-S. Incluye acarreo interno y externo. | un | 11 | 0 | 0
NR | 22.5 | Suministro, instalación y transporte codo 45º 6" PVC-S. Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 22.6 | Suministro, instalación y transporte Tee 6x6x6" PVC-S. Incluye acarreo interno y externo. | un | 4 | 0 | 0
NR | 22.7 | Suministro, instalación y transporte Tapón 6" PVC-S. Incluye acarreo interno y externo. | un | 3 | 0 | 0
NR | 22.8 | Suministro, instalación y transporte codo 90º 4" PVC-S. Incluye acarreo interno y externo. | un | 3 | 0 | 0
NR | 22.9 | Suministro, instalación y transporte codo 45º 4" PVC-S. Incluye acarreo interno y externo. | un | 4 | 0 | 0
NR | 22.10 | Suministro, instalación y transporte Tee 4x4x4" PVC-S. Incluye acarreo interno y externo. | un | 1 | 0 | 0
NR | 22.11 | Suministro, instalación y transporte Tapón 4" PVC-S. Incluye acarreo interno y externo. | un | 1 | 0 | 0
NR | 22.12 | Sumnistro y transporte Yee doble 4" PVC-S. Incluye acarreo interno y externo. | un | 4 | 0 | 0
NR | 22.13 | Suministro, instalación y transporte de Válvula de bola 4" JH en acero inoxidable. Incluye acarreo interno y externo. | un | 5 | 0 | 0
R | 22.14 | Suministro, instalación y transporte PTAR integrada, anaerobia compuesto por 1 reactor con cuatro camaras en prfv 30.000 L (poliester reforzado con fibra de vidrio) h:2.20 m y L: 11.50m, lechos de secado d=3,0 m y h:1.4 m. Incluye acarreo interno y externo. | un | 1 | 0 | 0
R | 22.15 | Suministro, instalación y transporte Filtro en carbón activado 1.2x0.3 x0.3 m. Incluye acarreo interno y externo. | un | 1 | 0 | 0
NR | 22.16 | Suministro, instalación y transporte de vertedero triangular en fibra de vidrio h:0.3 m y ancho: 0.4m, incluye fijaciones a caja de inspección y todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye acarreo interno y externo. | un | 1 | 0 | 0
NR | 22.17 | Suministro, transporte e instalación de trampa de grasas en firbra de vidrio 2000 litros. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación, acarreo interno y externo. | un | 1 | 0 | 0
NR | 22.18 | Arranque, Capacitación del Personal, Manual de operaciones | un | 1 | 0 | 0
NR | 22.19 | S.T.C. de cajas de inspección tipo 1 en concreto de 28 MPa vaciadas en el sitio. Incluye tapa y herrajes. Incluye acarreo interno y externo. | un | 1 | 0 | 0
NR | 22.20 | S.T.C. de cajas de inspección tipo 2 en concreto de 28 MPa vaciadas en el sitio. Incluye tapa y herrajes. Incluye acarreo interno y externo. | un | 3 | 0 | 0
| 23.0 | REDES CONTRA INCENDIOS
REDES DE ABASTO
NR | 23.1 | Cajas para valvulas de corte según detalle, incluye tapa metalica, Tapón Roscado, marco para Tapa en concreto f´c=21 Mpa, tubo 6" PVC de protección, ladrillos macizo en concreto de 0.10x0.20x0.40 | un | 2 | 0 | 0
NR | 23.2 | Suministro, Instalación y Transporte de Tubería PVC Extremo Liso RDE 9 de Ø 1/2". Incluye acarreo interno y externo. | ml | 29 | 0 | 0
NR | 23.3 | Suministro, Instalación y Transporte de Tubería PVC Extremo Liso RDE 11 de Ø 3/4". Incluye acarreo interno y externo. | ml | 2 | 0 | 0
NR | 23.4 | Suministro, Instalación y Transporte de Tubería PVC Extremo Liso RDE 13.5 de Ø 1/2". Incluye acarreo interno y externo. | ml | 10 | 0 | 0
NR | 23.5 | Suministro, Instalación y Transporte de Tubería PVC Extremo Liso RDE 13.5 de Ø 1". Incluye acarreo interno y externo. | ml | 4 | 0 | 0
NR | 23.6 | Suministro, Instalación y Transporte de Tubería PVC Extremo Liso RDE 21 de Ø 1". Incluye acarreo interno y externo. | ml | 3 | 0 | 0
NR | 23.7 | Suministro, Instalación y Transporte de Tubería PVC Extremo Liso RDE 21 de Ø 1 1/4". Incluye acarreo interno y externo. | ml | 3 | 0 | 0
NR | 23.8 | Suministro, Instalación y Transporte de Tubería PVC Extremo Liso RDE 21 de Ø 1 1/2". Incluye acarreo interno y externo. | ml | 55 | 0 | 0
NR | 23.9 | Suministro, Instalación y Transporte de Tubería PVC Extremo Liso RDE 21 de Ø 2". Incluye acarreo interno y externo. | ml | 10 | 0 | 0
NR | 23.10 | Suministro, Instalación y Transporte de Tubería PVC Extremo Liso RDE 21 de Ø 2 1/2". Incluye acarreo interno y externo. | ml | 2 | 0 | 0
NR | 23.11 | Suministro, Instalación y Transporte de Tubería PVC Extremo Liso RDE 21 de Ø 3". Incluye acarreo interno y externo. | ml | 3 | 0 | 0
NR | 23.12 | Suministro, Instalación y Transporte de Tubería PVC Extremo Liso RDE 21 de Ø 4". Incluye acarreo interno y externo. | ml | 65 | 0 | 0
NR | 23.13 | Suministro, Instalación y Transporte de TEE REDUCIDA PVC-P 3/4 X 1/2". Incluye acarreo interno y externo. | un | 1 | 0 | 0
NR | 23.14 | Suministro, Instalación y Transporte de TEE REDUCIDA PVC-P 1 X 1/2". Incluye acarreo interno y externo. | un | 30 | 0 | 0
NR | 23.15 | Suministro, Instalación y Transporte de TEE REDUCIDA PVC-P 1 x 3/4". Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 23.16 | Suministro, Instalación y Transporte de CODO 90° PVC-P 1/2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 30 | 0 | 0
NR | 23.17 | Suministro, Instalación y Transporte de CODO 90° PVC-P 3/4" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 3 | 0 | 0
NR | 23.18 | Suministro, Instalación y Transporte de CODO 90° PVC-P 1" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
NR | 23.19 | Suministro, Instalación y Transporte de CODO 90° PVC-P 1 1/4" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 23.20 | Suministro, Instalación y Transporte de CODO 90° PVC-P 1 1/2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 29 | 0 | 0
NR | 23.21 | Suministro, Instalación y Transporte de CODO 90° PVC-P 2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 23.22 | Suministro, Instalación y Transporte de CODO 90° PVC-P 2 1/2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 1 | 0 | 0
NR | 23.23 | Suministro, Instalación y Transporte de CODO 90° PVC-P 3" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 1 | 0 | 0
NR | 23.24 | Suministro, Instalación y Transporte de CODO 90° PVC-P 4" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
NR | 23.25 | Suministro, Instalación y Transporte de CODO 45° PVC-P 1/2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 3 | 0 | 0
NR | 23.26 | Suministro, Instalación y Transporte de CODO 45° PVC-P 3/4" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 3 | 0 | 0
NR | 23.27 | Suministro, Instalación y Transporte de CODO 45° PVC-P 1" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 3 | 0 | 0
NR | 23.28 | Suministro, Instalación y Transporte de CODO 45° PVC-P 1 1/4" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 3 | 0 | 0
NR | 23.29 | Suministro, Instalación y Transporte de CODO 45° PVC-P 1 1/2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 3 | 0 | 0
NR | 23.30 | Suministro, Instalación y Transporte de CODO 45° PVC-P 2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 3 | 0 | 0
NR | 23.31 | Suministro, Instalación y Transporte de CODO 45° PVC-P 2 1/2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 3 | 0 | 0
NR | 23.32 | Suministro, Instalación y Transporte de CODO 45° PVC-P 3" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 3 | 0 | 0
NR | 23.33 | Suministro, Instalación y Transporte de CODO 45° PVC-P 4" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 4 | 0 | 0
NR | 23.34 | Suministro, Instalación y Transporte de UNIÓN PVC-P 1/2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 30 | 0 | 0
NR | 23.35 | Suministro, Instalación y Transporte de UNIÓN PVC-P 3/4" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 3 | 0 | 0
NR | 23.36 | Suministro, Instalación y Transporte de UNIÓN PVC-P 1" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
NR | 23.37 | Suministro, Instalación y Transporte de UNIÓN PVC-P 1 1/4" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 23.38 | Suministro, Instalación y Transporte de UNIÓN PVC-P 1 1/2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
NR | 23.39 | Suministro, Instalación y Transporte de UNIÓN PVC-P 2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
NR | 23.40 | Suministro, Instalación y Transporte de UNIÓN PVC-P 2 1/2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 23.41 | Suministro, Instalación y Transporte de UNIÓN PVC-P 3" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 23.42 | Suministro, Instalación y Transporte de UNIÓN PVC-P 4" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 20 | 0 | 0
NR | 23.43 | Suministro, Instalación y Transporte de ADAPTADOR MACHO PVC-P 1/2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 30 | 0 | 0
NR | 23.44 | Suministro, Instalación y Transporte de ADAPTADOR MACHO PVC-P 3/4" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 23.45 | Suministro, Instalación y Transporte de ADAPTADOR MACHO PVC-P 1" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
NR | 23.46 | Suministro, Instalación y Transporte de ADAPTADOR MACHO PVC-P 1 1/4" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 23.47 | Suministro, Instalación y Transporte de ADAPTADOR MACHO PVC-P 1 1/2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
NR | 23.48 | Suministro, Instalación y Transporte de ADAPTADOR MACHO PVC-P 2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
NR | 23.49 | Suministro, Instalación y Transporte de TEE PVC-P 1/2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 30 | 0 | 0
NR | 23.50 | Suministro, Instalación y Transporte de TEE PVC-P 3/4" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 23.51 | Suministro, Instalación y Transporte de TEE PVC-P 1" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
NR | 23.52 | Suministro, Instalación y Transporte de TEE PVC-P 1 1/4" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 1 | 0 | 0
NR | 23.53 | Suministro, Instalación y Transporte de TEE PVC-P 1 1/2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 20 | 0 | 0
NR | 23.54 | Suministro, Instalación y Transporte de TEE PVC-P 2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
NR | 23.55 | Suministro, Instalación y Transporte de TEE PVC-P 2 1/2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 23.56 | Suministro, Instalación y Transporte de TEE PVC-P 3" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 23.57 | Suministro, Instalación y Transporte de TEE PVC-P 4" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 4 | 0 | 0
NR | 23.58 | Suministro, Instalación y Transporte de ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 1/2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 23.59 | Suministro, Instalación y Transporte de ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 3/4" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 23.60 | Suministro, Instalación y Transporte de ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 1" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 23.61 | Suministro, Instalación y Transporte de ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 1 1/4" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 23.62 | Suministro, Instalación y Transporte de ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 1 1/2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 23.63 | Suministro, Instalación y Transporte de ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 15 | 0 | 0
NR | 23.64 | Suministro, Instalación y Transporte de ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 2 1/2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 23.65 | Suministro, Instalación y Transporte de TAPÓN SOLDADO PVC-P 1/2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 30 | 0 | 0
NR | 23.66 | Suministro, Instalación y Transporte de TAPÓN SOLDADO PVC-P 3/4" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 3 | 0 | 0
NR | 23.67 | Suministro, Instalación y Transporte de TAPÓN SOLDADO PVC-P 1" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 20 | 0 | 0
NR | 23.68 | Suministro, Instalación y Transporte de TAPÓN SOLDADO PVC-P 1 1/4" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 23.69 | Suministro, Instalación y Transporte de TAPÓN SOLDADO PVC-P 1 1/2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 20 | 0 | 0
NR | 23.70 | Suministro, Instalación y Transporte de TAPÓN SOLDADO PVC-P 2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
NR | 23.71 | Suministro, Instalación y Transporte de TAPÓN SOLDADO PVC-P 2 1/2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 23.72 | Suministro, Instalación y Transporte de TAPÓN SOLDADO PVC-P 3" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 23.73 | Suministro, Instalación y Transporte de TAPÓN SOLDADO PVC-P 4" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 23.74 | Suministro, Instalación y Transporte de BUJE SOLDADO PVC-P 3/4 X 1/2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
NR | 23.75 | Suministro, Instalación y Transporte de BUJE SOLDADO PVC-P 1 X 1/2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
NR | 23.76 | Suministro, Instalación y Transporte de BUJE SOLDADO PVC-P 1 X 3/4" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
NR | 23.77 | Suministro, Instalación y Transporte de BUJE SOLDADO PVC-P 1 1/2 X 1/2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 30 | 0 | 0
NR | 23.78 | Suministro, Instalación y Transporte de BUJE SOLDADO PVC-P 1 1/2 X 3/4" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
NR | 23.79 | Suministro, Instalación y Transporte de BUJE SOLDADO PVC-P 1 1/2 X 1" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
NR | 23.80 | Suministro, Instalación y Transporte de BUJE SOLDADO PVC-P 2 X 1/2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
NR | 23.81 | Suministro, Instalación y Transporte de BUJE SOLDADO PVC-P 2 X 3/4" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
NR | 23.82 | Suministro e Instalación de BUJE SOLDADO PVC-P 2 X 1" SCH 40 | un | 10 | 0 | 0
NR | 23.83 | Suministro, Instalación y Transporte de BUJE SOLDADO PVC-P 2 1/2 X 1 1/2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 14 | 0 | 0
NR | 23.84 | Suministro, Instalación y Transporte de BUJE SOLDADO PVC-P 2 1/2 X 2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 14 | 0 | 0
NR | 23.85 | Suministro, Instalación y Transporte de BUJE SOLDADO PVC-P 3 X 2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
NR | 23.86 | Suministro, Instalación y Transporte de BUJE SOLDADO PVC-P 3 X 2 1/2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
NR | 23.87 | Suministro, Instalación y Transporte de BUJE SOLDADO PVC-P 4 X 2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
NR | 23.88 | Suministro, Instalación y Transporte de BUJE SOLDADO PVC-P 4 X 2 1/2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
NR | 23.89 | Suministro, Instalación y Transporte de BUJE SOLDADO PVC-P 4 X 3" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
NR | 23.90 | Suministro, Instalación y Transporte de TAPÓN ROSCADO PVC-P 1/2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 30 | 0 | 0
NR | 23.91 | Suministro, Instalación y Transporte de TAPÓN ROSCADO PVC-P 3/4" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 23.92 | Suministro, Instalación y Transporte de TAPÓN ROSCADO PVC-P 1" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 20 | 0 | 0
NR | 23.93 | Suministro, Instalación y Transporte de TAPÓN ROSCADO PVC-P 1 1/2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
NR | 23.94 | Suministro, Instalación y Transporte de TAPÓN ROSCADO PVC-P 2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 4 | 0 | 0
NR | 23.95 | Suministro, Instalación y Transporte de TAPÓN ROSCADO PVC-P 2 1/2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 1 | 0 | 0
NR | 23.96 | Suministro, Instalación y Transporte de TAPÓN ROSCADO PVC-P 3" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 1 | 0 | 0
NR | 23.97 | Suministro, Instalación y Transporte de TAPÓN ROSCADO PVC-P 4" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 1 | 0 | 0
NR | 23.98 | Suministro, Instalación y Transporte de VÁLVULA DE BOLA PVC-P 1/2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
NR | 23.99 | Suministro, Instalación y Transporte de VÁLVULA DE BOLA PVC-P 3/4" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 1 | 0 | 0
NR | 23.100 | Suministro, Instalación y Transporte de VÁLVULA DE BOLA PVC-P 1" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 23.101 | Suministro, Instalación y Transporte de VÁLVULA DE BOLA PVC-P 1 1/2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 4 | 0 | 0
NR | 23.102 | Suministro, Instalación y Transporte de VÁLVULA DE BOLA PVC-P 2" SCH 40. Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 23.103 | Suministro, instalación y transporte de VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO 4" HD. Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
R | 23.104 | Suministro, Instalación y Transporte de SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE. Incluye acarreo interno y externo y todos los elementos necesarios para su instalación de los elementos que lo conforman. | un | 1 | 0 | 0
NR | 23.105 | DESINFCCIÓN DE TUBERÍA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA, Incluye transporte y todos los elementos necesarios para su ejecución. | ml | 186 | 0 | 0
| 24.0 | REDES DE DESAGUES
R | 24.1 | Suminstro, transporte y colocación de cilindro para. MH de 1.20 m vaciado en el sitio. Incluye acarreo interno y externo. | ml | 2 | 0 | 0
NR | 24.2 | Suminstro, transporte y colocación de Base y Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 8" y 42" (concreto f´c= 28MPa elab. en obra). Incluye acarreo interno. | un | 1 | 0 | 0
NR | 24.3 | Suminstro, transporte y colocación de Cono concentrico d=1.2m h=0.75m. Incluye acarreo interno y externo. | un | 1 | 0 | 0
NR | 24.4 | Suminstro, transporte y colocación de Juego de cuello y anillo para camara de inspeccion. Incluye acarreo interno y externo. | un | 1 | 0 | 0
NR | 24.5 | Suminstro, transporte y colocación de tapas de concreto para cámaras de inspección, según diseño. Incluye acarreo interno. | un | 1 | 0 | 0
R | 24.6 | S.T.C. de cajas de inspección tipo 1 en concreto de 28 MPa vaciadas en el sitio. Incluye tapa y herrajes. Incluye acarreo interno y externo. | un | 6 | 0 | 0
NR | 24.7 | S.T.C. de cajas de empalme 0.6x0.6x0.8 m. Incluye acarreo interno y externo. | un | 3 | 0 | 0
NR | 24.8 | Suministro, Instalación y Transporte de Tubería PVC-S de Ø 1 1/2". Incluye acarreo interno y externo. | ml | 10 | 0 | 0
NR | 24.9 | Suministro, Instalación y Transporte de Tubería PVC-S de Ø 2". Incluye acarreo interno y externo. | ml | 41 | 0 | 0
NR | 24.10 | Suministro, Instalación y Transporte de Tubería PVC-S de Ø 3". Incluye acarreo interno y externo. | ml | 27 | 0 | 0
R | 24.11 | Suministro, Instalación y Transporte de Tubería PVC-S de Ø 4". Incluye acarreo interno y externo. | ml | 153 | 0 | 0
R | 24.12 | Suministro, Instalación y Transporte de Tubería PVC-S de Ø 6" Incluye acarreo interno y externo. | ml | 67 | 0 | 0
NR | 24.13 | Suministro, Instalación y Transporte de Tubería PVC-S de Ø 8". Incluye acarreo interno y externo. | ml | 5 | 0 | 0
NR | 24.14 | Suministro, Instalación y Transporte de TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC-S de Ø 2". Incluye acarreo interno y externo. | ml | 35 | 0 | 0
NR | 24.15 | Suministro, Instalación y Transporte de TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC-S de Ø 3". Incluye acarreo interno y externo. | ml | 12 | 0 | 0
NR | 24.16 | Suministro, Instalación y Transporte de CODO 90° PVC-S de Ø 1 1/2" CXC. Incluye acarreo interno y externo. | un | 5 | 0 | 0
NR | 24.17 | Suministro, Instalación y Transporte de CODO 90° PVC-S de Ø 2" CXC. Incluye acarreo interno y externo. | un | 17 | 0 | 0
NR | 24.18 | Suministro, Instalación y Transporte de CODO 90° PVC-S de Ø 3" CXC. Incluye acarreo interno y externo. | un | 5 | 0 | 0
NR | 24.19 | Suministro, Instalación y Transporte de CODO 90° PVC-S de Ø 4" CXC. Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
NR | 24.20 | Suministro, Instalación y Transporte de CODO 90° PVC-S de Ø 6" CXC. Incluye acarreo interno y externo. | un | 6 | 0 | 0
NR | 24.21 | Suministro, Instalación y Transporte de CODO 45° PVC-S de Ø 1 1/2" CXC. Incluye acarreo interno y externo. | un | 5 | 0 | 0
NR | 24.22 | Suministro, Instalación y Transporte de CODO 45° PVC-S de Ø 2" CXC. Incluye acarreo interno y externo. | un | 51 | 0 | 0
NR | 24.23 | Suministro, Instalación y Transporte de CODO 45° PVC-S de Ø 3" CXC. Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
NR | 24.24 | Suministro, Instalación y Transporte de CODO 45° PVC-S de Ø 4" CXC. Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
NR | 24.25 | Suministro, Instalación y Transporte de CODO 45° PVC-S de Ø 6" CXC. Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 24.26 | Suministro, Instalación y Transporte de YEE PVC-S de Ø 2". Incluye acarreo interno y externo. | un | 20 | 0 | 0
NR | 24.27 | Suministro, Instalación y Transporte de YEE PVC-S de Ø 3". Incluye acarreo interno y externo. | un | 5 | 0 | 0
NR | 24.28 | Suministro, Instalación y Transporte de YEE PVC-S de Ø 4". Incluye acarreo interno y externo. | un | 5 | 0 | 0
NR | 24.29 | Suministro, Instalación y Transporte de YEE PVC-S de Ø 6". Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 24.30 | Suministro, Instalación y Transporte de YEE REDUCIDA PVC-S de Ø 3 X 2". Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
NR | 24.31 | Suministro, Instalación y Transporte de YEE REDUCIDA PVC-S de Ø 4 X 2". Incluye acarreo interno y externo. | un | 5 | 0 | 0
NR | 24.32 | Suministro, Instalación y Transporte de YEE REDUCIDA PVC-S de Ø 4 X 3". Incluye acarreo interno y externo. | un | 4 | 0 | 0
NR | 24.33 | Suministro, Instalación y Transporte de YEE REDUCIDA PVC-S de Ø 6 X 4". Incluye acarreo interno y externo. | un | 4 | 0 | 0
NR | 24.34 | Suministro, Instalación y Transporte de YEE DOBLE PVC-S de Ø 2". Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 24.35 | Suministro, Instalación y Transporte de YEE DOBLE PVC-S de Ø 3". Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 24.36 | Suministro, Instalación y Transporte de YEE DOBLE PVC-S de Ø 4". Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 24.37 | Suministro, Instalación y Transporte de YEE DOBLE REDUCIDA PVC-S de Ø 2 X 3 X 2". Incluye acarreo interno y externo. | un | 1 | 0 | 0
NR | 24.38 | Suministro, Instalación y Transporte de YEE DOBLE REDUCIDA PVC-S de Ø 2 X 4 X 2". Incluye acarreo interno y externo. | un | 1 | 0 | 0
NR | 24.39 | Suministro, Instalación y Transporte de YEE DOBLE REDUCIDA PVC-S de Ø 3 X 4 X 3". Incluye acarreo interno y externo. | un | 1 | 0 | 0
NR | 24.40 | Suministro, Instalación y Transporte de UNIÓN PVC-S de Ø 1 1/2". Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 24.41 | Suministro, Instalación y Transporte de UNIÓN PVC-S de Ø 2". Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 24.42 | Suministro, Instalación y Transporte de UNIÓN PVC-S de Ø 3". Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 24.43 | Suministro, Instalación y Transporte de UNIÓN PVC-S de Ø 4". Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 24.44 | Suministro, Instalación y Transporte de UNIÓN PVC-S de Ø 6". Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 24.45 | Suministro, Instalación y Transporte de BUJE SOLDADO PVC-S de Ø 2 X 1 1/2". Incluye acarreo interno y externo. | un | 5 | 0 | 0
NR | 24.46 | Suministro, Instalación y Transporte de BUJE SOLDADO PVC-S de Ø 3 X 2". Incluye acarreo interno y externo. | un | 5 | 0 | 0
NR | 24.47 | Suministro, Instalación y Transporte de BUJE SOLDADO PVC-S de Ø 4 X 2". Incluye acarreo interno y externo. | un | 5 | 0 | 0
NR | 24.48 | Suministro, Instalación y Transporte de BUJE SOLDADO PVC-S de Ø 4 X 3". Incluye acarreo interno y externo. | un | 8 | 0 | 0
NR | 24.49 | Suministro, Instalación y Transporte de BUJE SOLDADO PVC-S de Ø 6 X 4". Incluye acarreo interno y externo. | un | 4 | 0 | 0
NR | 24.50 | Suministro, Instalación y Transporte de ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC-S de Ø 2". Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
NR | 24.51 | Suministro, Instalación y Transporte de ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC-S de Ø 3". Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 24.52 | Suministro, Instalación y Transporte de ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC-S de Ø 4". Incluye acarreo interno y externo. | un | 5 | 0 | 0
NR | 24.53 | Suministro, Instalación y Transporte de ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC-S de Ø 6". Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 24.54 | Suministro, Instalación y Transporte de TAPÓN PRUEBA PVC-S de Ø 1 1/2". Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 24.55 | Suministro, Instalación y Transporte de TAPÓN PRUEBA PVC-S de Ø 2". Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 24.56 | Suministro, Instalación y Transporte de TAPÓN PRUEBA PVC-S de Ø 3". Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 24.57 | Suministro, Instalación y Transporte de TAPÓN PRUEBA PVC-S de Ø 4". Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 24.58 | Suministro, Instalación y Transporte de TAPÓN PRUEBA PVC-S de Ø 6". Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 24.59 | Suministro, Instalación y Transporte de SIFÓN 180° PVC-S de Ø 2". Incluye acarreo interno y externo. | un | 15 | 0 | 0
NR | 24.60 | Suministro, Instalación y Transporte de SIFÓN 135° PVC-S de Ø 3". Incluye acarreo interno y externo. | un | 3 | 0 | 0
NR | 24.61 | Suministro, Instalación y Transporte de SIFÓN 135° PVC-S de Ø 4". Incluye acarreo interno y externo. | un | 3 | 0 | 0
NR | 24.62 | Suministro, transporte e instalación de abrazadera metálica para soporte de tubería. Incluye acarreo interno y externo. | un | 202 | 0 | 0
R | 24.63 | Construcción de CÁRCAMO en concreto de 21 Mpa. con un ESPESOR DE PAREDES Y LOSA DE 10 cm, con cajas de registro cada 3m. de 0.3 x 0.6 (medidas internas). Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, las pendientes requeridas, preparada y nivelación del terreno, tapa en concreto de 21 Mpa, conexiones a red existente, tubería y accesorios de ser requeridos. Incluye formaleta y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye entresuelo en piedra, ni acero de refuerzo. Según diseño. | ml | 20 | 0 | 0
| 25.0 | REDES CONTRA INCENDIOS
NR | 25.1 | S.T.I. de Señalización NFPA 170 - Evacuación. Incluye acarreo interno y externo. | Global | 1 | 0 | 0
R | 25.2 | S.T.I. de Extintores BC Listados UL. Incluye acarreo interno y externo. | Global | 1 | 0 | 0
NR | 25.3 | S.T.I. de Luz de Pared 15/75 Cd Roja 24 VDC. Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 25.4 | S.T.I. de Corneta Luz de Pared 15/75 Cd Roja 24 VDC. Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
R | 25.5 | S.T.I. de Tablero de Detección de incendios, direccionable, expandible, capacidad inicial de dos tarjetas cada uno con capacidad de 250 módulos y detectores - Incluye fuente de potencia y también tarjeta de red IP / BACNET incluída (Debe tener posibilidad de expansión) con baterias 12 AH. Incluye acarreo interno y externo. | un | 1 | 0 | 0
NR | 25.6 | S.T.I. de Estaciones Manuales de Alarma direccionales doble acción. Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 25.7 | S.T.I. de Stopper protector para Estación Manual de Alarma Direccionable. Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 25.8 | S.T.I. de Modulos de Monitoreo direccionables. Incluye acarreo interno y externo. | un | 6 | 0 | 0
NR | 25.9 | S.T.I. de Detector Fotoeléctrico direccionable incluye base convencional, acarreo interno y externo. | un | 6 | 0 | 0
NR | 25.10 | S.T.I. de Detector Dual Fotoeléctrico / Térmico direccionable incluye base convencional, acarreo interno y externo. | un | 4 | 0 | 0
R | 25.11 | S.T.I. de Tubería Eléctrica PVC eléctrica para enterrar 3/4" (Incluye soportería, uniones, curvas, acarreo interno, externo y todos los accesorios para su correcto montaje) | m | 120 | 0 | 0
R | 25.12 | S.T.I. de Cable contra incendio FPLR 2 x 16 sin apantallado. Incluye acarreo interno y externo. | m | 200 | 0 | 0
R | 25.13 | S.T.I. de Cable contra incendio FPLR 2 x 14 apantallado. Incluye acarreo interno y externo. | m | 200 | 0 | 0
NR | 25.14 | S.T.I. de Tubería Copex 3/4" con acoples. Incluye acarreo interno y externo. | m | 20 | 0 | 0
NR | 25.15 | S.T.I. de Caja tipo rawell perforacion 3/4" 4 x 2. Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
R | 25.16 | S.T.I. de Tubería Eléctrica EMT 3/4" (Incluye soportería, uniones, curvas, acarreo interno, externo y todos los accesorios para su correcto montaje) | m | 120 | 0 | 0
NR | 25.17 | S.T.I. de Caja rawell o similar perforacion 3/4" en cruz 4 x 4. Incluye acarreo interno y externo. | un | 15 | 0 | 0
NR | 25.18 | S.T.I. de Conduletas en tee salida 3/4". Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
NR | 25.19 | S.T.I. de Conduletas en ele salida 3/4". Incluye acarreo interno y externo. | un | 10 | 0 | 0
NR | 25.20 | S.T.I. de Caja de paso 12 x 12 x 5. Incluye acarreo interno y externo. | un | 50 | 0 | 0
NR | 25.21 | S.T.I. de Entrada a caja 3/4". Incluye acarreo interno y externo. | un | 300 | 0 | 0
NR | 25.22 | S.T.I. de Tubería Schedule 40 (Acero al Carbono) 1½". Incluye acarreo interno y externo. | ml | 3 | 0 | 0
NR | 25.23 | S.T.I. de Tubería Schedule 40 (Acero al Carbono) 2½". Incluye acarreo interno y externo. | ml | 10 | 0 | 0
R | 25.24 | S.T.I. de Tubería Enterrada HDPE (Acero al Carbono) 4". Incluye acarreo interno y externo. | ml | 90 | 0 | 0
NR | 25.25 | S.T.I. de Acople estándar para tubería ranurada 1 1/2". Incluye acarreo interno y externo. | un | 6 | 0 | 0
NR | 25.26 | S.T.I. de Acople estándar para tubería ranurada 2 1/2". Incluye acarreo interno y externo. | un | 15 | 0 | 0
R | 25.27 | S.T.I. de Acople estándar para tubería ranurada 4". Incluye acarreo interno y externo. | un | 50 | 0 | 0
NR | 25.28 | S.T.I. de Acople de instalación rápida ( HDPE - ACERO) 4". Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
R | 25.29 | S.T.I. de Acople de instalación rápida ( HDPE - HDPE ) 4". Incluye acarreo interno y externo. | un | 27 | 0 | 0
NR | 25.30 | S.T.I. de Tee mecánica roscada 4" x 1". Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 25.31 | S.T.I. de Tee mecánica ranurada 4" x 1 1/2". Incluye acarreo interno y externo. | un | 1 | 0 | 0
NR | 25.32 | S.T.I. de Tee mecánica ranurada 4" x 2 1/2". Incluye acarreo interno y externo. | un | 5 | 0 | 0
NR | 25.33 | S.T.I. de Tee mecánica ranurada 2 1/2" x 1 1/2". Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 25.34 | S.T.I. de Codo para tubería ranurada 4". Incluye acarreo interno y externo. | un | 15 | 0 | 0
NR | 25.35 | S.T.I. de Tee para tubería ranurada 4". Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 25.36 | S.T.I. de Tapón ranurado 2 1/2". Incluye acarreo interno y externo. | un | 1 | 0 | 0
NR | 25.37 | S.T.I. de Tapón ranurado 4". Incluye acarreo interno y externo. | un | 3 | 0 | 0
R | 25.38 | Suministro, transporte e instalación Siamesas RCI 4" para CONEXIÓN PARA CARRO DE BOMBEROS RCI. INCLUYE CHEQUE LISTADO UL Y/Ó FM. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye acarreo interno y externo. | gl | 1 | 0 | 0
NR | 25.39 | Suministro, transporte e instalación Válvula Desaireadora 3/4" para RCI. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Que cumpla UL Y/Ó FM. Incluye acarreo interno y externo. | un | 1 | 0 | 0
NR | 25.40 | S.T.I. de Válvula de bola 1". Incluye acarreo interno y externo. | un | 1 | 0 | 0
R | 25.41 | S.T.I. de Vávula mariposa ranurada con sensor posición 4". Incluye acarreo interno y externo. | un | 1 | 0 | 0
R | 25.42 | S.T.I. de Vávula cheque ranurada 4". Incluye acarreo interno y externo. | un | 1 | 0 | 0
R | 25.43 | S.T.I. de Sensor de flujo 4"x2". Incluye acarreo interno y externo. | un | 1 | 0 | 0
R | 25.44 | S.T.I. de Conexiones para manguera clase III 1 1/2" y 2 1/2" (gabinete contra incendios), incluye gabinete de 970 x 770 mm, válvula angular de 1½" y de 2½", manguera doble chaqueta UL/FM de 30 metros de longitud, extintor, boquilla de policarbonato y llave spaner. Incluye acarreo interno y externo. | un | 1 | 0 | 0
NR | 25.45 | S.T.I. de Conexiones para manguera clase I 1 1/2" (Válvula de 2 1/2" para conexión de bomberos). Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
NR | 25.46 | S.T.I. de Soporte colgante tipo pera 2 1/2". Incluye acarreo interno y externo. | un | 4 | 0 | 0
NR | 25.47 | S.T.I. de Soporte colgante tipo pera 4". Incluye acarreo interno y externo. | un | 17 | 0 | 0
NR | 25.48 | S.T.I. de Soporte sismoresistente transversal (cable LOOS & CO) 2 1/2". Incluye acarreo interno y externo. | un | 1 | 0 | 0
NR | 25.49 | S.T.I. de Soporte sismoresistente transversal (cable LOOS & CO) 4". Incluye acarreo interno y externo. | un | 8 | 0 | 0
NR | 25.50 | S.T.I. de Soporte sismoresistente longitudinal (cable LOOS & CO) 2 1/2". Incluye acarreo interno y externo. | un | 1 | 0 | 0
NR | 25.51 | S.T.I. de Soporte sismoresistente longitudinal (cable LOOS & CO) 4". Incluye acarreo interno y externo. | un | 5 | 0 | 0
NR | 25.52 | S.T.I. de Soporte sismoresistente 4 vías vertical 4". Incluye acarreo interno y externo. | un | 2 | 0 | 0
R | 25.53 | S.T.I. de Bomba contra incendios Diesel de carcasa partida, Listada UL y aprobada FM para aplicaciones contra incendios. incluye válvula de alivio, tablero controlador, tanque de combustible, cono visor y accesorios para montaje conforme NFPA 20. 250 GPM, 100 psi y Bomba Jockey aprobada. Incluye tablero controlador y accesorios conforme a la NFPA 20, 5GPM y 110 psi.. Incluye acarreo interno y externo. | un | 1 | 0 | 0
| V | SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA
| 26.0 | SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS
R | 26.1 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Panel de alarma. Incluye panel DSC Powerseries HS3128 con comunicador IP integrado, adaptador de fuente DSC HS65WPSNA, batería 12v 7A, cable duplex 2x18, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | un | 1 | 0 | 0
NR | 26.2 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Módulo expansor de 08 zonas. Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca requerida: DSC PRO referencia HSM3408 | un | 2 | 0 | 0
NR | 26.3 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Teclado de alarma LCD alfanumérico, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca requerida: DSC referencia HS2LCDPRO | un | 2 | 0 | 0
NR | 26.4 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Sirena doble tono cableada de 30w, color blanco. Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca sugerida: DSC, HONEYWELL | un | 1 | 0 | 0
R | 26.5 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Gabinete metálico 40x60x15 cm(Alto-Largo-Profundo)doble ala, con cerradura metálica triangular, doble fondo metálico removible de 34x54 cm,pintura electrostática blanca, certificado RETIE, elementos de fijación.Marca sugerida: UMI,SDT. | un | 2 | 0 | 0
NR | 26.6 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Sensor magnético liviano, cableado, color blanco. Incluye resistencias, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca sugerida: Secolarm, Lynx. | un | 6 | 0 | 0
R | 26.7 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Sensor de ruptura de vidrio cableado, color blanco, listado UL. Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento.Marca sugerida: DSC, referencia LC-105-DGB | un | 4 | 0 | 0
NR | 26.8 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Sensor infrarrojo 360° cableado,blanco.Incluye resistencias, elementos de fijación,accesorios para su correcto funcionamiento. Marca sugerida: DSC BV-5OO | un | 6 | 0 | 0
NR | 26.9 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Módulo de fuente de alimentación supervisada de 3A, incluye adaptador de corriente HS65WPSNA y batería 12v 7A. Marca: DSC, referencia: HSM3350 | un | 1 | 0 | 0
NR | 26.10 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Interruptor contra robo tipo émbolo 0,5A @ 24v CC. Terminales de tornillo, contactos chapados en plata, NC, listado UL, color blanco. Marca sugerida: Secolarm, referencia: SS-072Q | un | 1 | 0 | 0
| 27.0 | CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN
R | 27.1 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de NVR ExacqVision de 18 TB, 2U, Sistema operativo Windows 10 con 4 licencias de cámara IP Profesional incluidas, doble tarjeta de red. Incluye mouse y teclado USB, así como elementos para su correcta fijación y operación. Marca requerida: Exacqvision. | un | 1 | 0 | 0
NR | 27.2 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de kit de montaje en rack para servidores de 2U y 4U, 20" de profundidad. Incluye elementos para su correcta fijación y operación) | un | 1 | 0 | 0
R | 27.3 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Licencia para cámara IP tipo Enterprise, para servidor Exacvision. marca requerida: Exacq Vision . Incluye elementos para su correcta fijación y operación) | un | 7 | 0 | 0
R | 27.4 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Cámara IP tipo minidomo, 4mpx, PoE,WDR, varifocal, día/noche, antivándalica, compresión de video H 265 y certificación ONVIF. Incluye elementos de fijación y accesorios para su correcto funcionamiento. Marca sugerida: Pelco, Axis, Illustra) | un | 7 | 0 | 0
R | 27.5 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Protección de red para cámara IP PoE. Incluye elementos para su correcta fijación y operación. Marca sugerida: Ditek referencia DTKMRJPOE | un | 7 | 0 | 0
R | 27.6 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Rack de piso cerrado, para equipos de hasta 19”, de 24U, puertas laterales y trasera removibles, con 2 bandejas metálicas, cerradura, iluminación interna, extractores y regleta eléctrica interna. | un | 1 | 0 | 0
R | 27.7 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de UPS rackeable, de 2 KVA, online. Incluye elementos para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 | 0 | 0
R | 27.8 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Computador de mesa (no todo en uno), procesador intel core i7, RAM 8GB, disco duro 1 TB, unidad óptica, monitor de 23 pulgadas FHD, teclado y mouse USB. Marcas sugeridas: Dell, Lenovo o Hewlett Packard | un | 1 | 0 | 0
| 28.0 | SISTEMA DE FACILIDAD DE ACCESO
R | 28.1 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Panel de facilidad de acceso, 8 lectores, expandible a 16, montaje de pared. Incluye gabinete, tarjetas electrónicas, pilas gsm, elementos de fijación y accesorios para su correcto funcionamiento. Marca requerida: Software House, referencia: Istar Ultra | un | 1 | 0 | 0
R | 28.2 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Fuente externa para panel de facilidad de acceso, montaje en pared. Incluye gabinete,cerradura,tarjeta electrónica, batería 12V 17A, elementos de fijación y accesorios para su correcto funcionamiento.Marca requerida: Software House,referencia:PSX-150W | un | 1 | 0 | 0
NR | 28.3 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Fuente para electroimanes 12VDC20A respaldo de batería, Incluye board, batería 12VDC17A,elementos de fijación,accesorios para su correcto funcionamiento.Marca sugerida:Secolarm | un | 1 | 0 | 0
R | 28.4 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Lector de tarjeta de proximidad. Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca requerida: HID R10, referencia Iclass SE | un | 4 | 0 | 0
NR | 28.5 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Botón de salida sin contacto, en acero inoxidable, iluminado (rojo-verde), texto en español, rango ajustable. Incluye resistencias, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca sugerida: Enforcer | un | 4 | 0 | 0
R | 28.6 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Electroimán de 600Lb,12V/24 DC,contacto seco(NC,COM,NO),sin buzzer,Listado UL. Incluye resistencias,soporte U, Z, L o ZL, tubo pasacables flexible(acero), elementos de fijación y accesorios para su correcto funcionamiento. Marca sugerida: Enforcer | un | 4 | 0 | 0
NR | 28.7 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Gabinete metálico 40x40x20 cm(Alto-Largo-Profundo)doble ala, con cerradura metálica triangular, doble fondo metálico removible de 34x34 cm,pintura electrostática blanca, certificado RETIE, elementos de fijación.Marca sugerida: UMI,SDT. | un | 1 | 0 | 0
| 29.0 | CABLEADO
NR | 29.1 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Cable de par trenzado (UTP categoría 5e), de interior, color gris. La composición del cable debe ser de 100% cobre, 24 AWG, certificado UL. Marcas sugeridas: Commscope, Leviton, 3M, Ceconet. | m | 364 | 0 | 0
| 30.0 | CANALIZACIONES
NR | 30.1 | Suministro, transporte, instalación de Canaleta plástica ranurada 40x60 mm color gris y elementos de fijación. Marca sugerida: Dexson | m | 3 | 0 | 0
NR | 30.2 | Suministro, transporte, instalación de Canaleta plástica ranurada 25x60 mm color gris y elementos de fijación. Marca sugerida: Dexson | m | 7 | 0 | 0
| VI | RED DE GAS
R | 31.1 | RED INTERNA: Incluye: tubería en 1/2" COBRE TIPO L, anclajes, válvulas y accesorios requeridos. Mano de obra de instalación, presurización y transporte de materiales aprobación por parte de la entidad competente. | m | 132 | 0 | 0
NR | 31.2 | RED INTERNA: Incluye: tubería en 1/2" COBRE TIPO L, anclajes, válvulas y accesorios requeridos. Mano de obra de instalación, presurización y transporte de materiales aprobación por parte de la entidad competente. | m | 18 | 0 | 0
R | 31.3 | Suministro, transporte e instalación de tubería polietileno 32mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, cinta de señalización, anclajes, válvulas y accesorios requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 50 | 0 | 0
NR | 31.4 | Suministro, transporte e instalación de tubería polietileno 25mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, cinta de señalización, anclajes, válvulas y accesorios requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 11 | 0 | 0
R | 31.5 | CENTRO DE MEDICIÓN: incluye gabinetes con tapa troquelada, materiales necesarios para la instalación del medidor y regulador de primera etapa. | un | 1 | 0 | 0
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 0% | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 0% | 0
IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  |  | 19% | 0
TOTAL COSTO DE OBRA | [5 empty] | 0
1. Se deben dilgenciar solo las celdas en amarillo
2. Es responsabilidad del proponente verificar las fórmulas
3. El total del costo directo (CELDA H520) no podrá ser inferior a ($1.521.543.604) ni superar: ($1.901.929.505), so pena de ser rechazado.
4. El valor de la sumatoria de la Administración más la Utilidad, no podrá ser inferior a (17,21%) ni superar: (24,58%), so pena de ser rechazado.
5. La propuesta no puede superarel valor del presupuesto oficial $2.387.492.107