## Propuesta
PEGUE AQUÍ EL LOGO DE LA EMPRESA |  |  | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
VA-023-2020
|  |  | OBJETO: | Ejecutar las obras civiles, redes eléctricas y de seguridad electrónica para la adecuación de los niveles 2 y 3 de la Biblioteca Central Carlos Gaviria Díaz, ubicada en el Bloque 8 de la Universidad de Antioquia, de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas entregadas por la Universidad. Bajo la modalidad de precios unitarios fijos no reajustables, de conformidad con los diseños técnicos (planos y especificaciones técnicas.
FECHA ACTUALIZACIÓN:
R/NR | Item | Descripcion de la Actividad | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Valor Total | Valor y Porcentaje por Capitulo
OBRA CIVIL
1.0 |  | RETIROS Y DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0
NR | 1.1 | DEMOLICIÓN PISO EN BALDOSA sobre terreno. Incluye cargue, transporte y botada de escombros; demolición del mortero de nivelación espesor máximo 0.10m, refuerzo e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m2 | 20 |  | 0 | #DIV/0!
NR | 1.2 | DEMOLICIÓN DE ZÓCALO O MEDIA CAÑA de cualquier resistencia y espesor incluye: mano de obra, corte con pulidora, heramienta y equipo necesario para realizar la demolisión, demarcación, señalización, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales y todo lo neceario para su correcta ejecución. Ver especificación técnica | m2 | 10 |  | 0
NR | 1.3 | MOVIMIENTO DE ESTANTERÍA incluye: bajar y disponer los libros exisentes en las estanterías con las indicaciones dadas por la interventoría, limpieza de estanterías y de libros este item incluye dejar nuevamente la estantería con los libros dispuestos en el lugar inicial.esteitem incluye traslado, disposición, protección y limpieza) | und | 96 |  | 0
R | 1.4 | MOVIMIENTO INTERNO DE MOBILIARIO, incluye traslado,disposición, protección y almacenamiento de mesas, sillas muebles y cualquier elemento que haga parte del mobiliario en el lugar que disponga la interventoría, todo el mobiliario debe volverse a colocar en el sitio donde lo indique la interventoría. | Global | 1 |  | 0
NR | 1.5 | PASE EN MUROS de concreto y/o mampostería para paso de redes hidrosanitarias, eléctricas o de aire. Tubería de 3/4" - 2". Incluye resane completo de la perforación en caso de ser requerido. | und | 10 |  | 0
| 2.0 | REVOQUES/ENCHAPES/PINTURAS |  |  |  |  | 0
NR | 2.1 | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | m2 | 405 |  | 0 | #DIV/0!
NR | 2.2 | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre cielos revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o similar diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | m2 | 323 |  | 0
R | 2.3 | Aplicación de PINTURA VINILICA tipo 1 color GRIS BASALTO para vigas y columnas, ancho entre 0.20 - 0.40 m, incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, preparación de superficie, resanes, emporada, aplicación de manos necesarias que garanticen cubrimiento total del elemento, herramienta, equipo y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Nota: La pintura se debe entonar hasta alcanzar el color existente o el color indicado por la interventoría. Se aplicará solo en las vigas o columnas que se encuentren deterioradas. | m | 432 |  | 0
| 3.0 | PISOS |  |  |  |  | 0
NR | 3.1 | Construcción de PISO EN BALDOSA GRIS DE GRANO SIMILAR A LA EXISTENTE DE 30 x 30 cm., de primera calidad aprobada por la interventoría que cumpla la norma NTC 2849. Incluye concreto de pega y nivelación 1:3:2 de cemento, arena de concreto, agregado de 3/8" a 1/2" y aditivo plastificante en un espesor de 5 cm, suministro y transporte de la baldosa, varilla de dilatación en PVC de 5 mm x 37mm en cuadrículas de 2,10 x 2,10 m., lechada del mismo color de la baldosa, destroncada, pulida, brillada y encerada en el sitio con cera polimérica, protección de muros, puertas y desagües. Cargue, transporte y botada de material sobrante (cachaza) en botaderos oficiales. La interventoría entregará el diseño en tapetes o franjas combinando los colores (máximo dos colores). Los ensayos que se requieran serán por cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material puesto en obra. | m2 | 20 |  | 0
NR | 3.2 | Construcción de ZÓCALO RECTO EN BALDOSA DE GRANO de 0,07 a 0,10m de altura, de la misma especificación de la baldosa de piso, con aristas biseladas. Incluye suministro y transporte de los materiales, pegante de capa delgada tipo pegacor o equivalente, lechada del mismo color de la baldosa, remates, y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. | m | 35 |  | 0
R | 3.3 | TRATAMIENTO DE SUPERFICIE PARA PULIDA Y BRILLADA DE PISO EN GRANO EXISTENTE. Incluye pulida, brillada y encerada en el sitio con cera polimerica, ademas proteccion de muros, puertas y desagues, cargue transporte y botada de material sobrante (cachaza) en botaderos oficiales y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. | m2 | 4500 |  | 0
| 4.0 | CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS LIVIANOS |  |  |  |  | 0
NR | 4.1 | MANTENIMIENTO CIELO MODULAR 600x600 mm , incluye: Desmonte, limpieza y reinstalación de placas, ajustes de estructura, reinstalación de cuelgas donde sea necesario, masilla y pintura color blanco, no incluye el cambio de placas rotas,fisuradas o deteriodadas, no incluye limpieza o pintura de extructura existente. | m2 | 20 |  | 0 | #DIV/0!
NR | 4.2 | Suministro e instalación de PLACAS DE YESO rotas, faltantes o deterioradas super board 4 mm | un | 30 |  | 0
NR | 4.3 | REPARACIÓN Y PINTURA de puerta batiente existente, incluye esmalte base aceite color similar al existente, cerradura de seguridad (en caso de ser necesario) de primera calidad con doble cilindro, doble cerrojo y pestillo tipo Yale o equivalente, 2 manijas en acero inoxidable doble fin de Ø= 3/4", L= 316mm, acabado marco con wash primer, pintura anticorrosiva, acabado en esmalte base aceite color gris grafito mate y todos los demás elementos necesarios para su funcionamiento, previa aprobación de la interventoría. | un | 7 |  | 0
NR | 4.4 | MANTENIMIENTO DE VENTANA existente. Incluye cambio de vidrio en caso de ser necesario, pisavidrios, silicona perimetral, fijaciones y todos los demás elementos necesarios para su funcionamiento, previa aprobación de la interventoría. | un | 10 |  | 0
| 5.0 | VARIOS |  |  |  |  | 0
NR | 5.1 | Suministro, transporte y alquiler de ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL (TORRE MULTIDIRECCIONAL) para 6m de altura con base de 3,0 x 3,0m, con escalera, ruedas, tornillos niveladores y plataforma. Incluye acarreo de remisión, acarreo de devolución, instalación y desarmado de sistema modular con personal certificado, elementos de acople para plataforma, acoples para barandas internas, barandas para escaleras, base collar, chapolas, diagonales, escaleras, ganchos horizontales, horizontales, plataformas, tornillos ch, tornillos niveladores, verticales con y sin espigo, plataformas de seguridad de dimensiones 3,0 x 0,32m y todo lo necesario para su correcta instalación y montaje. | día | 5 |  | 0 | #DIV/0!
|  | SUBTOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0 | #DIV/0!
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| 6.0 | PROTECCIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  | 0
|  | Suministro e instalación de breakers y protecciones en tablero de distribución eléctrica, conexión de puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, marcación y señalización según RETIE, anclajes, fijaciones, conexiones, pruebas y ensayos. |  |  |  |  | #DIV/0!
NR | 6.1 | Interruptor automático (breaker) monopolar enchufable 1x15,1x20,1x30, A, Icc>10 kA, 110 V. Incluye cintas y anillos de marcación, instalación en cuartos electricos del piso 2 y piso 3 del Bloque 8 Biblioteca Universitaria | un | 14 |  | 0
| 7.0 | SALIDAS ELÉCTRICAS, TOMAS E ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 0
|  | Suministro e instalación de salidas eléctricas,iluminación: Incluye: Alambrada, empalme, encintada y accesorios para su correcta instalación, pruebas y chequeos; conexión de puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, marcación y señalización según RETIE. |  |  |  |  | #DIV/0!
NR | 7.1 | Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra color blanco, 125V, 15A en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre de 1xN° 12 AWG PE FR LSHF (Low Smoke Halogen Free), caja rawelt 2"x4" cm, aparato con tapa, conectores tipo resorte y accesorios.NO Incluye tubería. Suministro e instalación de salidas eléctricas: Incluye: Alambrada, empalme, encintada y accesorios para su correcta instalación, pruebas y chequeos; marcación y señalización según RETIE. | un | 13 |  | 0
R | 7.2 | Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra color blanco, 125V, 15A en canaleta metálica o cancel. Incluye: 3m de cable de cobre 1xN° 12 AWG PE FR LSHF (Low Smoke Halogen Free), tapa troquelada para canaleta 12cmx5cm con troquel universal, aparato con tapa, conectores tipo resorte y accesorios. NO Incluye canaleta. Suministro e instalación de salidas eléctricas: Incluye: Alambrada, empalme, encintada y accesorios para su correcta instalación, pruebas y chequeos; marcación y señalización según RETIE | un | 170 |  | 0
R | 7.3 | Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra aislada color naranja , 125V, 15A en canaleta metálica o cancel. Incluye: 3m de cable de cobre 1xN° 12 AWG PE FR LSHF (Low Smoke Halogen Free), tapa troquelada para canaleta 12cmx5cm con troquel universal, aparato con tapa, conectores tipo resorte y accesorios. NO Incluye canaleta. Suministro e instalación de salidas eléctricas: Incluye: Alambrada, empalme, encintada y accesorios para su correcta instalación, pruebas y chequeos; marcación y señalización según RETIE | un | 35 |  | 0
R | 7.4 | Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra color blanco, 125V, 15A en canaleta metálica o cancel. Incluye: 3m de cable de cobre 1xN° 10 AWG PE FR LSHF (Low Smoke Halogen Free), tapa troquelada para canaleta 12cmx5cm con troquel universal, aparato con tapa, conectores tipo resorte y accesorios. NO Incluye canaleta. Suministro e instalación de salidas eléctricas: Incluye: Alambrada, empalme, encintada y accesorios para su correcta instalación, pruebas y chequeos; marcación y señalización según RETIE | un | 71 |  | 0
NR | 7.5 | Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra aislada color naranja , 125V, 15A en canaleta metálica o cancel.Incluye: 3m de cable de cobre 1xN° 10 AWG PE FR LSHF (Low Smoke Halogen Free), tapa troquelada para canaleta 12cmx5cm con troquel universal, aparato con tapa, conectores tipo resorte y accesorios. NO Incluye canaleta. Suministro e instalación de salidas eléctricas: Incluye: Alambrada, empalme, encintada y accesorios para su correcta instalación, pruebas y chequeos; marcación y señalización según RETIE | un | 6 |  | 0
NR | 7.6 | Salida eléctrica 120V para iluminación expuesta en caja metálica. Incluye: 3m de cable de cobre 1xN° 12 AWG PE FR LSHF (Low Smoke Halogen Free), caja metálica 12x12x5cm, conectores tipo resorte, prensaestopa de 1/2'', elementos de fijación y accesorios. NO Incluye tubería. Suministro e instalación de salidas eléctricas: Incluye: Alambrada, empalme, encintada y accesorios para su correcta instalación, pruebas y chequeos; marcación y señalización según RETIE. | un | 6 |  | 0
| 8.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIONES |  |  |  |  | 0
|  | Suministro e instalación de canalizaciones, incluye: soportes, accesorios y elementos de fijación. Todos los soportes deberán cumplir con la NSR de 1998. |  |  |  |  | #DIV/0!
NR | 8.1 | Tubería EMT de 3/4". Incluye: Uniones, entradas a caja, conduletas,curva y elementos de fijación, marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | m | 30 |  | 0
NR | 8.2 | Tubería EMT de 1". Incluye: Uniones, entradas a caja, conduletas, elementos de fijación, marcación y demas accesorios necesarios para su correcta instalación. | m | 20 |  | 0
NR | 8.3 | Coraza metálica flexible 3/4". Incluye: Conectores rectos y curvos, y demás elementos para su correcto funcionamiento y sujeción(grapas, tornillos, correas, etc.). | m | 50 |  | 0
NR | 8.4 | Caja metálica 12x12x5 para empalme o cambio de ruta de tuberia y/o lisa color gris texturizado. Incluye: Elementos de fijación y marcación. | un | 4 |  | 0
NR | 8.5 | Troquel para canaleta metalica de 12x5cm para salida de datos con division interna. Incluye elementos de fijación para su correcta instalación | un | 38 |  | 0
NR | 8.6 | Canaleta metálica de 12x5cm con división central (la división debe ser en "L" y llegar hasta la tapa), pestañas para tapar hacia afuera, calibre 22 USG, lamina cold-rolled, pintura electroestática en polvo horneable color gris texturizada. Incluye accesorios (curvas, derivaciones, etc.), elementos de fijación, puente eléctrico en cable de cobre N° 12 AWG y terminales de ojo en todas las uniones. Todos los cortes deben quedar resanados y pulidos con masilla y pintura anticorrosiva del mismo color. Se debe garantizar la continuidad de las divisiones centrales. | m | 20 |  | 0
NR | 8.7 | Tubería PVC de 3/4" conduit canalizada Incluye: curvas, marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | m | 20 |  | 0
| 9.0 | CIRCUITOS RAMALES-ALIMENTADORES PRINCIPALES |  |  |  |  | 0
|  | Suministro y montaje de circuito ramal desde tablero de distribución eléctrica indicado, incluye: marcación tipo anillo y señalización según RETIE, pruebas, ensayos y chequeos, cumplirá con lo establecido en el Artículo 17, numeral 1 del RETIE: |  |  |  |  | #DIV/0!
R | 9.1 | Alimentador eléctrico en cable de cobre libre de halógeno y retardante en llama 1xN° 12 AWG HFFR/LSHF 600V 80°C para circuitos de tomas e iluminación. Incluye: Conectores, terminales, cintas, marcaciones, elementos de fijación y demas elementos necesarios para su correcta instalación. | ml | 1600 |  | 0
R | 9.2 | Alimentador eléctrico en cable de cobre libre de halógeno y retardante en llama 1xN° 10 AWG HFFR/LSHF 600V 80°C para circuitos de tomas e iluminación. Incluye: Conectores, terminales, cintas, marcaciones, elementos de fijaión y demas elementos necesarios para su correcta instalación. | ml | 1400 |  | 0
| 10.0 | SISTEMA DE ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 0
|  | Suministro e instalación de salidas eléctricas para iluminación: Incluye: Alambrada, empalme, encintada y accesorios para su correcta instalación, pruebas y chequeos; conexión de puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, marcación y señalización según RETIE. |  |  |  |  | #DIV/0!
R | 10.1 | Luminaria fluorescente hermética IP66 2x54W con chasis de policarbonato inyectado, estabilizado contra rayos UV, autoextinguible, color RAL7035, reflector parabolico de policarbonato inyectado, estabilizado contra rayos UV, autoestinguible, acabado aluminizado brillante, difusor en policarbonato transparente resistente al impacto, broches en poliester reforzado con fibra de vidrio, con balasto electrónico (THD<10% y con 5 años de garantia certificada), para tubos T5 color 5000°K y socket BJB o ALP adosada bajo techo. Incluye: Elementos de fijación, 80cm de cable encauchetado 3x16 AWG ó 4x16 AWG si esta provista de balasto de emergencía, prensaestopa y conectores. ( se constatara con la luminaria existente en la biblioteca ) | un | 6 |  | 0
| 11.0 | SUMINISTRO DE EQUIPOS - OBRAS COMPLEMENTARIAS - RETIROS - REINSTALACIONES - OBRAS CIVILES |  |  |  |  | 0
|  | Suministro y montaje de circuito ramal desde tablero de distribución eléctrica indicado, incluye: marcación tipo anillo y señalización según RETIE, pruebas, ensayos y chequeos, cumplirá con lo establecido en el Artículo 17, numeral 1 del RETIE: |  |  |  |  | #DIV/0!
R | 11. | Suministro de una pareja de electricistas Oficial y Ayudante con herramientas menores para Retiro y/o traslado de instalaciones eléctricas requeridas y obras complementarias. Incluye: 30 mts de tuberías expuestas pvc o EMT, 30 mts de canaleta metalica de 12 x 5 cms, conductores electricos asociados a la instalación, 150 salidas eléctricas expuestas o en canaleta, alimentadores electricos y demás elementos asociados a la instalación y su posterior traslado de materiales a cuarto técnico designado por el interventor de la obra. Suministro de una pareja de electricistas Oficial y Ayudante con herramientas menores para retiros de la red eléctrica existente y traslados de equipos y obras complementarias, canalizaciones salidas eléctricas. Incluye: identificación de alimentadores eléctricos de circuitos existentes, retiro de cable o alambre. NOTA 1: Este item es cálculado por rendimiento de pareja de electricistas. NOTA 2: Antes de realizar los retiros se debera hacer una evaluación con la interventoria y una verificación de los elementos proyectados a retirar NOTA 3: Esta labor debera ser debidamente coordinada con la interventoria quien definira el traslado de los elementos o la posible reutilización de los mismos según su criterio | dia | 5 |  | 0
NR | 11.2 | Marcación e identificación de numero de circuito de salidas eléctricas existentes, Las marcas deben ser visibles y duraderas.(incluye rollo de cinta para marcación Panduit), la identificación debe ser desde el tablero de distribución existente ( incluye todas las herramientas necesarias para esta labor) | un | 90 |  | 0
NR | 11.3 | Condenación de tomas existentes y salidas existentes con tapa lisa plastica rectangular color blanco, la tapa debe cubrir totalmente el toma corriente, contiene todos los elementos para su correcta instalación | un | 15 |  | 0
|  | SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
OBRA SEGURIDAD ELECTRÓNICA
| 12.0 | CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN |  |  |  |  | 0
R | 12.1 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Cámara IP tipo minidomo, 4mpx, PoE,WDR, varifocal, día/noche, antivandalica, compresión de video H 265 y certificación ONVIF. Incluye elementos de fijación y accesorios para su correcto funcionamiento. Marca sugerida: Vivotek) | un | 14 |  | 0 | #DIV/0!
R | 12.2 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de licencia para cámara IP tipo Enterprise, para servidor Exacvision. marca requerida: Exacq Vision . Incluye elementos para su correcta fijación y operación) | un | 14 |  | 0
| 13.0 | PLANOS |  |  |  |  | 0
R | 13.1 | Actualización de planos en formato AUTOCAD | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
|  | SUBTOTAL OBRA SEGURIDAD ELECTRÓNICA |  |  |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 0
UTILIDAD | [5 empty] | 0
IVA 19% SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% | 0
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | 0
NOTA: *El oferente debe tener en cuenta todos los gastos de Administración a que hubiere lugar durante la ejecución de las actividades (Personal administrativo, instalaciones provisionales, señalización, inversión ambiental, Insumos de oficina, pólizas, planos, protocolo de bioseguridad, entre otros). *Diligenciar las celdas resaltadas en amarillo *El proponente es responsable de verificar las operaciones aritméticas. *Al final se liquidarán las cantidades realmente ejecutadas * El costo directo no puede superar ($ 153.449.351).
Note on F10: Fecha Ajuste Consolidación