## Presupuesto consolidado
| NOMBRE O LOGO |  |  | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
|  |  |  | OBJETO: | “Ejecutar, por el Sistema de Precios Unitarios Fijos No Reajustables, las obras de infraestructura física, necesarias para: Realizar la redistribución espacial, mantenimiento y adecuaciones civiles, eléctricas. De aire acondicionado y de seguridad electrónica del Laboratorio de Ictiología ubicado en el aula 308 del Bloque 7 de la UdeA, conforme con los diseños: planos (Anexo 1) y especificaciones técnicas (Anexo 2)
“Ejecutar, por el Sistema de Precios Unitarios Fijos No Reajustables, las obras de infraestructura física, necesarias para: Realizar la redistribución espacial, mantenimiento y adecuaciones civiles, eléctricas. De aire acondicionado y de seguridad electrónica del Laboratorio de Ictiología ubicado en el aula 308 del Bloque 7 de la UdeA, conforme con los diseños: planos (Anexo 1) y especificaciones técnicas (Anexo 2)
| Item | R/NR | Descripcion de la Actividad | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Valor Total
OBRA CIVIL
| 1.0 |  | PRELIMINARES
1 | 1.1 | R | Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela naranja con una altura de 2,1 m. y estructura en taco de madera común, concreto de 17.5 Mpa para fijación de estructura en madera común. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela, cargue, transporte y botada de material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 15 | 0 | 0
2 | 1.2 | R | Suministro, transporte e instalación de PLÁSTICO NEGRO para la protección. Incluye: acarreos internos, instalación y reinstalación del mismo para la protección de pisos. | m2 | 18 | 0 | 0
3 | 1.3 | R | Suministro, transporte e instalación de CARTÓN CORRUGADO tres capas para la protección de piso. Incluye: acarreos internos, instalación y reinstalación del mismo para la protección de pisos. | m2 | 18 | 0 | 0
4 | 2.0 |  | RETIROS Y DEMOLICIONES
5 | 2.1 | NR | Retiro de MUEBLE EXISTENTE en madera, incluye retiro de pozuelo y transporte de los elementos reutilizables al acopio de la Universidad de Antioquia. | un | 3 | 0 | 0
6 | 2.2 | R | Demolición manual de REBANCOS EN CONCRETO de apoyo de los mesones existentes retirados, incluye acarreo interno, cargue y botada de escombros empacados en costales. | m2 | 20 | 0 | 0
7 | 2.3 | R | DEMOLICIÓN MURO DRYWALL, SUPERBOARD O MADERA DE 5 a 10 cm DE ESPESOR, incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m2 | 50 | 0 | 0
8 | 2.4 | R | DEMOLICIÓN PISO EN BALDOSA. Incluye cortes con pulidora, cargue, transporte y botada de escombros; demolición del mortero de nivelación espesor máximo 0.10m, refuerzo e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m2 | 15 | 0 | 0
9 | 2.5 | R | Construcción de PASE EN MUROS de concreto y/o mampostería para paso de redes hidrosanitarias, eléctricas o de aire. Incluye resane completo de la perforación en caso de ser requerido, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales. | un | 20 | 0 | 0
10 | 2.6 | NR | PASE EN LOSAS DE CONCRETO para paso de redes hidrosanitarias, eléctricas o de aire de 1" hasta 3". Incluye resane completo de la perforación en caso de ser requerido, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales. | un | 3 | 0 | 0
11 | 2.7 | NR | CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA de material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE ROCA. Incluye transportes internos, paleros, derecho de botadero. Se debe hacer en botaderos oficiales autorizados por la entidad competente o hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio. | m3 | 5 | 0 | 0
12 | 3.0 |  | CONCRETOS
13 | 3.1 | R | Construcción de ANCLAJE EPÓXICO sobre estructura de concreto existente para varillas de acero de diámetro hasta 1/2", incluye el suministro, transporte e instalación del epóxico, perforación mecánica del concreto con broca de diámetro 5/8" mas del diámetro de la barra de acero a anclar y una profundidad mínima de 12 cm, fijación de la barra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento según recomendaciones del proveedor del epóxico. El acero del anclaje se pagará en su respectivo ítem. | un | 55 | 0 | 0
14 | 3.2 | R | Vaciado de TALÓN EN CONCRETO de 21 Mpa para apoyo de los muros livianos, a una altura de 15-17 cm y un ancho de 15-20cm, superficie donde ira instalado el guardaescoba en granito pulido a lo largo de todos los muros livianos, incluye botada | m | 30 | 0 | 0
15 | 4.0 |  | ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA
16 | 4.1 | R | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 80 | 0 | 0
17 | 5.0 |  | REVOQUES/ENCHAPES/PINTURAS
18 | 5.1 | R | Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes, preparación de la superficie y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | m2 | 25 | 0 | 0
19 | 5.2 | R | Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS REVOCADOS, 3 manos mínimo, o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento. | m2 | 25 | 0 | 0
20 | 5.3 | R | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | m2 | 70 | 0 | 0
21 | 5.4 | NR | Aplicación de PINTURA PARA TABLEROS MARCADOR BORRABLE de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea. | m2 | 4 | 0 | 0
22 | 6.0 |  | PISOS
23 | 6.1 | R | Construcción de PISO EN BALDOSA GRIS DE GRANO BLANCO Y NEGRO No.1-2 DE 30 x 30 cm., de primera calidad aprobada por la interventoría que cumpla la norma NTC 2849. Incluye concreto de pega y nivelación 1:3:2 de cemento, arena de concreto, agregado de 3/8" a 1/2" y aditivo plastificante en un espesor de 5 cm, suministro y transporte de la baldosa, varilla de dilatación en PVC de 5 mm x 37mm en cuadrículas de 2,10 x 2,10 m., lechada del mismo color de la baldosa, protección de muros, puertas y desagües. Cargue, transporte y botada de material sobrante (cachaza) en botaderos oficiales. Los ensayos que se requieran serán por cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material puesto en obra. | m2 | 20 | 0 | 0
24 | 6.2 | R | Construcción de ZÓCALO RECTO EN BALDOSA DE GRANO de 0,07 a 0,10m de altura, de la misma especificación de la baldosa de piso, con aristas biseladas. Incluye suministro y transporte de los materiales, pegante de capa delgada tipo pegacor o equivalente, lechada del mismo color de la baldosa, remates, y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. | m | 65 | 0 | 0
25 | 6.3 | R | TRATAMIENTO DE SUPERFICIE PARA PULIDA Y BRILLADA DE PISO EN GRANO EXISTENTE. Incluye: pulida y brillada de zócalos y bocapuertas, pulida, brillada y encerada en el sitio con cera polimerica, ademas proteccion de muros, puertas y desagues, cargue transporte y botada de material sobrante (cachaza) en botaderos oficiales y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. | m2 | 90 | 0 | 0
26 | 7.0 |  | APARATOS/GRIFERÍA/MUEBLES/MESONES
27 | 7.1 | R | Suministro, transporte e instalación de MESÓN M1 en lámina de acero inoxidable 304 calibre 18, estructura en tubería cuadrada de 1 1/2" en acero inox calibre 18. Incluye salpicadero de 100 mm, pozuelo de 0.60x0.40x0.20 en el mismo material. Medidas 4.09x0.80 mts. | un | 1 | 0 | 0
28 | 7.2 | NR | Suministro, transporte e instalación de MUEBLE INFERIOR A1 en acero inoxidable 304 calibre 20, con entrepaño en el mismo material, dos puertas, manijas en acero inoxidable y bisagras, incluye niveladores. Medidas 0.34x0.87x0.68 mts. | un | 1 | 0 | 0
29 | 7.3 | R | Suministro, transporte e instalación de MUEBLE INFERIOR A2 en acero inoxidable 304 calibre 20, con entrepaño en el mismo material, dos puertas,manijas en acero inoxidable, bisagras, incluye niveladores. No incluye tapa superior. Medidas 0.82x0.87x0.75 mts. | un | 1 | 0 | 0
30 | 7.4 | R | Suministro, transporte e instalación de MUEBLE INFERIOR A3 en acero inoxidable 304 calibre 20, con entrepaño en el mismo material, dos puertas,manijas en acero inoxidable, bisagras, cajón en acero inox, incluye niveladores. Medidas 0.65x0.87x0.75 mts. | un | 3 | 0 | 0
31 | 7.5 | R | Suministro, transporte e instalación de mueble M2 compuesto por 5 módulos, cada uno con mueble inferior de 1.14x0.92x0.60 en lámina Cold Rolled calibre18, con tres cajones en el mismo material y un mueble superior de 0.92x0.92x0.60 en lámina Cold Rolled calibre 20, con dos puertas con vidrio templado 6mm y tapa superior. Incluye accesorios en acero inoxidable. Color a definir por la interventoría. | un | 1 | 0 | 0
32 | 7.6 | R | Suministro, transporte e instalación de mueble M3 compuesto por 4 módulos de 0.40x0.60x0.90 de alto. fabricado con lámina de acero inoxidable 304 calibre 20, incluye entrepaño en el mismo material, tapa superior, niveladores de tornillo. | un | 1 | 0 | 0
33 | 7.7 | R | Suministro, transporte e instalación de gabinete G1 compuesto por 3 módulos de 0.76x0.70x0.35 mts. Fabricado con lámina de acero inoxidable calibre 18, incluye entrepaño en el mismo material, dos puertas con vidrio templado 6mm, manijas en acero inoxidable y bisagras. | un | 1 | 0 | 0
34 | 7.8 | R | Suministro, transporte e instalación de mesón 3.36x0.60 en acero inoxidable 304 calibre 18. Estructura en tubería cuadrada en acero inox 1 1/2 calibre 18. | un | 1 | 0 | 0
35 | 7.9 | R | Suministro, transporte e instalación de mesón 3.36x1.20 en acero inoxidable 304 calibre 18. Estructura en tubería cuadrada en acero inox 1 1/2 calibre 18. | un | 2 | 0 | 0
36 | 8.0 |  | CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS LIVIANOS
37 | 8.1 | R | Suministro, transporte e instalación de MURO en doble lámina de Drywall por la cara externa con núcleo de aislamiento en placas de fibra tipo SONOWALL de lana mineral de 3.5" densidad 32 kg/cm3. Acabado interno en placa CLEANEO BL 12 25Q con pintura. Incluye estructura con perfiles y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 63 | 0 | 0
38 | 8.2 | R | Suministro, transporte y colocación de CIELO FALSO EN DRYWALL Incluye, placa yeso 1/2", masillado, pintura 3 manos, perfilería de aluminio para soporte con distancia de 61 cm, chazos, cintas, ángulos, cortes, andamios, canes y todo los demás elementos necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 95 | 0 | 0
39 | 8.3 | NR | Suministro, transporte y colocación de PUERTA BATIENTE de 0.90x2,20 m. ala en madera (triplex) entamborada dos caras lisas, acabado con esmalte base aceite color a definir por interventoría, marco metálico en lámina cold rolled doblada calibre 20. Incluye cerradura de seguridad de primera calidad con doble cilindro, doble cerrojo y pestillo tipo Yale o equivalente, 2 manijas en acero inoxidable doble fin de Ø= 3/4", L= 316mm, 3 bisagras de cobre 3", acabado marco con wash primer, pintura anticorrosiva, acabado en esmalte base aceite color gris grafito mate y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, previa aprobación de la interventoría. | un | 1 | 0 | 0
40 | 8.4 | R | Suministro, transporte y colocación de PUERTA EN VIDRIO laminado 3+3, dimensiones 0.90x2,20m, marco y estructura en aluminio anodizado color natural, perfilería en aluminio anodizado natural mate. Incluye: visagra neumática, tope medialuna en aluminio, chapa de seguridad antiganzua puerta batiente, tiraderas doble fin en ambas caras de las alas corredizas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, previa aprobación de la interventoría. | un | 1 | 0 | 0
41 | 8.5 | R | Suministro, transporte y colocación de PUERTA DOBLE VIDRIO laminado 3+3, dimensiones 0.90x2,20m, marco y estructura en aluminio anodizado color natural, perfilería en aluminio anodizado natural mate. Incluye: visagra neumática, tope medialuna en aluminio, chapa de seguridad antiganzua puerta batiente, tiraderas doble fin en ambas caras de las alas corredizas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, previa aprobación de la interventoría. | un | 1 | 0 | 0
42 | 8.6 | R | Suministro, transporte y colocación de VENTANA con marco en aluminio anodizado. Medidas 0.40x0.55m, doble cristal templado de 8mm con cámara de aire. Según diseño. | un | 10 | 0 | 0
43 | 8.7 | NR | Suministro, transporte e instalación de TABLERO EN VIDRIO matizado templado, de 8mm de espesor, de 1.60m de ancho por 1.20m de altura, incluye 4 perforaciones para la instalación, accesorios en acero inoxidable y transporte. | un | 1 | 0 | 0
44 | 8.8 | NR | Cambio de CELOSÍA A VIDRIO FIJO en módulo de ventana 0.80x0.60 m. Incluye desmonte de celosía, instalación de vidrio fijo 6 mm, perfilería, pisavidrios y todos los elementos y fijaciones necesarias para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 4 | 0 | 0
45 | 8.9 | R | Suministro, transporte e instalación de MADERA PARA REFUERZO DE PUERTAS Y VENTANAS en marcos. Incluye elementos de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | m | 25 | 0 | 0
46 |  |  | SUBTOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0
47 |  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
48 | 9.0 |  | PROTECCIONES (BREAKER ENCHUFABLES, MINIBREAKERS E INDUSTRIALES)
49 | 9.1 | NR | Interruptor automático (breaker) monopolar enchufable 1x15,1x20,1x30, A, Icc>10 kA, 220 V. Incluye cintas y anillos de marcación | Un | 9 | 0 | 0
50 | 9.2 | NR | Interruptor automático (breaker) bipolar enchufable 2x15, 2x20, 2x30, Icc>10 kA, 220 V. Incluye cintas y anillos de marcación | Un | 3 | 0 | 0
51 | 9.3 | NR | Interruptor automático (breaker) tripolar industrial 3x60A, Icu=25kA, 220/240V, Ics=50%Icu, unidad de disparo termomagnética. Incluye: Elementos de fijación, marcación y 1m cable Cu Calibre 6 para la conectar el interruptor automatico con el barraje interno trifasico del tablero de distribucion de 18 circuitos. Marca sugeridas: Schneider Electric (Ref. EasyPact EZC100N3060), ABB, Eaton, Siemens. | Un | 1 | 0 | 0
52 | 9.4 | NR | Tablero eléctrico de distribución de 18 circuitos trifásico, expuesto, CON espacio para totalizador, para interruptor enchufable, 5 hilos (1 barraje para tierra y 1 para neutro), con puerta y chapa . color gris. El tablero debe cumplir RETIE, barrajes de 225 A, 220 V. Incluye: todos los elementos y accesorios para su adecuada instalación y fijaciòn (Perno expansivo) y marcaciòn con placa en acrìlico. Se instalara al interior del laboratorio, El tablero debe quedar debidamente marcado | Un | 1 | 0 | 0
53 | 10.0 |  | SALIDAS ELÉCTRICAS
54 | 10.1 | R | Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra color blanco, 125V, 15A en canaleta metálica. Incluye: 1m de cable de cobre 3xN° 12 AWG 90°C, 600V HF FR LS CT, tapa troquelada para canaleta 12cmx5cm con troquel universal, aparato con tapa, conectores tipo resorte y accesorios. NO Incluye canaleta. | un | 29 | 0 | 0
55 | 10.2 | NR | Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra color blanco, 125V, 15A en tubería EMT. Incluye: 1m de cable de cobre de 3xN° 12 AWG 90°C, 600V HF FR LS CT, caja metálica 12x12x5cm, aparato con tapa, conectores tipo resorte y accesorios. NO Incluye tubería. | un | 5 | 0 | 0
56 | 10.3 | NR | Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra GFCI color blanco, 125V, 20A, NEMA 5-20R en tubería EMT. Incluye: 1m de cable de cobre de 3xN° 12 AWG 90°C, 600V HF FR LS CT, caja metálica 12x12x5cm, aparato con tapa, conectores tipo resorte y accesorios. NO Incluye tubería. | un | 1 | 0 | 0
57 | 10.4 | NR | Salida eléctrica para unidad de Aire Acondicionado con conductor de puesta a tierra de equipos 220V, 30A en tuberia EMT. Incluye: caja metalica 12x12x5cm con tapa lisa, 1m de cable de cobre 3xN° 10 AWG 90°C, 600V HF FR LS CT, aparato con tapa y accesorios. NO Incluye Tuberia. | un | 2 | 0 | 0
58 | 10.5 | NR | Salida eléctrica para unidad de Aire Acondicionado con conductor de puesta a tierra de equipos 220V, 20A en tuberia EMT. Incluye: caja metalica 12x12x5cm con tapa lisa, 1m de cable de cobre 3xN° 12 AWG 90°C, 600V HF FR LS CT, aparato con tapa y accesorios. NO Incluye Tuberia. | un | 4 | 0 | 0
59 | 10.6 | NR | Salida eléctrica para interruptor doble 125V, 15A expuesto en tubería EMT. Incluye: 1m de cable de cobre 3xN°12 AWG 90°C, 600V HF FR LS CT, caja metálica Rawelt de 2''x4'', aparato con tapa, conectores tipo resorte y accesorios. NO Incluye tubería. | un | 1 | 0 | 0
60 | 10.6 | NR | Salida eléctrica para interruptor sencillo 125V, 15A expuesto en tubería EMT. Incluye: 1m de cable de cobre 3xN°12 AWG 90°C, 600V HF FR LS CT, caja metálica Rawelt de 2''x4'', aparato con tapa, conectores tipo resorte y accesorios. NO Incluye tubería. | un | 4 | 0 | 0
61 | 10.7 | R | Salida eléctrica 120V para iluminación expuesta en caja metálica. Incluye: 1m de cable de cobre 3xN° 12 AWG 90°C, 600V HF FR LS CT, caja metálica 12x12x5cm, conectores tipo resorte, prensaestopa de 1/2'', elementos de fijación y accesorios. NO Incluye tubería. | un | 14 | 0 | 0
62 | 11.0 |  | LUMINARIAS
63 | 11.1 | NR | Retiro de instalaciones de iluminación existentes en la aula 308 en bloque 7 piso 3. Incluye: Retiro de luminarias, switches, breakers, tuberías, conductores, reubicacion de tablero existente al buitron y demás elementos asociados al sistema de iluminación del espacio (La infraestructura de tomas eléctricos se retira) y su posterior traslado de materiales a cuarto técnico designado por el interventor de la obra. Se reutilizaran materiales a criterio de la interventoría. | gl | 1 | 0 | 0
64 | 11.2 | R | Luminaria panel led 60x60cm para incrustar en cielo, 40W, con lente PMMA, difusor en policarbonato, ip 20, 100Lm/W, temperatura de color de 5000°K, ángulo de apertura de 120°, 120-240V, con driver eléctrico, con marco en aluminio BLANCO, (2 años de garantía), Incluye: Encauchetado 3x16 AWG ó 4x16 AWG si esta provista de balasto de emergencia, conector tipo Moule y demás elementos necesario para su correcta instalación, fijación y puesta en funcionamiento, INCLUYE PERFORACIÓN Y MARCO EN CIELO FALSO PARA INSTALACIÓN DE LA LUMINARIA | un | 14 | 0 | 0
65 | 11.3 | NR | Luminaria de emergencia LED de empotrar, con resortes para montaje en cielo falso, carcasa de ABS termoplástico moldeado por inyección UL94V-0 clasificación a la llama, retardante de fuego, de autonomía mínima de 2 horas, con interruptor de estado solido para transferencia automatica a la bateria interna de la lampara LED, 170Lm de salida, 6000°K, IP20, CRI >=80, 4.5W, factor de potencia 0,9, Voltaje de salida 9.2V, corriente maxima de carga 150mA, corriente maxima de descarga 450mA, luz indicadora LED de velocidad de carga y encendido con interruptor para testeo de mantenimiento, bateria recargable NiCd de 4.8V 1000mAh de larga duracion sin mantenimiento, con desconexion automatica ante bajo voltaje para evitar daños en la bateria por descargas profundas, voltaje 120-277V, tiempo de carga 24h, ángulo de apertura 120°, (5 años de garantia sobre los dispositivos electronicos, carcasa y baterias),(temperatura de trabajo 0-40°C), incluye encauchetado 3x16AWG, prensaestopa, conectores, riel omega, y demás elementos necesarios para su correcta instalación, fijación y puesta en funcionamiento. Modelo: EDL4R blanca / Marca: americanlite o similar. Dimensiones aproximadas: Diametro 84mm. | Un | 2 | 0 | 0
66 | 12.0 |  | CANALIZACIONES
67 | 12.1 | R | Tubería EMT de 3/4". Incluye: Uniones, entradas a caja, curvas, elementos de fijación, marcación y demas accesorios necesarios para su correcta instalación. | ml | 187 | 0 | 0
68 | 12.2 | R | Tubería EMT de 1". Incluye: Uniones, entradas a caja, curvas, elementos de fijación, marcación y demas accesorios necesarios para su correcta instalación. | ml | 16 | 0 | 0
69 | 12.3 | R | Caja metálica 12x12x5 con tapa troquelada universal y/o lisa color gris texturizado. Incluye: Elementos de fijación y marcación. | ml | 16 | 0 | 0
70 | 12.4 | R | caja metálica Rawelt de 2''x4'' con tapa lisa. Incluye: Elementos de fijación y marcación. | Un | 9 | 0 | 0
71 | 12.5 | R | Canaleta metálica de 12x5cm con división central, pestañas para tapar hacia afuera, calibre 22 USG, lamina cold-rolled, pintura electroestática en polvo horneable color gris texturizada. Incluye accesorios (curvas, derivaciones, etc.), elementos de fijación, puente eléctrico en cable de cobre N° 12 AWG y terminales de ojo en todas las uniones. Todos los cortes deben quedar resanados y pulidos con masilla y pintura anticorrosiva del mismo color. Se debe garantizar la continuidad de las divisiones centrales. SEGUN DETALLE CONSTRUCTIVO INDICADO EN LA PLANIMETRICA | ml | 60 | 0 | 0
72 | 12.6 | R | Conduleta en L de 3/4'' metálica color gris texturizado. Incluye marcación y elementos de fijación para su correcta instalación | Un | 12 | 0 | 0
73 | 12.7 | NR | Troquel para canaleta metalica 12x5cm con division interna. Incluye elementos de fijación para su correcta instalación | Un | 4 | 0 | 0
74 | 12.7 | NR | Coraza metálica flexible 3/4". Incluye: elementos para su correcto fUNcionamiento. NO INCLUYE CONECTORES | ml | 4 | 0 | 0
75 | 12.8 | NR | Conector recto para coraza metalica flexible de 3/4". Incluye marcación y elementos de fijación para su correcta instalación | Un | 4 | 0 | 0
76 | 13.0 |  | ALAMBRES, CABLES, ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES
77 | 13.1 | R | Alimentador eléctrico en cable de cobre libre de halógeno y retardante en llama 1xN° 12 AWG HFFR/LSHF 600V 75°C para circuitos de tomas e iluminación. Incluye: Conectores, terminales, cintas, marcaciones, elementos de fijaión y demas elementos necesarios para su correcta instalación. | ml | 678 | 0 | 0
78 | 13.1 | R | Alimentador eléctrico en cable de cobre libre de halógeno y retardante en llama 1xN° 10 AWG HFFR/LSHF 600V 75°C para circuitos de tomas e iluminación. Incluye: Conectores, terminales, cintas, marcaciones, elementos de fijaión y demas elementos necesarios para su correcta instalación. | ml | 60 | 0 | 0
79 | 14.0 |  | ACTUALIZACIONES
80 | 14.1 | NR | Actualización de planos en medio digital acorde con lo realmente instalado(actualizado) Incluye: - 2 copias impresas de los planos record. En el mismo formato de papel de los planos de diseño. - Declaracion de cumplimiento de constructor retie firmada por el Ingeniero Electricista a cargo de la obra. - Copia de la tarjeta profesional del Ingeniero Electricista constructor a cargo de la obra. | und | 1 | 0 | 0
81 | 14.2 | NR | Pareja de electricistas (Oficial y ayudante) dotados con taladro percutor, extensión 20m, escalera de 6 peldaños, multímetro y herramienta de mano. Según aval de interventoria para actidades extras | Día | 1 | 0 | 0
82 |  |  | SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
83 |  |  | OBRA AIRE ACONDICIONADO
84 | 15.0 |  | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
85 | 15.1 | R | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Equipo Mini-Split tipo Pared de 9000 BTU/h. eficiencia mínima SEER 16, compresor INVERTER, Refrigerante Ecológico R410A; 220V/1 Fases/60 Hz. Incluye: soportes, desagues, fijaciones, accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 | 0 | 0
86 | 15.2 | R | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Equipo Mini-Split tipo Cassette de 3 TR (36000 BTU/h), compresor INVERTER eficiencia mínima SEER 15, Refrigerante Ecológico R410A; 220V/2 Fases/60 Hz. Incluye: soportes, filtro de aire lavable, control remoto,desagues, fijaciones, bases eliminadoras de vibración con tornillos para nivelación accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 | 0 | 0
87 | 15.3 | NR | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Base de pared para condensadora tipo pie amigo invertido metálica con pintura epoxica. Incluye cauchos antivibración pernos mecánicos y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | un | 2 | 0 | 0
88 | 15.4 | NR | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Bandeja en lámina galvanizada para condensadora con macho de 3/4" para conexión a drenaje | un | 3 | 0 | 0
89 | 15.5 | NR | Base en ángulo metálico de 1 1/4" x 1/8" para condensadora vertical pintada con anticorrosivo y pintura a base de aceite, para anclaje a vigas de concreto. Incluye: anclajes, elementos de fijación y todos los elementos para su correcta instalación | un | 1 | 0 | 0
90 | 16.0 |  | TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN
91 | 16.1 | R | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Tubería rígida de cobre tipo "L" de diametro 1/4" aislada con rubatex de 1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo mensula, cuelga, correa o cualquier otro necesaio), anclajes, elementos de sujeción, codos, uniones, cinta FOAM, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 28 | 0 | 0
92 | 16.2 | R | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Tubería rígida de cobre tipo "L" de diametro 3/8"aislada con rubatex de 1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo mensula, cuelga, correa o cualquier otro necesaio), anclajes, elementos de sujeción, codos, uniones, cinta FOAM, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 39 | 0 | 0
93 | 16.3 | NR | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Tubería rígida de cobre tipo "L" de diametro 5/8" aislada con rubatex de 1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo mensula, cuelga, correa o cualquier otro necesaio), anclajes, elementos de sujeción, codos, uniones, cinta FOAM, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 11 | 0 | 0
94 | 17.0 |  | DUCTOS DE EXTRACCIÓN
95 | 17.1 | R | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Conductos en lámina galvanizada calibre según dimensiones. Incluye: soporteria, elementos de anclaje, esquineros, tornillería, empaques, pegas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.. | kg | 81 | 0 | 0
96 | 18.0 |  | REJILLAS
97 | 18.1 | NR | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Rejilla extraccion o aire exterior tipo cubo, con control de volumen de aletas opuestas con accionamiento por piñón de 8" x 4" | un | 4 | 0 | 0
98 | 18.2 | NR | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Rejilla retorno, extraccion o aire exterior tipo aleta fija, con control de volumen de aletas opuestas con accionamiento por piñón de 12" x 12" | un | 1 | 0 | 0
99 | 19.0 |  | BALANCEAMIENTO DE AIRE
100 | 19.1 | NR | Balanceamiento y ensayo de flujo de aire. Incluye: Honorarios ingeniero, ayudante, alquiler de equipos de medición, entrega de informe. | gl | 1 | 0 | 0
101 | 20.0 |  | VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO
102 | 20.1 | NR | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Ventilador tipo helicocentrífugo de 400 CFM@0.5 in c.a. a 110V Incluye. Unión flexible en lona, pisa lona, soportes, eliminadores de vibración, elementos de sujeción y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | un | 1 | 0 | 0
103 | 21.0 |  | DRENAJES
104 | 21.1 | R | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Tubería de PVC de diámetro1" para drenaje aislada termicamente con rubatex de 1/2" de espesor. Incluye: Accesorios(codos a 45° y 90°, tee, uniones, universales,collarin)elementos de fijación, soportes, pega, limpiador y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | m | 38 | 0 | 0
105 | 22.0 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
106 | 22.1 | R | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cable encauchetado 4x14 AWG ST-C, 90°C, 600V VW-1. HF FR LS CT. Incluye: Elementos de fijación y marcación. (CABLE LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS). | ml | 60 | 0 | 0
107 | 22.2 | NR | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Caja metálica 12x12x5 con tapa troquelada universal y/o lisa color gris texturizado. Incluye: Elementos de fijación y marcación y demas accesorios para su correcta instalacion | un | 3 | 0 | 0
108 | 22.3 | NR | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de tubería metálica flexible (Coraza) de 3/4". Incluye: Conectores rectos y curvos, elementos sujeción (grapas, tornillos, correas, etc) y marcación y demas accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | ml | 3 | 0 | 0
109 | 23.0 |  | DESMONTE, TRASLADO E INSTALACIÓN DE CABINA
110 | 23.1 | NR | Desmonte, traslado e instalación de cabina extractora, incluye Tubería de PVC alcantarillado de F6" (hasta 5 m), accesorios tipo codo a 45° y 90°, uniones, pega, limpiador, soportes y demás accesorios necesarios para su correcta intalación y funcionamiento. | gl | 1 | 0 | 0
111 |  |  | SUBTOTAL OBRA AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | 0
112 |  |  | OBRA HIDROSANITARIA
113 | 24.0 |  | ABASTO
114 | 24.1 | NR | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 13.5, 315 PSI, diámetro 1 ", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1 " incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para garantizar su correcta instalación y funcionamiento. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. | m | 6 | 0 | 0
115 | 24.2 | NR | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para garantizar su correcta instalación y funcionamiento. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. | m | 6 | 0 | 0
116 | 24.3 | NR | Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en díametro 1" con tubería RDE 13.5, 315 PSI, incluye 1.5 m de tuberia y todos los accesorios en PVC de DIÁMETRO 1" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 | 0 | 0
117 | 24.4 | NR | Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en díametro 1/2" con tubería RDE 9, 500 PSI, incluye 1.5 m de tuberia y todos los accesorios en PVC de DIÁMETRO 1/2" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 | 0 | 0
118 | 24.5 | NR | Suministro, transporte e instalación de Válvula de bola de Ø 1" cuerpo en Latón forjado niquelado, conexión en Hembra - Hembra. Rosca NPT, incluye accesorios de instalacion Y retiro de la existente cuando sea de cambio | un | 1 | 0 | 0
119 | 24.6 | NR | Suministro, transporte e instalación de KIT Acople monocontrol de 1/2 " x 1/2" hasta 60cm acero más Válvula de regulación de 1/2". Incluye emboquillado con silicona antihongos y sellante teflóm para su correcta instalación | un | 2 | 0 | 0
120 | 24.7 | NR | Suministro, transporte e instalación de Griferia Galaxia tipo cuello de ganso monocontrol tipo Corona o similar para fijar en meson, incluye retiro de la griferia existente de ser necesario. | un | 2 | 0 | 0
121 | 24.8 | NR | Suministro, transporte e instalación de terminal con L = 0.15m y con camara de aire h = 0.30m, en tuberia de cobre tipo M, con un DIÁMETRO DE 1/2". Incluye suministro y transporte de los materiales, canchada de muros y resane en mortero, accesorios de cobre y PVC, sellante, soldadura, teflón, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 | 0 | 0
122 | 24.9 | NR | Suministro, transporte e instalación de terminal con L = 0.15m y con camara de aire h = 0.30m, en tuberia de cobre tipo M, con un diámetro de 1". Incluye suministro y transporte de los materiales, canchada de muros y resane en mortero, accesorios de cobre y PVC, sellante, soldadura, teflón, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 | 0 | 0
123 | 24.9 | NR | Suministro, transporte e instalación de Canastilla para Lavaplatos y/o Pozuelo con sifón en P, tipo Grival o similar. Incluye el retiro de la existente. | un | 1 | 0 | 0
124 | 24.10 | NR | Suministro, transporte e instalación de canilla bocamanguera en bronce, grival o similar incluye retiro de la existente cuando sea de cambio | un | 1 | 0 | 0
125 | 25.0 |  | DESAGÜE
126 | 25.1 | NR | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC sanitaria tipo Pavco o similar, con un diámetro de 2", para aguas residuales o lluvia enterrada y/o empotrada por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluyendo la canchada y el resane en muros y pisos, el cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 17 | 0 | 0
127 | 25.2 | NR | Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria de 2". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) y resanes de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | un | 3 | 0 | 0
128 | 25.3 | NR | Suministro, transporte e instalación de Yee Reducida PVC sanitaria tipo Pavco o similar, con un diámetro de 4"x2" y codo de 2", para empalme de aguas residuales con red de ventilación. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | un | 4 | 0 | 0
129 | 25.4 | NR | Suministro, transporte e Instalación de rejilla de piso para desagüe, en bronce, de 3"x2" anticucarachas tipo COLREJILLAS o similar, incluye reparaciones en enchapes y/o pisos y el retiro de la existente y la botada de material resultante de la reparación de los enchapes | un | 1 | 0 | 0
130 | 26.0 |  | OTROS
131 | 26.1 | R | Suministro, transporte e intalación de DUCHA 1" MIXTA MANUAL - PEDAL ACERO INOXIDABLE, marca IMPLESEG o similar. Ducha torrencial y fuente lavaojos, Tubería en acero inoxidable SCH 40 DE 1" Altura 2.10 mts. Plafones de Acero inoxidable y setcoplast (a prueba de corrosión antiácidos); el plato de la ducha y del lava-ojos es de Ø 273 mm. Válvulas tipo bola de acción instantánea. Flujo ducha 30 G.P.M. Difusores para lavaojos en material setcoplast, antialérgico y tapas protectoras que se desplazan con la presión del agua. Incluye palanca triangular rígida y señal de identificación. Reune las especificaciones de ANSI y OSHA. | un | 1 | 0 | 0
132 |  |  | SUBTOTAL OBRA HIDROSANITARIA |  |  |  | 0
133 |  |  | OBRA SEGURIDAD ELECTRÓNICA
134 | 27.0 |  | SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO E INTRUCCIÓN
135 | 27.1 | NR | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de panel de alarma. Incluye panel DSC Powerseries HS3128 con comunicador IP integrado, tamper switche, adaptador de fuente DSC HS65WPSNA, batería 12v 7A, cable duplex 2x18, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | un | 1 | 0 | 0
136 | 27.2 | NR | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de teclado de alarma LCD alfanumérico con transceptor, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca requerida: DSC referencia HS2LCDRF9 | un | 1 | 0 | 0
137 | 27.3 | NR | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de teclado de alarma LCD alfanumérico, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca requerida: DSC referencia HS2LCD | un | 1 | 0 | 0
138 | 27.4 | NR | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Módulo de fuente de alimentación supervisada de 3A, incluye adaptador de corriente HS65WPSNA y batería 12v 7A. Marca: DSC, referencia: HSM3350 | un | 1 | 0 | 0
139 | 27.5 | NR | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de módulo expansor de 08 zonas. Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca requerida: DSC PRO referencia HSM3408 | un | 1 | 0 | 0
140 | 27.6 | NR | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de módulo de salidas programable. Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca requerida: DSC referencia HSM2208 | un | 1 | 0 | 0
141 | 27.7 | NR | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de sensor magnético liviano, cableado, color blanco. Incluye resistencias, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca sugerida: Secolarm, Lynx. | un | 2 | 0 | 0
142 | 27.8 | NR | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de sensor infrarrojo cableado dual (infrarrojo+microondas),anti mascotas,blanco.Incluye resistencias, elementos de fijación,accesorios para su correcto funcionamiento.Marca sugerida:DSC LC-104 | un | 4 | 0 | 0
143 | 27.9 | NR | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de sensor de humo cableado, color blanco, 4 hilos, listado UL. Incluye resistencias, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca sugerida: DSC, Bosh, Honeywell, Mircom. | un | 5 | 0 | 0
144 | 27.10 | NR | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de gabinete metálico 40x60x15 cm color blanco, doble fondo metálico, con cerradura, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca sugerida: Tercol | un | 1 | 0 | 0
145 | 28.0 |  | CABLEADO
146 | 28.1 | R | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de cable de par trenzado apantallado (UTP categoría 5e), de interior, color gris. La composición del cable debe ser de 100% cobre, 24 AWG, certificado UL. Marcas sugeridas: Commscope, Leviton, 3M, Ceconet. | Metro lineal | 240 | 0 | 0
147 | 29.0 |  | CANALIZACIONES
148 | 29.1 | NR | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de canaleta plástica 25x25 mm color gris y elementos de fijación | Metro lineal | 3 | 0 | 0
149 | 30.0 |  | PLANOS
150 | 30.1 | NR | Actualización de planos en formato AUTOCAD | Global | 1 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL OBRA SEGURIDAD ELECTRÓNICA |  |  |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO
| ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 0% | 0
| UTILIDAD |  |  |  |  | 0% | 0
| IVA 19% SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% | 0
| TOTAL PROYECTO | [5 empty] | 0
1. Diligenciar las casillas amarallias 2.Es su responsabildad verificar las operaciomes matemátivas 3.El valor del costo directo no puede ser superiro a ($147.158.488). 4. El porcentaje de AU no puede ser superior a 15,27%
Note on E10: Fecha Ajuste Consolidación
Note on H169: Angelica: Baja el costo de las polizas