## Anexo2
| UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA |  |  | NOMBRE DEL PROPONENTE
| OBJETO: |  |  | LOGO DEL PROPONENTE
Realizar las obras de adecuación de la infraestructura civil, hidrosanitaria, eléctrica, el suministro e instalación de los sistemas de aire acondicionado, seguridad electrónica, Red Contra Incendios (RCI), y de gases medicinales, complementarias para el Resonador Magnético. Las obras se realizarán en el primer nivel, Bloque B de la sede ambulatoria de la IPS Universitaria, conforme con los Anexos 1 y 2, por la modalidad de precios fijos no reajustables
| Ítem |  | Descripción de la Actividad | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Valor Total | Valor y Porcentaje por Capitulo
| Ítem REP / NO REP | N°
|  | I | OBRA CIVIL |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 1.0.0 | PRELIMINARES |  |  | B | B | 0
|  | 1.1.0 | INSTALACIONES PROVISIONALES |  |  |  |  | #DIV/0!
| NR | 1.1.1 | Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela naranja con una altura de 2,1 m, y estructura en larguero común, concreto de 17.5 Mpa para fijación de estructura en madera común. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela, excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 50 |  | 0
| NR | 1.1.2 | Suministro, transporte y alquiler de ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL (TORRE MULTIDIRECCIONAL) para 3,50m de altura con base de 5,60 x 3,50m, con escalera, ruedas, tornillos niveladores y plataforma. Incluye acarreo de remisión, acarreo de devolución, instalación y desarmado de sistema modular con personal certificado, elementos de acople para plataforma, acoples para barandas internas, barandas para escaleras, base collar, chapolas, diagonales, escaleras, ganchos horizontales, horizontales, plataformas, tornillos ch, tornillos niveladores, verticales con y sin espigo, plataformas de seguridad de dimensiones y todo lo necesario para su correcta instalación y montaje. | día | 7 |  | 0
|  | 2.0.0 | RETIROS Y DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0
|  | 2.1.0 | RETIROS |  |  |  |  | #DIV/0!
| NR | 2.1.1 | RETIRO DE PUERTAS Y VENTANAS (marco y ala) metálicas, vidrio, en aluminio, en madera, puerta reja y rejas. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría. Ancho variable desde 0,60 a 1,20 m. | un | 6 |  | 0
|  | 2.2.0 | DEMOLICIONES
| NR | 2.2.1 | DEMOLICIÓN DE PISO EN GRES. Iincluye: demolición del mortero de pega de la baldosa hasta llegar a placa de piso en concreto, con martillo demoledor de ser requerido, cortes de piso con pulidora, acarreo interno, cargue, transporte y botada, los escombros generados deberán ser empacados en costales, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m2 | 177 |  | 0
| NR | 2.2.2 | DEMOLICIÓN ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros de ESPESOR MÁXIMO DE 0.25m en CONCRETO. Incluye retiro de cordones, retiro de enchape (baldosa, baldosín forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo de recebo; retiro y reinstalación de tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía y tapas cajas de teléfono. Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m2 | 90 |  | 0
| NR | 2.2.3 | Pase en losas de concreto para paso de redes hidrosanitarias, eléctricas o de aire de 2" - 3". Incluye concreto impermeabilizado en caso de ser requerido para emboquillado tu tuberias que queden expuestas (ventilacion y otros). | un | 13 |  | 0
| NR | 2.2.4 | Pase en losas de concreto para paso de redes hidrosanitarias, eléctricas o de aire de 3" - 4" | un | 11 |  | 0
| NR | 2.2.5 | Construccion pases para tuberia electrica y de aire acondicionado. Incluye DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA (canchas) en ladrillo o bloque hasta 20cm de espesor, colocacion de concreto de 17.5 Mpa para rellenar pases y emparejar superficie, estuco. Incluye botada del material proveniente de estas canchas en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 19 |  | 0
| NR | 2.2.6 | DEMOLICIÓN MURO DOBLE EN MAMPOSTERÍA, cargue, transporte y botada de escombros, espesor de 0.25 m a 0.30 m. Incluye demolición de revoques y enchapes en el muro a demoler e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m2 | 97 |  | 0
| NR | 2.2.7 | DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m3 | 2 |  | 0
|  | 3.0.0 | CONCRETOS |  |  |  |  | 0
|  | 3.1.0 | CONCRETOS VARIOS |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 3.1.1 | DINTELES
| NR | 3.1.1.1 | Construcción de SILLAR/DINTEL DE 0.10 - 0,15 x 0,15 m. en concreto de 21 Mpa., vaciado en el sitio. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper T de 19 mm. para acabado a la vista, protección, curado, molduras, biseles, cortagoteras y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo. | m | 10 |  | 0
|  | 3.1.2 | GROUTING
| R | 3.1.2.1 | Colocación de GROUTING en concreto de 17.5 Mpa., para relleno de muro no estructural (bloque, tolete o catalán). Incluye mano de obra, vibrado, protección, curado y todos demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo. | m3 | 10 |  | 0
|  | 3.2.0 | OTROS CONCRETOS
| NR | 3.2.1 | Construcción de ANCLAJE EPÓXICO sobre estructura de concreto existente para varillas de acero de diámetro hasta 1/2", incluye el suministro, transporte e instalación del epóxico, perforación mecánica del concreto con broca de diámetro 5/8" mas del diámetro de la barra de acero a anclar y una profundidad mínima de 12 cm, fijación de la barra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento según recomendaciones del proveedor del epóxico. El acero del anclaje se pagará en su respectivo ítem. | un | 60 |  | 0
| NR | 3.2.2 | Construcción de VIGA TALÓN (apoyo de mampostería) en concreto de 21 Mpa., DE 0.10 M DE ALTO x 0.10 M DE ANCHO. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19 mm o su equivalente, para acabado a la vista dos caras, nivelación, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Según medidas y especificaciones dadas en los planos y diseños. | m | 26 |  | 0
|  | 3.3.0 | SUBESTRUCTURA
| NR | 3.3.1 | Colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno. | m2 | 12 |  | 0
| R | 3.3.2 | Construcción de VIGA DE FUNDACIÓN y DADOS DE FUNDACIÓN en concreto de 28 Mpa. Con impermeabilizante integral tipo Plastocrete Dm o equivalente. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. incluye acarreo interno. No incluye refuerzo. | m3 | 17 |  | 0
| R | 3.3.3 | Construcción de PILAS en concreto 28 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, vibrado, protección, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado, incluye transporte interno. El acero de refuerzo se paga en su ítem correspondiente. | m3 | 55 |  | 0
|  | 3.4.0 | ESTRUCTURA
| R | 3.4.1 | Construcción de LOSA ALIGERADA en concreto de 28 Mpa, con un ESPESOR DE 0.40m. acabado a la vista con casetón RECUPERABLE DE PORÓN, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseño. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, nervios de 0,13 x 0,40 m ubicados cada 0,70m entre caras de nervios y en ambas direcciones, placa superior de losa de 0,05m de espesor, vigas de 0,50x0,40m, ubicadas según diseño estructural en ambas direcciones, malla electrosoldada D-84 para parte superior, formaleta en súper "T" de 19 mm. o equivalente para acabado a la vista en la parte inferior de la losa y en paredes laterales y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado según diseño. Incluye suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado a una altura entre 3.0 y 4.0m (la súper "T" se coloca sobre el tendido de teleras de la obra falsa), según diseño. En el vaciado se deben dejar los hierros (pelos) para el amarre de los elementos no estructurales, por ningún motivo se pagaran anclajes. El acero de refuerzo adicional a la malla electrosoldada se pagará en su respectivo ítem. | m2 | 500 |  | 0
| R | 3.4.2 | Construcción de COLUMNAS DE 0.50 x 0.60m. en concreto de 28 MPa, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19mm., aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la mampostería no estructural, por ningún motivo se pagarán anclajes. | m | 121 |  | 0
| R | 3.4.3 | Construcción de VIGAS AÉREAS de 0,50 x 0,40 m. en concreto de 28 Mpa, hasta una altura de 3,2m medidos desde el nivel de apoyo de la obra falsa hasta el nivel inferior de la viga. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm o equivalente, para acabado a la vista, aristas biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa requerida, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem según diseño y especificaciones establecidos en los planos. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de los elementos no estructurales que se requieran, por ningún motivo se pagarán anclajes. | m | 245 |  | 0
| R | 3.4.4 | Construcción de VIGAS AÉREAS de 0,35 x 0,4 m. en concreto de 28 Mpa, hasta una altura de 3,2m medidos desde el nivel de apoyo de la obra falsa hasta el nivel inferior de la viga. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm o equivalente, para acabado a la vista, aristas biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa requerida, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem según diseño y especificaciones establecidos en los planos. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de los elementos no estructurales que se requieran, por ningún motivo se pagarán anclajes. | m | 25 |  | 0
| NR | 3.4.5 | Construcción de COLUMNETAS DE 0.35 x 0.35m. en concreto de 28 MPa, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19mm., aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la mampostería no estructural, por ningún motivo se pagarán anclajes. | m | 3 |  | 0
| NR | 3.4.6 | Construcción de VIGA CINTA DE 0,15 x 0,10 m. en concreto de 28 Mpa., vaciado en el sitio. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper T de 19 mm. para acabado a la vista, protección, curado, molduras, biseles, cortagoteras y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo. | m | 74 |  | 0
|  | 3.5.0 | LAGRIMALES
| NR | 3.5.1 | Construcción de LAGRIMAL en concreto 21 Mpa., con un ANCHO DE 0.30m y un ESPESOR DE 6 cm. Con un concreto impermeabilizado con Sika 1 o equivalente, vaciado en el sitio. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper T de 19 mm. para acabado a la vista, protección, curado, molduras, biseles, cortagoteras a ambos lados del muro y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo. | m | 74 |  | 0
|  | 4.0.0 | ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  |  | 0
|  | 4.1.0 | ACERO DE REFUERZO |  |  |  |  | #DIV/0!
| R | 4.1.0 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 26773.997 |  | 0
|  | 5.0.0 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 0
|  | 5.1.0 | MURO EN LADRILLO |  |  |  |  | #DIV/0!
| R | 5.1.1 | Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO PARA REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 15 x 20 x 40 cm. ESPESOR DE 15 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. | m2 | 125 |  | 0
| R | 5.1.2 | Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO PARA REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 10 x 20 x 40 cm. ESPESOR DE 10 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. | m2 | 179 |  | 0
| R | 5.1.3 | Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO CATALÁN perforación vertical, de 10x15x30, ESPESOR DE 15 cm, color pálido, revitado dos caras. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, mortero de pega y de revite 1:4 espesor max=0.01 m, color claro o similar al ladrillo, chapas para acabado, trabas, machones, cuchillas, buitrones, remates de enrases, encorozados, áticos, andamios y todo lo necesario para su correcta construcción. Todos los cortes se realizarán a máquina. (Según norma Icontec 451, 296 y la Astm C-652 y C-34). Muestra de calidad seleccionada y color, para aprobación del arquitecto. Los elementos conectores para el anclaje de las dovelas se dejan previamente embebidos en el vaciado de los concretos de vigas y/o losas. El concreto fluido y el acero de refuerzo se pagarán en su ítem respectivo. | m2 | 747 |  | 0
| R | 5.1.4 | Suministro, transporte y aplicación de ácido nítrico e hidrosolve proporción 1:1:5 para lavada de muros exteriores, con todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 682 |  | 0
| R | 5.1.5 | Suministro, transporte y aplicación de hidrófugo impermeabilizante del tipo siliconite (Sika transparente o equivalente) o equivalente para mampostería de fachadas, con todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 682 |  | 0
| NR | 5.1.6 | Construcción de JUNTA DE DILATACIÓN ENTRE MAMPOSTERÍA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES (una sola cara), ancho de 2 cm., instalación de varilla de espuma de polietileno tipo sellalón, sikarod ó equivalente de Ø= 1", aplicación de masilla elástica sellante y adhesiva con base en poliuretano tipo Sikaflex-1a ó equivalente, junta máxima de ancho= 20 mm. prof.= 5 mm., color similar al muro a definir por la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Se deben seguir todas las especificaciones y recomendaciones de los fabricantes de los materiales. | m | 304 |  | 0
| NR | 5.1.7 | Suministro, transporte y colocación de franjas de lámina de alfajor de ASTM A36 e:1/8" de 18cm de ancho para junta estructural. Incluye pernos expansivos KB3 HILTI 3/8", anclajes 58mm @50cm y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. | m | 50 |  | 0
| NR | 5.1.8 | Construcción de JUNTA DE DILATACIÓN PARA PISOS (una sola cara), ancho de 2 cm., instalación de varilla de espuma de polietileno tipo sellalón, sikarod ó equivalente de Ø= 1", aplicación de masilla elástica sellante y adhesiva con base en poliuretano tipo Sikaflex-1a ó equivalente, junta máxima de ancho= 20 mm. prof.= 5 mm., color similar al piso ó a definir por la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Se deben seguir todas las especificaciones y recomendaciones de los fabricantes de los materiales. | m | 50 |  | 0
|  | 6.0.0 | REVOQUES/ENCHAPES/PINTURA |  |  |  |  | 0
|  | 6.1.0 | REVOQUE INTERIOR |  |  |  |  | #DIV/0!
| R | 6.1.1 | Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | m2 | 393 |  | 0
| R | 6.1.2 | Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS REVOCADOS, 3 manos mínimo, o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento. | m2 | 327 |  | 0
|  | 6.2.0 | ENCHAPES
| R | 6.2.1 | Instalación de ENCHAPE CERÁMICO PARED, tipo Egeo DE 20 x 20 cm. o su equivalente, color blanco. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor o equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo Concolor de sumicol o equivalente del mismo color del enchape, moldura PVC remates toro acolillada y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 90 |  | 0
|  | 6.3.0 | PINTURA INTERIOR
| NR | 6.3.1 | Aplicación de PINTURA TIPO 2, para muros en ladrillo a la vista, incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, preparación de superficie, pintura sobre el ladrillo, resanes, emporada, disolvente, aplicación de manos necesarias que garanticen el cubrimiento tota del área, elementos de trabajo en altura, herramienta, equipo y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Nota: La pintura se debe entonar hasta alcanzar el color existente o el color indicado por la interventoría | m2 | 109 |  | 0
| NR | 6.3.2 | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS CON VINILO TIPO BAÑOS Y COCINAS ref Corona o similar, de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | m2 | 392 |  | 0
| NR | 6.3.3 | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS CON VINILO TIPO BAÑOS Y COCINAS ref Corona o similar, de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | m2 | 114 |  | 0
|  | 7.0.0 | PISOS |  |  |  |  | 0
|  | 7.1.0 | PISOS EN GRANO |  |  |  |  | #DIV/0!
| R | 7.1.1 | Construcción de PISO EN BALDOSA DE GRANO PULIDO FONDO GRIS similar al existente o color indicado por interventoría, monocapa 30 x 30, tráfico 5. Incluye varilla de dilatación plástica 5x40 mm o en aluminio de 3mm, en reticulas de 1.80x1.80m, localización según diseño, mortero de nivelación y pega e= 0,05 m, remates, pulida y brillada de piso y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Se debe entregar muestra previa a la instalación para la aprobación de la interventoría. | m2 | 485 |  | 0
| R | 7.1.2 | Construcción de ZÓCALO EN MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO Y BRILLADO DE COLOR IGUAL AL DE LA BALDOSA, DESARROLLO DE 20 cm, con una altura de 10 cm sobre el nivel de piso acabado y embebido en muro. Incluye mortero de nivelación, cemento color, grano No. 1, varilla de aluminio de 3 mm a lo largo del muro y mediacañas cada 0,90m, cortes en piso y muro, remates, pulida y brillada, y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. La capa de desgaste no debe ser inferior a 10 mm después de pulida. | m | 117 |  | 0
|  | 7.2.0 | PISOS EN CONCRETO VACIADO
| NR | 7.2.1 | Construcción de PISO EN MORTERO 1:5 de NIVELACIÓN, espesor de 0.05m. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. | m2 | 153 |  | 0
| R | 7.2.2 | Construcción de PISO O PLACA en concreto de 21 Mpa, espesor de 0,08 m. sobre el terreno y/o entresuelo. Incluye Impermeabilización integral con Plastocrete DM o equivalente, suministro y transporte de los materiales, malla electrosoldada D-84, formaleta en Súper T de 19mm, Vaciado alternado (en cuadros no superiores de 2.0 x 2.0 m), nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mano de obra y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye entresuelo. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo. | m2 | 90 |  | 0
| NR | 7.2.3 | Construcción de RAMPA EN CONCRETO DE 28 Mpa. ESPESOR DE 0.08 m., con vaciado alternado. Incluye suministro y transporte de los materiales, adecuación de la superficie, malla electrosoldada D-84, dilataciones a junta perdida cada 1.80 m., acabado liso llaneado, vibrado, curado, protección de la superficie y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m2 | 3 |  | 0
| NR | 7.2.4 | Construcción de REBANCO con un ANCHO HASTA 1.30 y un ESPESOR HASTA 0.10m., en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro y transporte de los materiales, picada de piso y pared, formaleta y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. | m | 6 |  | 0
|  | 8.0.0 | APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES |  |  |  |  | 0
|  | 8.1.0 | MESONES |  |  |  |  | #DIV/0!
| R | 8.1.1 | Suministro, transporte y colocación de MESÓN EN ACERO INOXIDABLE AISI SAE 316 calibre 20 tipo Socoda o equivalente, de 1.90x0.60 m. Incluye salpicadero trasero y lateral redondo de 69mm, bisel frontal recto de 39mm, dos (2) pozuelos martillados de 60x40x30cm en acero inoxidable AISI SAE 316 calibre 20, estructura en tubería cuadrada en acero inoxidable de 1½" calibre 20, refuerzos longitudinales en tubería redonda en acero inoxidable de 1" calibre 20, niveladores en acero inoxidable, salpicadero, bordes redondeados, sifón, canastilla, grifería cuello de ganso, abastos con llave metálica, parales (pieamigos en platina de 2" x 3/16" asegurados a la pared mediante 2 pernos de expansión de 3/8" x 4" c/u) de soporte donde sea necesario, dos (2) gabinetes inferiores de 65x60x60cm con chapas y entrepaño en acero inoxidable tipo 316 calibre 20 y perímetro cal 20, puertas batientes, chapa de seguridad, tiraderas, apoyos a piso en tubo de 1- ½, niveladores de altura, tres (3) cajoneras en acero inoxidable de 0,44x0,60x0,21 cal 20 con tiraderas y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 |  | 0
| NR | 8.1.2 | Suministro, transporte y colocación de LAVAESCOBAS ESQUINERO EN ACERO INOXIDABLE dimensiones 0,60x0,60x0,80m tipo SOCODA o similar. Incluye salpicadero trasero y lateral redondo de 69mm, estructura en tubería cuadrada en acero inoxidable de 1½" calibre 20, refuerzos longitudinales en tubería redonda en acero inoxidable de 1" calibre 20, bordes redondeados, sifón, abastos con llave metálica y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
|  | 8.2.0 | INCRUSTACIONES/ACCESORIOS
| NR | 8.2.1 | Suministro, transporte y colocación de secador eléctrico de manos tipo POTENZA de Corona o equivalente. La acometida se pagara en el capitulo eléctrico. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 |  | 0
| NR | 8.2.2 | Suministro, transporte y colocación de dispensador de papel higiénico corona institucional o equivalente en acero inoxidable. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 2 |  | 0
| NR | 8.2.3 | Suministro, transporte y colocación de dispensador de jabón spray en acero Corona institucional o su equivalente. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 |  | 0
| NR | 8.2.4 | Suministro, transporte y colocación de percheros en acero inoxidable. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 2 |  | 0
|  | 8.3.0 | ESPEJOS
| NR | 8.3.1 | Suministro, transporte y colocación de espejo en cristal de 4mm. de 0,80 x 0,60 m. Con inclinación de 10º para discapacitados. Incluye estructura de soporte en madera, pulida de bordes si se requiere, cinta doble faz, pega amarilla, silicona antihongos, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. Ubicados en unidades sanitarias. | un | 2 |  | 0
|  | 9.0.0 | CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SITEMAS LIVIANOS |  |  |  |  | 0
|  | 9.1.0 | MARCOS Y PUERTAS EN MADERA |  |  |  |  | #DIV/0!
| NR | 9.1.1 | Suministro, transporte y colocación de PUERTA BATIENTE P8 de 0,60x2,10 m. ala en madera (triplex) entamborada dos caras lisas, acabado con esmalte base aceite color similar a las existentes, marco en aluminio mate. Incluye refuerzos en madera de buena calidad en muro para instalacion de marco de puerta, cerraduras de seguridad de primera calidad antiganzúa, haladera metálica, cerrojo y pestillo tipo Yale o equivalente, 2 manijas en acero inoxidable doble fin de Ø= 3/4", L= 316mm, 3 bisagras de cobre 3", acabado en esmalte base aceite color similar al existente previa aprobación de la interventoría y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
| NR | 9.1.2 | Suministro, transporte y colocación de PUERTA CORREDIZA P2 de 0,70x2,10 m. ala en madera (triplex) entamborada dos caras lisas, acabado con esmalte base aceite color similar a las existentes, marco en aluminio mate. Incluye refuerzos en madera de buena calidad en muro para instalacion de marco de puerta, cerraduras de seguridad de primera calidad antiganzúa, haladera metálica, cerrojo y pestillo tipo Yale o equivalente, 2 manijas en acero inoxidable doble fin de Ø= 3/4", L= 316mm, 3 bisagras de cobre 3", acabado en esmalte base aceite color similar al existente previa aprobación de la interventoría y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
| NR | 9.1.3 | Suministro, transporte y colocación de PUERTA BATIENTE P3 de 1,0x2,10 m. ala en madera (triplex) entamborada dos caras lisas, acabado con esmalte base aceite color similar a las existentes, marco en aluminio mate. Incluye refuerzos en madera de buena calidad en muro para instalacion de marco de puerta, cerraduras de seguridad de primera calidad antiganzúa, haladera metálica, cerrojo y pestillo tipo Yale o equivalente, 2 manijas en acero inoxidable doble fin de Ø= 3/4", L= 316mm, 3 bisagras de cobre 3", acabado en esmalte base aceite color similar al existente previa aprobación de la interventoría y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 |  | 0
| NR | 9.1.4 | Suministro, transporte y colocación de PUERTA CORREDIZA P4 de 1,0x2,10 m. ala en madera (triplex) entamborada dos caras lisas, acabado con esmalte base aceite color similar a las existentes, marco en aluminio mate. Incluye refuerzos en madera de buena calidad en muro para instalacion de marco de puerta, cerraduras de seguridad de primera calidad antiganzúa, haladera metálica, cerrojo y pestillo tipo Yale o equivalente, 2 manijas en acero inoxidable doble fin de Ø= 3/4", L= 316mm, 3 bisagras de cobre 3", acabado en esmalte base aceite color similar al existente previa aprobación de la interventoría y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 3 |  | 0
| NR | 9.1.5 | Suministro y transporte de puerta batiente tipo P-5 (0.90 m. x 2.10 m.), con marco y estructura en aluminio anodizado gris mate, ala dividida con dos cuerpos verticales en vidrio laminado 3+3, chapa seguridad antiganzúa, manija en aluminio horizontal, bisagras, tope puerta, y todos los elementos de anclaje y fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño, pero en todo caso se rectificarán medidas en el sitio. | un | 2 |  | 0
| NR | 9.1.6 | Suministro, transporte y colocación de PUERTA BATIENTE P6 de 0,90x2,10 m ala en madera (triplex) entamborada dos caras lisas con rejilla inferior tipo celosía en madera de 0,42x0,30m en madera, acabado con esmalte base aceite color similar a las existentes, marco en aluminio mate. Incluye refuerzos en madera de buena calidad en muro para instalacion de marco de puerta, cerraduras de seguridad de primera calidad antiganzúa, haladera metálica, cerrojo y pestillo tipo Yale o equivalente, 2 manijas en acero inoxidable doble fin de Ø= 3/4", L= 316mm, 3 bisagras de cobre 3", acabado en esmalte base aceite color similar al existente previa aprobación de la interventoría y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 |  | 0
|  | 9.2.0 | MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS
| NR | 9.2.1 | Suministro, transporte e instalación de PUERTA CELOSÍA P7 metálica dimensiones 1,0 m x 2,10 m. puerta con marco metálico de una sola carga para muro hasta 20 cm de espesor, cal 18 + anticorrosivo + pintura electrostática, ala metálica con celosía fija calibre 18 + anticorrosivo + pintura electrostática, tiradera cilíndrica en acero inoxidable para cara externa de la puerta de H=.50 mts, Ø1” y chapa de seguridad tipo cisa o equivalente. El acabado del marco y el ala será en pintura electrostática para exteriores color blanco. Incluye además bisagras, accesorios de anclaje y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, previa aprobación de la interventoría. Se debe garantizar el correcto empalme de los elementos para que no haya par galvánico y corrosión. Según diseño. | un | 1 |  | 0
| NR | 9.2.2 | Suministro, transporte e instalación de PUERTA DOBLE ALA TIPO CELOSÍA P9 metálica tipo dimensiones 1,50m x 2,10 m. puerta con marco metálico de una sola carga para muro hasta 20 cm de espesor, cal 18 + anticorrosivo + pintura electrostática, ala metálica con celosía fija calibre 18 + anticorrosivo + pintura electrostática, tiradera cilíndrica en acero inoxidable para cara externa de la puerta de H=.50 mts, Ø1” y chapa de seguridad tipo cisa o equivalente. El acabado del marco y el ala será en pintura electrostática para exteriores color blanco. Incluye además bisagras, accesorios de anclaje y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, previa aprobación de la interventoría. Se debe garantizar el correcto empalme de los elementos para que no haya par galvánico y corrosión. Según diseño. | un | 1 |  | 0
| NR | 9.2.3 | Suministro, transporte e instalación de PUERTA DOBLE ALA TIPO CELOSÍA P10 metálica tipo dimensiones 1,50m x 2,10 m. puerta con marco metálico de una sola carga para muro hasta 20 cm de espesor, cal 18 + anticorrosivo + pintura electrostática, ala metálica con celosía fija calibre 18 + anticorrosivo + pintura electrostática, tiradera cilíndrica en acero inoxidable para cara externa de la puerta de H=.50 mts, Ø1” y chapa de seguridad tipo cisa o equivalente + y al interior barra antipánico tipo cisa o equivalente con contacto seco para conexión a sistema de control de acceso. El acabado del marco y el ala será en pintura electrostática para exteriores color blanco. Incluye además bisagras, accesorios de anclaje y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, previa aprobación de la interventoría. Se debe garantizar el correcto empalme de los elementos para que no haya par galvánico y corrosión. Según diseño. | un | 1 |  | 0
| NR | 9.2.4 | Suministro, transporte e instalación PUERTA CORTAFUEGO P11 RF 60 de dimensiones 1,0mx2,10m 1 hoja. Incluye: Ala en lámina CR C20, Marco en lámina CR C16, LMR Alta de Densidad, 3 Bisagras de Nudo, Combo anti pánico (Manija, Barra anti pánico 1 Punto, Cierrapuertas, Sello tipo Pemko, Pintura electrostática) con contacto seco para conexión a sistema de control de acceso. El proveedor debe certificar que esta puerta cumpla especificaciones de las normas NFPA 80, así como las láminas empleadas para la elaboración de las puertas cortafuego deberán estar certificadas bajo la normativa ASTM A 755 y A 653 y toda la normatividad aplicada al producto y uso del mismo. | un | 1 |  | 0
|  | 9.3.0 | MARCOS Y PUERTAS EN VIDRIO
| NR | 9.3.1 | Suministro, transporte y colocación de PUERTA DOBLE P1 en vidrio laminado 4+4, dimensiones 1,48x2,10m, marco y estructura en aluminio anodizado color natural, perfilería en aluminio anodizado natural mate. Incluye: visagra neumática, tope medialuna en aluminio, chapa de seguridad antiganzua puerta batiente, tiraderas doble fin en ambas caras de las alas corredizas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, previa aprobación de la interventoría. | un | 1 |  | 0
|  | 9.4.0 | MUROS Y CIELOS EN DRYWALL/FIBROCEMENTO
|  | 9.4.1 | MUROS
| NR | 9.4.1.1 | Suministro, transporte y colocación de placa en fibrocemento o equivalente de e=10 mm (una cara). para cerrar vanos en fachada, estructura en perfiles de acero galvanizado cal 20 con separación entre parales de 40.6cm, con refuerzo en área vertical cada 3.66 m de altura, tornillos autoperforantes de cabeza extra plana de ½" y 1", junta perdida con cinta de 2" en fibra de vidrio y masilla. Incluye esquineros y tapas y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. El acabado en pintura acrílica para exteriores, se pagará en su ítem respectivo. Según detalle y diseño. | m2 | 35 |  | 0
| R | 9.4.1.2 | Suministro, transporte y colocación de muros en Fibro cemento - Superboard 2 CARAS, con un espesor de aprox de 10 cm (ancho del perfil mas espesor de placa). Incluye estructura metálica para armado y soporte parales, perfiles esquineros, placa de Fibro cemento - Superboard 10mm o espesor indicado por interventoria, cinta en fibra de vidrio de 5 cm., tornillería de 6x1", masilla, acabado en vinilo tipo 1 (acabado tipo 4 según normas necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea), y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 182 |  | 0
| R | 9.4.1.3 | Suministro, transporte e instalación de aislante térmico y acústico en fibra de vidrio Frescasa de e= 89 mm. (3 1/2") de 0.85 N.R.C. Sin papel tipo Fiber Glass ó equivalente, instalada sobre Cielos rasos en drywall y superboard. Incluye andamios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Se deben seguir las especificaciones y recomendaciones del fabricante. | m2 | 182 |  | 0
| NR | 9.4.1.4 | Suministro e instalación de Dintel doble cara en SUPERBOARD 10mm, espesor de muro:(0.12 m) y. Incluye estructura metálica calibre 26 para armado y soportes parales, tornillería autoperforante, Remates de juntas en cinta papel y masilla en varias capas lijadas hasta obtener un acabado parejo,sera a junta perdida por lo que las juntas se deben aplicar con tex-joint juntas de corona o su equivalente, elementos de trabajo en alturas, transportes verticales y horizontales, se debe reforzar con larguero de madera inmunizada cepillada el dintel y los costados donde ira apoyado los marcos de puertas y de ventanas,botada del material sobrante de los reintegros y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye pintura, éste se pagará en su ítem respectivo. | m | 10 |  | 0
| R | 9.4.1.5 | Suministro, transporte e Instalación de MEDIACAÑA PVC de 6cm para filetes de muros, color a definir por interventoría. Incluye: perfil PVC 100% autoextinguible, elementos de fijación, resanes y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | m | 162 |  | 0
| R | 9.4.1.6 | Suministro, transporte e Instalación de PERFIL GUARDACAMILLA PVC de 15cm de alto para muros, color a difinir por la interventoría. Incluye: perfil guardacamilla PVC 100% autoextinguible, punteras de remate para perfil guardacamilla de 15cm de alto en PVC 100% autoextinguible, refuerzo en madera plástica, elementos de fijación, resanes y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | m | 85 |  | 0
| NR | 9.4.1.7 | Sello cortafuego de 3/4" NPT, hembra. Uso vertical/horizontal, apto para ser instalado en areas clasificadas Clase I y II Div.1&2, fabricado en aluminio, con pintura electrostaitica color gris, inlcuye todos los elementos para su correcta instalacion y funcionamiento | un | 5 |  | 0
|  | 9.4.2 | CIELOS
| R | 9.4.2.1 | Suministro, transporte y colocación de cielo falso en drywall. Incluye, placa yeso 1/2", masillado, perfilería de aluminio para soporte con distancia de 61 cm, chazos, cintas, ángulos, cortes, andamios, canes y todo los demás elementos necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 114 |  | 0
| NR | 9.4.2.2 | Suministro, transporte y colocación de registros metalicos en cielo falso en drywall para lamparas de 60x60 y equipos de aire acondicionado. Incluye marco metalico color blanco, fijaciones, cortes para apertura de registro, andamios, canes y todo los demás elementos necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 25 |  | 0
| NR | 9.4.2.3 | Construcción de registro en cielo con medidas indicadas por el interventor o en los planos, en lamina de drywall. Incluye: Suministro, mano de obra, estructura metálica para armado, tornillería autoperforante, remates de juntas en cinta papel y masilla en varias capas lijadas hasta obtener un acabado parejo, Cinta, transportes verticales y horizontales, transportes internos y externos, herramienta, equipo, botada del material sobrante de los reintegros y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 15 |  | 0
| R | 9.4.2.4 | Suministro, Transporte e Instalación de MEDIACAÑA para cielo. Incluye perfil en pvc plástico, en yeso o material similar al existente, masilla y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 152 |  | 0
| NR | 9,4.2.5 | Suministro, transporte y colocación de cielo raso suspendido con junta invisible placa en fibrocemento de e= 10 mm. para cielos, estructura en perfiles de acero galvanizado cal 20, con refuerzo en área vertical, tornillos autoperforantes de cabeza extra plana de 1/2" y 1", junta perdida con cinta de 2" en fibra de vidrio y masilla. Incluye esquineros y tapas y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. El acabado en pintura para exteriores, se pagará en su ítem respectivo. Según detalle y diseño. | m2 | 17 |  | 0
|  | 9.5.0 | VARIOS CARPINTERÍA METÁLICA
| NR | 9.5.1 | Suministro, transporte y colocación de agarradera esquinera (en L) de 0.80x0.80 m para discapacitados segun especificaciones, para sanitario. Incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 |  | 0
| NR | 9.5.2 | Suministro, transporte y colocación de BANCA CON ESTRUCTURA metálica y superficie en mdf enchapada en fórmica, medidas 60x70x40. Incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
| NR | 9.5.3 | Suministro, transporte y colocación de CASILLEROS EN AGLOMERADO CON ACABADO EN FÓRMICA, dimensiones 1,28x1,82x0,30m de 14 compartimientos. Según diseño. Incluye: puertas y superficies en aglomerado con acabado en fórmica, tiraderas en acero inoxidable, cerraduras, apoyos en acero inoxidable, bisagras y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
| NR | 9.5.4 | Suministro, transporte y colocación de SEÑALÉTICA EN ACERO INOXIDABLE cal 0,3mm. dimensiones 0,15x0,15cm. Incluye: cinta fotoluminiscente adhesiva para sujeción a la superficie, elementos de fijación y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | un | 15 |  | 0
| NR | 9.5.5 | Suministro, transporte e instalación de CORTINA ANTIBACTERIAL DE AISLAMIENTO, dimensiones 3,15 largo x 3,0 alto, composición 96% poliester y 4% plata en tejido plano, termoreguladora, antiestática y antiolor. Incluye: cortina antibacterial acción permanente y constante por el efecto de la composición de plata, sistema de rieles, fijaciones y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
| NR | 9.5.6 | Suministro, transporte e instalación de REPISA EN L de 2,09 x 0.40m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, paneles entamborados con un espesor de 30 mm., calidad Socoda o equivalente. Incluye: estructura interna de los paneles en tubería cuadrada galvanizada de 25 mm., e=0.9 mm., elementos de anclaje a 90º y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandálico tipo One Way y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. | un | 1 |  | 0
| NR | 9.5.7 | Suministro, transporte e instalación de canal en lamina galvanizada calibre 22 para tuberías existentes ubicados en sótano. Incluye fijaciones y conexión con la red de desagues y todo lo necesari paa su correcta instalación y funcionamiento. | m | 10 |  | 0
|  | 9.6.0 | CERRAMIENTO METÁLICO/MADERA
| NR | 9.6.1 | Suministro, transporte y colocación de CERRAMIENTO PARA SALIDA DE TUBO DE QUENCH de 1,10 m de altura, en malla eslabonada metálica en alambre galvanizado referencia 5 calibre 10, tubería galvanizada de 1,9" calibre 14 para soportes verticales y horizontales. Incluye: pintura anticorrosivo, acabado en esmalte para exteriores, puerta peatonal batiente (dimensiones 0,90x1,10m) en malla eslabonada metálica en alambre galvanizado referencia 5 calibre 10 con estructura en tubería galvanizada de 1,9" calibre 14, grapas galvanizadas, alambre para sujeción, dados de concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye acero de refuerzo ni anclajes epóxicos, éstos se pagarán en su respectivo ítem. Según diseño. | m | 15 |  | 0
|  | 10.0.0 | OBRAS VARIAS |  |  |  |  | 0
|  | 10.1.0 | IMPERMEABILIZACIONES |  |  |  |  | #DIV/0!
| R | 10.1.1 | Suministro, transporte e impermeabilización de losa en concreto con sistema monolítico en Poliuretano tipo Vulken o equivalente. Incluye preparación de la superficie y todos los demás elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 | 153 |  | 0
|  | 10.2.0 | EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL
| R | 10.2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado. | m3 | 22 |  | 0
| R | 10.2.2 | EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 0,0 a 2,0 m de profundidad con DÍAMETRO EXTERIOR DE 1,0m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%) y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO. | m | 14 |  | 0
| R | 10.2.3 | EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 2,0 a 4,0 m de profundidad con DÍAMETRO EXTERIOR DE 1,0m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%) y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO. | m | 14 |  | 0
| R | 10.2.4 | EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 4,0 a 6,0 m de profundidad con DÍAMETRO EXTERIOR DE 1,0m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%) y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO. | m | 14 |  | 0
| R | 10.2.5 | EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 6,0 a 8,0 m de profundidad con DÍAMETRO EXTERIOR DE 1,00m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%) y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO. | m | 7 |  | 0
| R | 10.2.6 | EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 0,0 a 2,0 m de profundidad con DÍAMETRO EXTERIOR DE 1,20m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%) y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO. | m | 2 |  | 0
| R | 10.2.7 | EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 2,0 a 4,0 m de profundidad con DÍAMETRO EXTERIOR DE 1,20m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%) y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO. | m | 2 |  | 0
| R | 10.2.8 | EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 4,0 a 6,0 m de profundidad con DÍAMETRO EXTERIOR DE 1,20m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%) y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO. | m | 2 |  | 0
| NR | 10.2.9 | EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 6,0 a 8,0 m de profundidad con DÍAMETRO EXTERIOR DE 1,20m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%) y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO. | m | 1 |  | 0
|  | 10.3.0 | CUBIERTA TIPO TERMO ACÚSTICA
| NR | 10.3.1 | Suministro, transporte e instalación de cubierta en policarbonato tipo zinc Pc Cristal o similar, instalado sobre perfiles en aluminio anonizado de 150mmx75mm ubicados cada 1m a eje. Incluye: lámina en policarbonato tipo zinc Pc Cristal e:0.5mm, estructura en aluminio anodizado de 150mmx75mm, elementos de fijación, tornillos, traslapos de 20cm aproximadamente y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m2 | 18 |  | 0
| NR | 10.3.2 | Suministro, transporte y colocación de canoa en "L" en lamina galvanizada calibre 20, desarrollo 0.50 m. con tapa ruana. Incluye tres (3) embudos galvanizados calibre 20, pintura anticorrosiva, esmalte base aceite y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Se debe asegurar la estabilidad de la canoa en toda la longitud. Según diseño de cubierta. | m | 15 |  | 0
| NR | 10.3.3 | Suministro, transporte y colocación de ruana en lámina galvanizada calibre 22., desarrollo 40 cm. Incluye canchada de muro, faja de revoque impermeabilizada, con filete., pintura anticorrosiva y a base de aceite, pestaña de 5 cm, sello elástico tipo sikaflex o similar en toda la longitud de la ruana y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. Según diseño de cubierta. | m | 32 |  | 0
|  | II | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 11.0.0 | CHILLER |  |  |  |  | 0
|  | 11.1.0 | EQUIPOS |  |  |  |  | #DIV/0!
| R | 11.1.1 | Suministro,transporte, instalacion, arranque y puesta a punto de equipo enfriador de agua tipo CHILLER condensado por aire, descarga horizontal,doble circuito de refrigeracion refrigerante ecologico R410A, tres fases, 208 Voltios, 60 Hz. Capacidad 180.000 Btu/hr. | un | 1 |  | 0
| NR | 11.1.2 | Tanque de expansion aislado para repocision de agua al sistema. | un | 1 |  | 0
|  | 11.2.0 | TUBERIA Y ACCESORIOS.
| R | 11.2.1 | Suministro, transporte, instalacion, arranque y puesta a punto de tuberia de PVC SHC80 de 2" de diametro, aislada con cañuela de poliuretano expandido de 1-1/2" de espesor y chaqueta de aluminio de 0.7 mm de espesor. | m | 60 |  | 0
| R | 11.2.2 | Suministro, transporte, instalacion, arranque y puesta a punto de codo de PVC SHC80 de 2" de diametro, aislada con cañuela de poliuretano expandido de 1-1/2" de espesor y chaqueta de aluminio de 0.7 mm de espesor. | un | 20 |  | 0
| R | 11.2.3 | Suministro, transporte, instalacion, arranque y puesta a punto de Tee de PVC SHC80 de 2" de diametro, aislada con cañuela de poliuretano expandido de 1-1/2" de espesor y chaqueta de aluminio de 0.7 mm de espesor. | un | 15 |  | 0
| R | 11.2.4 | Suministro, transporte, instalacion, arranque y puesta a punto de manguera metalica flexible 2" de diametro,para eliminar el paso de las vibraciones del equipo a la red de tuberias. | un | 2 |  | 0
| NR | 11.2.5 | Suministro, transporte, instalacion, arranque y puesta a punto de valvula de globo de 2" roscada para el balanceamiento del sistema de enfriamiento del resonador magnetico. | un | 1 |  | 0
| NR | 11.2.6 | Suministro, transporte, instalacion, arranque y puesta a punto de valvula de compuerta de 2" roscada. | un | 2 |  | 0
| NR | 11.2.7 | Suministro, transporte, instalacion, arranque y puesta a punto de valvula de compuerta de 3/4" roscada. Para la operacion de la purga de aire en las linea de suministro y retorno del sistema de enfriamiento del resonador | un | 2 |  | 0
| NR | 11.2.8 | Suministro, transporte, instalacion, arranque y puesta a punto de valvula desaireadora de 3/4" roscada. Parael retiro de las burbujas de aire que se puedan presentar en el agua helada del sistema de enfriamiento. | un | 2 |  | 0
| NR | 11.2.9 | Suministro, transporte, instalacion, arranque y puesta a punto de valvula cheque de 2" roscada. Para instalar en la linea de suministro del chiller | un | 1 |  | 0
| NR | 11.2.10 | Suministro, transporte, instalacion, arranque y puesta a punto de filtro en Yee de 2" roscada. Para instalar en la linea de retorno del chiller | un | 1 |  | 0
| NR | 11.2.11 | Suministro, transporte, instalacion, arranque y puesta a punto valvula de cierre rapido con conexión roscada de 1/2" para la instalacion de los manometros. La valvula debe permitir la purga de aire para liberar la presion en los manometros. | un | 2 |  | 0
| NR | 11.2.12 | Suministro, transporte, instalacion, arranque y puesta a punto valvula de cierre rapido de 2" para la instalacion de bypass entre las lineas de suministro y retorno el sistema en el cuarto tecnico de resonador magnetico. | un | 5 |  | 0
| NR | 11.2.13 | Suministro, transporte, instalacion, arranque y puesta a punto de acoples para la conexión de las mangueras del equipo según especificacion del proveedor del equipo. | un | 2 |  | 0
|  | 11.3.0 | ELEMENTOS DE CONTROL.
| NR | 11.3.1 | Suministro, transporte, instalacion, arranque y puesta a punto de manometros de 4-1/2" de caratula. | un | 4 |  | 0
| NR | 11.3.2 | Suministro, transporte, instalacion, arranque y puesta a punto de termometros de caratula. | un | 4 |  | 0
| NR | 11.3.3 | Suministro, transporte, instalacion, arranque y puesta a punto de flujometro digital para determinar la cantidad de agua que entra al resonador magnetico en todo momento. | un | 1 |  | 0
| NR | 11.3.4 | Suministro, transporte, instalacion, arranque y puesta a punto de suiche de flujo para garantizar que el sistema no se congele. | un | 1 |  | 0
|  | 11.4.0 | DUCTO DE DESAHOGO
| R | 11.4.1 | Suministro, transporte e insalación de TUBO QUENCH fabricado en acero inoxidable AISI 304 cal 16. Incluye: un (1) ducto de Ø=250mm X 1000mm mas codo de 90°, una (1) reducción de Ø=250mm a Ø=300mm, un (1) ducto de Ø=300mm X 8320mm, un (1) codo de Ø=300mm a 135° con radio de 450mm, un (1) ducto cónico de 1150mm Ø=300mm a Ø=600mm, dos (2) soportes tipo abrazadera para anclaje a pared y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
|  | 12.0.0 | VENTILACIÓN |  |  |  |  | 0
|  | 12.1.0 | SISTEMA DE EXTRACCION MECANICA. |  |  |  |  | #DIV/0!
| NR | 12.1.1 | Suministro, transporte, instalacion, arranque y puesta a punto de ventilador helicocentrifugo para 400 cfm, Voltaje de operación 110V, 1 Fase y 60 Hz. | un | 1 |  | 0
| NR | 12.1.2 | Suministro, transporte, instalacion y balanceo de rejilla de retorno de aleta fija con damper, dimension 8" x 8", color: Blanco, material: Aluminio. | un | 4 |  | 0
| NR | 12.1.3 | Suministro, transporte e instalacion de damper de balanceo para instalacion en conducto, Material: aluminio, Dimension: 8" x 8" | un | 1 |  | 0
| NR | 12.1.4 | Suministro, transporte, instalacion de rejilla tipo LOUVER para instalacion a la descarga del ventilador, Dimension: 8" x 8", Color: Aluminio anodizado, Material: Aluminio. | un | 1 |  | 0
| NR | 12.1.5 | Suministro, transporte e instalacion de acoples flexibles para la conexión de los conductos del sistema de extraccion al ventilador helicocentrifugo. | un | 2 |  | 0
| NR | 12.1.6 | Suministro, transporte, instalacion de ductos en lamina rigida de poliisocianurato para los conductos del sistema de extraccion mecanica. | m2 | 35 |  | 0
|  | 12.2.0 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.
| R | 12.2.1 | Suminnistro, transporte, instalacion, arranque y puesta a punto de Unidad Manejadora de aire para trabajo pesado, doble pared, instalacion a intemperie, dos circuitos de refrigeracion de 5 Toneladas de refrigeracion c/u, filtracion 35% y 90%, Ventiladores electroconmutados, Caudal: 4.000 cfm, 220V, 3 Fases, 60 Hz. | un | 1 |  | 0
| R | 12.2.2 | Suministro, transporte, instalacion y puesta a punto de unidad condensadora, descarga vertical, refrigerante ecologico R410A, 220V, 3 Fases, 60 Hz, Capacidad: 5 Toneladas de Refrigeracion. | un | 2 |  | 0
| NR | 12.2.3 | Suminstro, transporte, instalacion, arranque y puesta a punto de termostato digital programable de dos etapas para control de temperatura. | un | 1 |  | 0
| NR | 12.2.4 | Suministro, transporte, instalacion y balanceo de difusor de 3 vias con damper, dimension 15" x 15", color: Blanco, material: Aluminio. | un | 4 |  | 0
| NR | 12.2.5 | Suministro, transporte, instalacion y balanceo de difusor de 4 vias con damper, dimension 12" x 12", color: Blanco, material: Aluminio. | un | 1 |  | 0
| NR | 12.2.6 | Suministro, transporte, instalacion y balanceo de difusor de 3 vias con damper, dimension 9" x 9", color: Blanco, material: Aluminio. | un | 1 |  | 0
| NR | 12.2.7 | Suministro, transporte, instalacion y balanceo de difusor de 4 vias con damper, dimension 6" x 6", color: Blanco, material: Aluminio. | un | 2 |  | 0
| NR | 12.2.8 | Suministro, transporte, instalacion y balanceo rejilla de retorno aleta fija con damper, dimension 8" x 8", color: Blanco, material: Aluminio. | un | 2 |  | 0
| NR | 12.2.9 | Suministro, transporte, instalacion y balanceo de rejilla de retorno de aleta fija con damper, dimension 24" x 24", color: Blanco, material: Aluminio. | un | 1 |  | 0
| NR | 12.2.10 | Suministro, transporte, instalacion y balanceo rejilla de retorno aleta fija con damper, dimension 14" x 14", color: Blanco, material: Aluminio. | un | 2 |  | 0
| NR | 12.2.11 | Suministro, transporte, instalacionde damper corta fuego para los dutos de suminnistro y retorno en el cuarto tecnico. | un | 4 |  | 0
| R | 12.2.12 | Suministro, transporte,instalacion, arranque y puesta a punto de tuberia de refrigeracion en cobre rigido tipo L con aislamiento termico en Rubatex de 1/2" de espesor. Liquido: 3/8", succion: 7/8" | ml | 40 |  | 0
| NR | 12.2.13 | Suministro, transporte, instalacion, arranque y puesta a punto de visor de liquido para soldar, diametro: 3/8" | un | 2 |  | 0
| NR | 12.2.14 | Suministro, transporte, instalacion, arranque y puesta a punto de filtro secador para soldar, diametro: 3/8" | un | 2 |  | 0
| NR | 12.2.15 | Suministro, transporte, instalacion, arranque y puesta a punto de valvula de corte tipo bola, diametro: 3/8" | un | 2 |  | 0
| NR | 12.2.16 | Suministro, transporte, instalacion, arranque y puesta a punto de tuberia de PVC RDE 21 para drenaje de la unidad manejadora de aire. | ml | 10 |  | 0
| NR | 12.2.17 | Suministro, transporte, instalacion, arranque y puesta a punto de codos de PVC RDE 21 para drenaje de la unidad manejadora de aire. | un | 10 |  | 0
| NR | 12.2.18 | Suministro, transporte e instalacion de acoples flexibles para la conexión de los conductos del sistema de aire acondicionado con la unidad manejadora de aire | un | 4 |  | 0
| R | 12.2.19 | Suministro, transporte, instalacion de ductos en lamina rigida de poliisociannurato para los conductos del sistema de extraccion mecanica. | m2 | 250 |  | 0
| NR | 12.2.20 | Suministro, transporte, instalacion y balanceo de damper de balanceo, dimension 12" x 8", material: Aluminio. | un | 1 |  | 0
| NR | 12.2.21 | Suministro, transporte, instalacion y balanceo de damper de balanceo, dimension 18" x 16", material: Aluminio. | un | 1 |  | 0
|  | 12.3.0 | AIRE ACONDICIONADO CUARTO DE UPS.
| R | 12.3.1 | Suministro, transporte, instalacion y puesta en funcionamiento de equipo de aire acondicionado tipo minisplit de pared, capacidad 24.000 Btu/hr, Refrigerante ecologico R410A,Condensadora de descarga horizontal, Compresor INVERTER, 220v, 60 Hz. Incluye: Soportes, anclajes, cauchos antivibratorios y demas elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
| NR | 12.3.2 | Base para unidad condensadora de 24.000 Btu/hr. | un | 1 |  | 0
| R | 12.3.3 | Suministro, transporte, instalacion y puesta en funcionamiento de tuberia de refrigeracion en cobre tipo L, succion: 5/8", Liquido: 3/8" ambas con aislamiento termico tipo rubatex de 1/2" de espesor. Incluye: soportes, anclajes, refrigerante, racores, pruebas y demas elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. | m | 20 |  | 0
| NR | 12.3.4 | Suministro, transporte, instalacion y puesta en funcionamiento de minibomba de condensados. Icluye: manguera cristal para descarga de condensados, cheques y demas elemntos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
|  | III | SEGURIDAD ELECTRÓNICA |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 13.0.0 | SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS |  |  |  |  | 0
| NR | 14.1.0 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de panel de alarma. Incluye panel DSC Powerseries HS3248 con comunicador IP integrado, tamper switche, adaptador de fuente DSC HS65WPSNA, batería 12v 7A, cable duplex 2x18, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
| NR | 14.2.0 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Teclado de alarma LCD alfanumérico con transceptor, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca requerida: DSC referencia HS2LCDRFPRO9. | un | 1 |  | 0
| NR | 14.3.0 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de teclado de alarma LCD alfanumérico, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca requerida: DSC referencia HS2LCDPRO | un | 1 |  | 0
| NR | 14.4.0 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de repetidor inalámbrico NEO PG9920 para panel de alarma. Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | un | 1 |  | 0
| NR | 14.5.0 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Sirena cableada de 20w, color blanco. Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | un | 1 |  | 0
| NR | 14.6.0 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de gabinete metálico 40x60x15 cm color blanco, doble fondo metálico, con cerradura, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca sugerida: Tercol | un | 1 |  | 0
| NR | 14.7.0 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Sensor magnético liviano, inalámbrico, color blanco. Incluye pila, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca sugerida: DSC referencia NEO PG9945 | un | 5 |  | 0
| NR | 14.8.0 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Sensor de movimiento inalámbrico, tecnología dual (infrarrojo + microondas, antienmascaramiento), antimascotas, color blanco. Incluye pila, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca sugerida: DSC referencia PG9984P. | un | 4 |  | 0
| NR | 14.9.0 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Sensor de movimiento inalámbrico 360°, tecnología dual. Incluye elementos de fijación y accesorios para su correcto funcionamiento. Marca sugerida: DSC referencia PGX872. | un | 1 |  | 0
|  | 14.0.0 | CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN |  |  |  |  | 0
| R | 15.1.0 | Cámara IP tipo minidomo, 4mpx, PoE,WDR, varifocal, día/noche, antivandalica, compresión de video H 265 y certificación ONVIF. Incluye elementos de fijación y accesorios para su correcto funcionamiento. Marca sugerida: Vivotek) | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 15.0.0 | SISTEMA DE FACILIDAD DE ACCESO |  |  |  |  | 0
| R | 16.1.0 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de panel de facilidad de acceso,8 lectores, expandible a 16, montaje de pared. Incluye gabinete, tarjetas electrónicas, pilas gsm, elementos de fijación y accesorios para su correcto funcionamiento. Marca requerida: Software House, referencia: Istar Ultra | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
| NR | 16.2.0 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de fuente externa para panel de facilidad de acceso, montaje en pared. Incluye gabinete,cerradura,tarjeta electrónica, batería 12V 17A, elementos de fijación y accesorios para su correcto funcionamiento.Marca requerida: Software House,referencia:PSX-150W | un | 1 |  | 0
| NR | 16.3.0 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Fuente para electroimanes con respaldo de batería,12VDC,10A. Incluye gabinete,cerradura,board, batería 12VDC 17 Amp, elementos de fijación y accesorios para su correcto funcionamiento.Marca sugerida: Software House, Altronix. | un | 1 |  | 0
| R | 16.4.0 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de lector de tarjeta de proximidad. Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca requerida: HID R10, referencia Iclass SE | un | 5 |  | 0
| NR | 16.5.0 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de botón de salida sin contacto, en acero inoxidable, iluminado (rojo-verde), texto en español, rango ajustable. Incluye resistencias, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca sugerida: Enforcer | un | 5 |  | 0
| R | 16.6.0 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Electroimán de 600 Lb, 12V/24 DC, con contactos seco (NC, COM, NO), sin buzzer, Listado UL. Incluye resistencias, soporte U, Z, L o ZL, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca sugerida: Yale, Secolarm | un | 7 |  | 0
| NR | 16.7.0 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de urna acrílica transparente, de sobreponer, con sirena, texto indicativo en español, para botón de salida de emergencia. Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca sugerida: STI | un | 1 |  | 0
| NR | 16.8.0 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de botón de salida de emergencia, tipo hongo, con enclavamiento, color verde, texto indicativo en español. Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca sugerida: STI | un | 1 |  | 0
| NR | 16.9.0 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de botón tipo switche, montaje superficial, contacto NA/NC, de trabajo pesado para liberación de electroimán, certificado UL. Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca sugerida: Enforcer modelo PB-5811-WWQ | un | 1 |  | 0
|  | 16.0.0 | CABLEADO |  |  |  |  | 0
| R | 17.1.0 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de cable de par trenzado apantallado (UTP categoría 5e), de interior, color gris. La composición del cable debe ser de 100% cobre, 24 AWG, certificado UL. Marcas sugeridas: Commscope, Leviton, 3M, Ceconet. | m | 364 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 17.0.0 | CANALIZACIONES |  |  |  |  | 0
| NR | 18.1.0 | Suministro, transporte, instalación de canaleta plástica ranurada 40x60 mm color gris y elementos de fijación | m | 6 |  | 0 | #DIV/0!
| NR | 18.2.0 | Suministro, transporte, instalación de canaleta plástica ranurada 25x60 mm color gris y elementos de fijación | m | 3 |  | 0
| NR | 18.3.0 | Suministro, transporte, instalación de canaleta plástica ranurada 25x25 mm color gris y elementos de fijación | m | 3 |  | 0
|  | IV | GASES MEDICINALES |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 18.0.0 | RED DE GAS |  |  |  |  | 0
| R | 19.1.0 | Suministro, transporte e insalación de: |  |  |  |  | #DIV/0!
| NR | 19.2.0 | Tubería de cobre tipo L ½" | m | 71 |  | 0
| NR | 19.3.0 | Empalme de redes | un | 2 |  | 0
| NR | 19.4.0 | Suministro e instalación de tubería PVC | un | 4 |  | 0
| NR | 19.5.0 | Suministro e instalación de toma medicinal | un | 2 |  | 0
| NR | 19.6.0 | Transporte de materiales | un | 1 |  | 0
| NR | 19.7.0 | Válvula ½" | un | 2 |  | 0
|  | V | INST. HIDRÁULICAS / SANITARIAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 19.0.0 | ABASTOS |  |  |  |  | 0
| NR | 20.1.0 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 2 ", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 2 " incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para garantizar su correcta instalación y funcionamiento. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. | m | 18 |  | 0 | #DIV/0!
| R | 20.2.0 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 1.1/2 ", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1 1/2 " incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para garantizar su correcta instalación y funcionamiento. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. | m | 52 |  | 0
| NR | 20.3.0 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 13.5, 315 PSI, diámetro 1 ", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1 " incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para garantizar su correcta instalación y funcionamiento. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. | m | 22 |  | 0
| NR | 20.4.0 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 11, 400 PSI, diámetro 3/4", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 3/4" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para garantizar su correcta instalación y funcionamiento. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. | m | 4 |  | 0
| NR | 20.5.0 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para garantizar su correcta instalación y funcionamiento. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. | m | 21 |  | 0
| NR | 20.6.0 | Suministro, transporte e instalación de terminal con L = 0.15m y con camara de aire h = 0.30m, en tuberia de cobre tipo M, con un diámetro de 1". Incluye suministro y transporte de los materiales, canchada de muros y resane en mortero, accesorios de cobre y PVC, sellante, soldadura, teflón, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 |  | 0
| NR | 20.7.0 | Suministro, transporte e instalación de terminal con L = 0.15m y con camara de aire h = 0.30m, en tuberia de cobre tipo M, con un diámetro de 1/2". Incluye suministro y transporte de los materiales, canchada de muros y resane en mortero, accesorios de cobre y PVC, sellante, soldadura, teflón, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 7 |  | 0
| NR | 20.8.0 | Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en díametro 1" con tubería RDE 13.5, 315 PSI, incluye 1.5 m de tubería y todos los accesorios en PVC de DIÁMETRO 1" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 |  | 0
| NR | 20.9.0 | Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en díametro 1/2" con tubería RDE 9, 500 PSI, incluye 1.5 m de tubería y todos los accesorios en PVC de DIÁMETRO 1/2" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. | un | 7 |  | 0
|  | 20.0.0 | VÁLVULAS |  |  |  |  | 0
| NR | 21.1.0 | Suministro, transporte e instalación de válvulas o llave contención tipo Red White - RW o similar Ø 1.1/2", incluye uniones universales para desmonte, accesorios de instalación y retiro de la existente cuando sea de cambio | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
| NR | 21.2.0 | Suministro, transporte e instalacionde válvulas o llave contención tipo Red White o similar Ø 1", incluye uniones universales para desmonte, accesorios de instalación y retiro de la existente cuando sea de cambio | un | 2 |  | 0
| NR | 21.3.0 | Suministro, transporte e instalacionde válvulas o llave contención tipo Red White o similar Ø 3/4", incluye uniones universales para desmonte, accesorios de instalación y retiro de la existente cuando sea de cambio | un | 1 |  | 0
| NR | 21.4.0 | Suministro, transporte e instalación de llave de jardin cromada marca grival o similar incluye retiro de la existente cuando sea de cambio | un | 1 |  | 0
|  | 21.0.0 | DRENAJES - ALCANTARILLADO - DESAGÜES-VENTILACIÓN |  |  |  |  | 0
| R | 22.1.0 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC sanitaria tipo Pavco o similar, con un diámetro de 6", para aguas residuales o lluvia enterrada y/o empotrada por losas y/o muros. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 33 |  | 0 | #DIV/0!
| R | 22.2.0 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC sanitaria tipo Pavco o similar, con un diámetro de 4", para aguas residuales o lluvia enterrada y/o empotrada por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 51 |  | 0
| NR | 22.3.0 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC sanitaria tipo Pavco o similar, con un diámetro de 3", para aguas residuales o lluvia enterrada y/o empotrada por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 12 |  | 0
| NR | 22.4.0 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC sanitaria tipo Pavco o similar, con un diámetro de 3", para ventilación enterrada y/o empotrada por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 9 |  | 0
| NR | 22.5.0 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC sanitaria tipo Pavco o similar, con un diámetro de 2", para aguas residuales o lluvia enterrada y/o empotrada por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 34 |  | 0
| NR | 22.6.0 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC sanitaria tipo Pavco o similar, con un diámetro de 1 1/2"", para aguas residuales o lluvia enterrada y/o empotrada por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 2 |  | 0
| NR | 22.7.0 | Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria de 4". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. | un | 2 |  | 0
| NR | 22.8.0 | Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria de 2". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. | un | 7 |  | 0
| R | 22.9.0 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-Sanitaria tipo Pavco o similar, con un diámetro de 6", para bajantes de aguas lluvias y/o residuales. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios multidireccionales certificados, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 35 |  | 0
| R | 22.10.0 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-Sanitaria tipo Pavco o similar, con un diámetro de 4", para bajantes de aguas lluvias y/o residuales. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios multidireccionales certificados, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 105 |  | 0
| NR | 22.11.0 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-Sanitaria, con un diámetro de 3", para bajantes de aguas lluvias y/o residuales. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios multidireccionales certificados, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 23 |  | 0
| R | 22.12.0 | Desobstrucción de tubería con máquina eléctrica k50, Incluye mano de obra de 1 operador y ayudante, aseo y limpieza de la zona intervenida, incluye además el retiro y reinstalación de sifones botella, rejillas de piso con sosco de hasta 4", sifones botella y en P (para pozuelos, lavamanos, orinales, lava escobas, entre otros) y la apertura y cierre de registros sanitarios (adaptadores limpieza). Incluye informe de procedimientos y resultados | Hr | 8 |  | 0
| NR | 22.13.0 | Desobstrucción de tubería con máquina eléctrica k1500, Incluye mano de obra de 1 operador y ayudante, aseo y limpieza de la zona intervenida, incluye además el retiro y reinstalación de sifones botella, rejillas de piso con sosco de hasta 6", sifones botella y en P (para pozuelos, lavamanos, orinales, lava escobas, entre otros) y la apertura y cierre de registros sanitarios (adaptadores limpieza). Incluye informe de procedimientos y resultados | Hr | 4 |  | 0
| NR | 22.14.0 | Suministro, transporte e Instalación de rejilla de piso para desagüe, en bronce, de 3"x2" anticucarachas tipo COLREJILLAS o similar, incluye reparaciones en enchapes y/o pisos y el retiro de la existente y la botada de material resultante de la reparación de los enchapes | un | 7 |  | 0
| NR | 22.15.0 | Suministro, transporte e Instalación de rejilla tradicional para desagüe en poceta , en bronce L-2.1/2"x1.1/2" marca COLREJILLAS o similar, incluye reparaciones en enchapes y la botada de material resultante de la reparación de los enchapes. | un | 5 |  | 0
| NR | 22.16.0 | Suministro, transporte e instalación de Tapa registro 20 x 20 aluminio tipo Colrejillas o similar, para valvulas de acueducto y/o Registros de redes de aguas residuales". Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 1 |  | 0
|  | 22.0.0 | APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA |  |  |  |  | 0
| NR | 23.1.0 | Suministro, transporte e Instalación de taza Sanitario para descarga de Fluxómetro referencia adriático entrada superior color blanco marca Corona o similar. Incluye el sanitario completo, brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, emboquillado con silicona antihongos y/o pasta en cemento blanco y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
| NR | 23.2.0 | Suministro, transporte e instalación de lavamanos aquajet marca Corona o similar, color blanco. Incluye sifón botella, fleximalla, Válvula de regulación, desagüe sencillo, emboquillado con silicona antihongos, estructura metálica para fijación y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 |  | 0
| NR | 23.3.0 | Suministro, transporte instalación de Fluxómetro Sanitario Push Tru Flush, incluye Sistema de Instalación con entrada Superior y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye el retiro del existente de ser necesario | un | 2 |  | 0
|  | 23.0.0 | GRIFERIA LAVAMANOS Y POZUELOS CORONA O GRIVAL |  |  |  |  | 0
| NR | 24.1.0 | Suministro, transporte e instalación de Griferia Galaxia tipo pico de cisne monocontrol tipo Corona o similar para fijar en meson, incluye retiro de la griferia existente de ser necesario. | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
| NR | 24.2.0 | Suministro, transporte e instalación de grifería monocontrol para lavamanos referencia koral marca corona o similar. | un | 2 |  | 0
| NR | 24.3.0 | Suministro, transporte e instalación de llave lavamanos individual, tipo Grival o similar. Incluye el retiro de la existente | un | 2 |  | 0
| NR | 24.4.0 | Suministro, transporte e instalación de sifón en P para lavamanos y/o lavaplatos. Incluye el retiro del existente | un | 7 |  | 0
| NR | 24.5.0 | Suministro, transporte e instalación de abasto metálico (Regulación) para lavamanos, sanitario, orinal y/o grifería de pozuelo, tipo Grival o similar. Incluye el retiro del existente de ser necesario | un | 7 |  | 0
| NR | 24.6.0 | Suministro, transporte e instalación de Canastilla para Lavaplatos y/o Pozuelo con sifón en P, tipo Grival o similar. Incluye el retiro de la existente. | un | 5 |  | 0
|  | VI | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 24.0.0 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
|  | 24.1.0 | OBRA CIVIL |  |  |  |  | #DIV/0!
Para cada item, ver planos, especificaciones técnicas y detalles constructivos. Los productos deben dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el RETIE y demostrarlo mediante un certificado de conformidad de Producto.
| NR | 25.1.1 | Construcción de piso para BASE en concreto de 21 Mpa. espesor hasta 0.15 m. Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, acabado similar al existente, formaleta, curado, malla electrosoldada D188 y varillas de anclaje necesarias para su correcta construcción y funcionamiento. | m² | 10 |  | 0
|  | 24.2.0 | RED BAJA TENSIÓN
Para cada item, ver planos, especificaciones técnicas y detalles constructivos. Los productos deben dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el RETIE y demostrarlo mediante un certificado de conformidad de Producto.
| R | 25.2.1 | Transformador elevador trifásico de 100 kVA -208V/400V, tipo seco H baja - baja. Regulación 2,5%, material devanados Al-Al, Impedancia de cortocircuito 4,4%Vn, factor K-20, grupo de conexión D-Y. Incluye pruebas de protocolización y ensayo, bases de soporte .conectores, además de todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye celda con barraje para ubicar protección de 3x250A, extractor y elementos necesarios para llevar el control de temperatura. | un | 1 |  | 0
| R | 25.2.2 | Gabinete de protección 1, para tipo interior calibre 16 USG-y 18 USG con pintura electrostática y/o RAL 7032 de 2.2 metros de alto por 1,2 metro de ancho por 1 metro de profundo y barras de 400A Icc 30kA, Ui=1200V, Uimp=12kV. Barrajes en cobre electrolítico con una pureza de 99%(electroplateado) según norma ASTMB187 ASTM110 ". Incluye puerta ,llave, manija , marcacion con placas (graboprint), diagrama unifilar y tarjetero. Incluye el siguiente equipo electrico: * Tres (3) protecciones de 3x125A, Icc 30kA * una (1) transferencia de 3x250A con módulo para conmutación automática o manual de la carga. Display gráfico, control de bajo y sobre voltaje, perdida de fase, baja y alta frecuencia. * Multimetro digital, tensión de medida 20-830Vac, tensión de alimentación 90-484Vac, pantalla Touch Screem, con su respectiva protección termomagnética * DPS tipo I+II FV40B+C/4-150, MCOV=150V, Iimp=12,5k, Vn 120V con su respectiva protección termomagnética. Las protecciones deben instalarse de tal manera que en caso de falla actúen selectivamente. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | un | 1 |  | 0
| R | 25.2.3 | Bandeja tipo malla con acabado electrozincado(EZ) de 54x500 mm, para trasportar red de energía. Incluye accesorios y elementos de fijaciòn Cable N°8 desnudo para aterrizaje.El producto debe ser certificado para uso eléctrico. | m | 20 |  | 0
| R | 25.2.4 | Bandeja tipo malla con acabado electrozincado(EZ) de 54x200 mm, para trasportar red de energía. Incluye accesorios y elementos de fijaciòn Cable N°8 desnudo para aterrizaje.El producto debe ser certificado para uso eléctrico. | m | 93 |  | 0
| NR | 25.2.5 | Interruptor automático tripolar tipo caja moldeada industrial(Breaker), para instalación en subestación existente , Icc=30 KA, Icu =100% a 240 Voltios, no reparable, sellado y contramarcado de 3x250A. Incluye elementos para su fijación. | un | 2 |  | 0
| NR | 25.2.6 | Interruptor automático tripolar tipo caja moldeada industrial(Breaker), para instalación en subestación existente , Icc=30 KA, Icu =100% a 240 Voltios, no reparable, sellado y contramarcado de 3x125A. Incluye elementos para su fijación. | un | 1 |  | 0
| NR | 25.2.7 | Interruptor automático tripolar tipo caja moldeada industrial(Breaker), para instalación en subestación existente , Icc=30 KA, Icu =100% a 240 Voltios, no reparable, sellado y contramarcado de 3x63A. Incluye elementos para su fijación. | un | 1 |  | 0
| NR | 25.2.8 | Tubería metálica tipo EMT de 3". Incluye elementos de fijación y accesorios. El producto debe ser certificado para uso eléctrico. | m | 1 |  | 0
| R | 25.2.9 | Alimentador para transformador proyectado en cable de Cu 6xNº 2/0 AWG LSHF para fases, 2xNº 2/0 AWG LSHF para neutro. Los conductores deberán estar fabricados para una temperatura de operación de 90ºC y una tensión de operación de 600V. Incluye: conexión de protección en subestación, adecuación, sujeción y maracación en bandeja portacable existente desde subestación hasta transformador. | m | 45 |  | 0
| R | 25.2.10 | Alimentador para Gabinete MR en cuarto de equipos de resonador. En cable de Cu 6xNº 2/0 AWG LSHF para fases, 2xNº 2/0 AWG LSHF para neutro, 2xNº 2 AWG LSHF para tierra. Los conductores deberán estar fabricados para una temperatura de operación de 90ºC y una tensión de operación de 600V. Incluye: conexión de protección en UPS, adecuación, sujeción y maracación en bandeja portacable desde subestación hasta cuarto de equipos. | m | 25 |  | 0
| R | 25.2.11 | Cable de puesta a tierra para el resonador 2xNº 2 AWG LSHF. Los conductores deberán estar fabricados para una temperatura de operación de 90ºC y una tensión de operación de 600V. Incluye: conexión de protección en UPS, adecuación, sujeción y maracación en bandeja portacable desde subestación hasta el resonador. | m | 35 |  | 0
|  | 24.3.0 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Para cada item, ver planos, especificaciones técnicas y detalles constructivos. Los productos deben dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el RETIE y demostrarlo mediante un certificado de conformidad de Producto.
| NR | 25.3.1 | Puesta a tierra según norma RA6-013 de EE.PP.M con varilla copperweld de 2.4 metros (1 electrodo).Incluye excavación, botada de material sobrante y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 4 |  | 0
| NR | 25.3.2 | Cable 4/0 AWG-CU- para sistema de puesta a tierra .Incluye excavación de terreno, conectores doble tornillo y demás accesorios necesarios. | m | 30 |  | 0
| NR | 25.3.3 | Conector en C 4/0-4/0 cobre para conexión de sistema de puesta a tierra | un | 17 |  | 0
| NR | 25.3.4 | Caja de piso y según normas de EE.PP.M .Incluye excavación, botada de material sobrante, concreto, mortero, bloques de concreto, herraje tipo pesado, tapa tipo pesado y demás elementos necesarios para su correcta instalación y según norma RS3-016 de EE.PP.M.(30x30x30) centímetros libre). | un | 2 |  | 0
|  | 25.0.0 | SALIDAS FUERZA |  |  |  |  | 0
|  |  | Para cada item, ver planos, especificaciones técnicas y detalles constructivos. Los productos deben dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el RETIE y demostrarlo mediante un certificado de conformidad de Producto. |  |  |  |  | #DIV/0!
| R | 26.1.0 | Gabinete de fabricacion especial para la distribucion de potencia del equipo (RESONADOR MAGNETICO); en lámina Cold Roled calibre 16 con pintura electrostática trifásico 480V (3 fases+ 1 neutro +1 tierra) de sobreponer color blanco con acabado liso, con entrada inferior y salida superior, fabricado con especificaciones RETIE, con barrajes de 200A -480V marcados con susrespectivos colores y su frente muerto, el gabinete debera estar equipado con el siguiente equipo eléctrico: * Protección principal de 3x125A * Relé de control 150A AC3 (Accionado por sobretensión o baja tensión) * DPS 480V/277V 80kA. con su respectiva protección de 3x50A * Multimetro Digital con capacidad para medir niveles de voltaje Fase-Fase, Fase-Línea. Corriente por Fase. factor de potencia. Potencia aparente, activa y reactiva. Temporizador de arranque 1min NOTA: Tener presente el calibre del alimentador. | un | 1 |  | 0
| NR | 26.2.0 | (TN1) Tablero eléctrico de distribución trifásico de 30 circuitos con espacio para totalizador de sobreponer (Distribución de energía Normal); para interruptores enchufables, 5 hilos ( 1 barra para tierra y 1 para neutro), con puerta. No incluye protecciones | un | 1 |  | 0
| NR | 26.3.0 | (TR1) Tablero eléctrico de distribución Bifásico de 12 circuitos con espacio para totalizador de sobreponer (Distribución de energía Normal); para interruptores enchufables, 4 hilos ( 1 barra para tierra y 1 para neutro), con puerta. No incluye protecciones | un | 1 |  | 0
| NR | 26.4.0 | (TA1) Tablero eléctrico de distribución trifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador de sobreponer (Distribución de energía Normal); para interruptores enchufables, 5 hilos ( 1 barra para tierra y 1 para neutro), con puerta, tipo intemperie. No incluye protecciones | un | 1 |  | 0
| R | 26.5.0 | Alimentador para tablero proyectado (TN1) en cable de Cu 3xNº4 AWG LSHFpara fases, 1xNº 4 AWG LSHF para neutro y 1xN°8 AWG LSHF para puesta a tierra. Los conductores deberán estar fabricados para una temperatura de operación de 90ºC y una tensión de operación de 600V. Incluye: Marcación de conductores (banderillas plásticas) en subestación y cajas de paso. | m | 71 |  | 0
| NR | 26.6.0 | Alimentador para tablero proyectado (TR1) en cable de Cu 3xNº10 AWG LSHF para fases, 1xNº 10 AWG LSHF para neutro y 1xN°12 AWG LSHF para puesta a tierra. Los conductores deberán estar fabricados para una temperatura de operación de 90ºC y una tensión de operación de 600V. Incluye: Marcación de conductores (banderillas plásticas) en subestación y cajas de paso. | m | 15 |  | 0
| R | 26.7.0 | Alimentador para tablero proyectado (TA1) en cable de Cu 3xNº1/0 AWG LSHF para fases, 1xNº 1/0 AWG LSHF para neutro y 1xN°6 AWG LSHF para puesta a tierra. Los conductores deberán estar fabricados para una temperatura de operación de 90ºC y una tensión de operación de 600V. Incluye: Marcación de conductores (banderillas plásticas) en subestación y cajas de paso. | m | 91 |  | 0
| NR | 26.8.0 | Alimentador para UPS proyectada bifásica de 6 kVA en Cable Cu 2Nº 10 AWG LSHF para fases, 1Nº 10 AWG LSHF para neutro, 1Nº 12 AWG LSHF para puesta a tierra. Los conductores deberán estar fabricados para una temperatura de operación de 90ºC y una tensión de operación de 600V | m | 10 |  | 0
| R | 26.9.0 | UPS bifásica escalable de 6 kVA 220Vac. Referencia APC Symmetra LX o similar. Incluye instalación y puesta en funcionamiento. | un | 1 |  | 0
| NR | 26.10.0 | Bypass para sistema de UPS y red de energía. Incluye caja metálica 15x15x10cm, selector de tres posiciones con capacidad para 30A ref. Lovato o similar, dos (2) tomas con clavijas de seguridad de 1/2 vuelta, capacidad para 30A en cajas 12x12x5cm, conexiones y marcación de los conductores. | un | 1 |  | 0
| NR | 26.11.0 | Interruptor automático tripolar tipo caja moldeada industrial(Breaker) 3x63A, ICC=30 KA, a 240 Voltios, no reparable, sellado y contramarcado. Incluye elementos para su fijación. Totalizador para TN1 | un | 1 |  | 0
| NR | 26.12.0 | Interruptor automático tripolar tipo caja moldeada industrial(Breaker) 3x30A, ICC=30 KA, a 240 Voltios, no reparable, sellado y contramarcado. Incluye elementos para su fijación. Totalizador para TR1 | un | 1 |  | 0
| NR | 26.13.0 | Interruptor automático tripolar tipo caja moldeada industrial(Breaker) 3x125A, ICC=30 KA, a 240 Voltios, no reparable, sellado y contramarcado. Incluye elementos para su fijación. Totalizador para TA1 | un | 1 |  | 0
| NR | 26.14.0 | Interruptor automático (breaker) monopolar tipo enchufable (protecciones en TN1 y TR1) 1x20A/1x30A, Icc>10 kA, 220 V. | un | 17 |  | 0
| NR | 26.15.0 | Interruptor automático (breaker) Bipolar tipo enchufable (protecciones en TN1) 2x20A/1x30A, Icc>10 kA, 220 V. | un | 2 |  | 0
| NR | 26.16.0 | Interruptor automático (breaker) monopolar tipo enchufable (protecciones en TA1) 3x70A/, Icc>10 kA, 220 V. | un | 1 |  | 0
| NR | 26.17.0 | Interruptor automático (breaker) monopolar tipo enchufable (protecciones en TA1) 3x40A/, Icc>10 kA, 220 V. | un | 2 |  | 0
| NR | 26.18.0 | Interruptor automático (breaker) monopolar tipo enchufable (protecciones en TA1) 3x20A/, Icc>10 kA, 220 V. | un | 1 |  | 0
| R | 26.19.0 | Bandeja tipo malla con acabado electrozincado(EZ) de 54x300 mm, para trasportar red de energía o datos según el caso. Incluye accesorios y elementos de fijaciòn Cable N°8 desnudo para aterrizaje.El producto debe ser certificado para uso eléctrico. | m | 55 |  | 0
| R | 26.20.0 | Canaleta metalica de 12x5cm con división central (la división debe llegar hasta la tapa), pestañas para tapar hacia afuera, color gris texturizado. Incluye accesorios (curvas, derivaciones, etc), elementos de fijación, puente eléctrico en cable de cobre N° 12 AWG y terminales de ojo en todas las uniones. Todos los cortes deben quedar resanados y pulidos con masilla y pintura anticorrosiva del mismo color. Se debe garantizar la continuidad de la división central. El producto debe ser certificado para uso eléctrico. | m | 42 |  | 0
| NR | 26.21.0 | Tubería plástica tipo PVC de 3/4". Incluye elementos de fijación y accesorios, regata y resane. El producto debe ser certificado para uso eléctrico. | m | 35 |  | 0
| NR | 26.22.0 | Tubería plástica tipo PVC de 1". Incluye elementos de fijación y accesorios, regata y resane. El producto debe ser certificado para uso eléctrico. | m | 15 |  | 0
| NR | 26.23.0 | Tubería metálica tipo EMT de 3/4". Incluye elementos de fijación y accesorios. El producto debe ser certificado para uso eléctrico. | m | 135 |  | 0
| NR | 26.24.0 | Tubería metálica tipo EMT de 1". Incluye elementos de fijación y accesorios. El producto debe ser certificado para uso eléctrico. | m | 10 |  | 0
| NR | 26.25.0 | Tubería metálica tipo EMT de 1½". Incluye elementos de fijación y accesorios. El producto debe ser certificado para uso eléctrico. | m | 3 |  | 0
| NR | 26.26.0 | Tubería metálica tipo IMC de 2½". Incluye elementos de fijación, uniones y accesorios. El producto debe ser certificado para uso eléctrico. | m | 3 |  | 0
| NR | 26.27.0 | Tubería hermética flexible de 1". Incluye elementos de fijación, conexión y accesorios. El producto debe ser certificado para uso eléctrico. | m | 12 |  | 0
| NR | 26.28.0 | Tubería hermética flexible de 1 1/4". Incluye elementos de fijación, conexión y accesorios. El producto debe ser certificado para uso eléctrico. | m | 12 |  | 0
| NR | 26.29.0 | Caja metálica 12x12x5cm para transición entre bandeja y tubería metálica. Incluye elementos de fijación y accesorios. El producto debe ser certificado para uso electrico. | un | 21 |  | 0
| NR | 26.30.0 | Cajas rawelt metálica 2x4 con tapa lisa metálica. Incluye elementos de fijación y accesorios. El producto debe ser certificado para uso electrico. | un | 14 |  | 0
| NR | 26.31.0 | Caja plástica 2x4 con tapa plástica color blanco. Incluye elementos de fijación y accesorios. El producto debe ser certificado para uso electrico. | un | 2 |  | 0
| NR | 26.32.0 | Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra 110V, 15A, en canaleta metálica, color blanco. Incluye: empalmes con soldadura, 3m de Cable N° 12 AWG LSHF , troquel universal, receptaculo nema 5-15R y accesorios. NO Incluye canaleta. | un | 11 |  | 0
| NR | 26.33.0 | Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra aislado 110V, 15A, en canaleta metálica, color naranja. Incluye: empalmes con soldadura, 3m de Cable N° 12 AWG LSHF , troquel universal, receptaculo nema 5-15R y accesorios. NO Incluye canaleta. | un | 11 |  | 0
| NR | 26.34.0 | Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra 110V, 15A, empotrado en tubería PVC, color blanco. Incluye: empalmes con soldadura, 3m de Cable N° 12 AWG LSHF , caja PVC 2"x4"/4"x4", receptaculo nema 5-15R y accesorios, regata y resane. NO Incluye tubería. | un | 9 |  | 0
| NR | 26.35.0 | Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra aislado 110V, 15A, empotrado en tubería PVC, color naranja. Incluye: empalmes con soldadura, 3m de Cable N° 12 AWG LSHF , caja PVC 2"x4"/4"x4", receptaculo nema 5-15R y accesorios, regata y resane. NO Incluye tubería. | un | 5 |  | 0
| NR | 26.36.0 | Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra 110V, 15A, expuesto en tubería EMT, color blanco. Incluye: empalmes con soldadura, 3m de Cable N° 12 AWG LSHF , caja 12x12x5cm, receptaculo nema 5-15R y accesorios. NO Incluye canaleta. | un | 5 |  | 0
| NR | 26.37.0 | Salida eléctrica monofásica 1f, 110V 15A (para extractor aíre), expuesto en tubería EMT. Incluye: empalmes con soldadura, 3m de Cable N° 12 AWG LSHF , NO Incluye aparato,y tubería. | un | 1 |  | 0
| NR | 26.38.0 | Salida eléctrica monofásica 1f, 110V 30A (para secador manos), empotrado en tubería PVC. Incluye: empalmes con soldadura, 3m de Cable N° 10 AWG LSHF , NO Incluye aparato y tubería. | un | 2 |  | 0
| NR | 26.39.0 | Salida eléctrica bifásica 2f, 220V 20A (para mini split), expuesto en tubería EMT. Incluye: empalmes con soldadura, 3m de Cable N° 12 AWG LSHF , NO Incluye aparato, caja y tubería. | un | 1 |  | 0
| R | 26.40.0 | Cable No 12 LSHF AWG para circuitos ramales de tomas e iluminación, deberán estar fabricados para una temperatura de operación de 90ºC y una tensión de operación de 600V. | m | 2303 |  | 0
| NR | 26.41.0 | Cable No 10 LSHF AWG para circuitos ramales de tomas, deberán estar fabricados para una temperatura de operación de 90ºC y una tensión de operación de 600V. | m | 152 |  | 0
|  | 26.0.0 | SALIDAS ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 0
|  |  | Para cada item, ver planos, especificaciones técnicas y detalles constructivos. Los productos deben dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el RETIE y demostrarlo mediante un certificado de conformidad de Producto. |  |  |  |  | #DIV/0!
| NR | 27.1.0 | Salida eléctrica 120V para iluminación, expuesta en tubería EMT. Incluye: 3m de Cable N° 12 AWG LSHF, conectores de empalme o soldadura, caja metálica 12x12x5cm, 0.5m de encauchetado 3x16, conector moule, elementos de fijación y accesorios de conexión. No incluye tubería. | un | 42 |  | 0
| NR | 27.2.0 | Salida para suiche sencillo empotrado en tubería PVC. Incluye: accesorios, fijación, caja plástica PVC 2"x4", 3m de Cable LSHF No 12 AWG, empalme con soldadura y aparato. No incluye tubería. | un | 15 |  | 0
| NR | 27.3.0 | Salida para suiche dobleo empotrado en tubería PVC. Incluye: accesorios, fijación, caja plástica PVC 2"x4", 3m de Cable LSHF No 12 AWG, empalme con soldadura y aparato. No incluye tubería. | un | 1 |  | 0
| NR | 27.4.0 | Tubería metálica tipo EMT de 1/2". Incluye elementos de fijación y accesorios. El producto debe ser certificado para uso eléctrico. | m | 219 |  | 0
| NR | 27.5.0 | Tubería metálica tipo PVC de 1/2". Incluye elementos de fijación y accesorios. El producto debe ser certificado para uso eléctrico. | m | 99 |  | 0
| R | 27.6.0 | Luminaria cuadrada 595x595x10,5mm tipo panel LED 40W, 4000°K, 3200lm, CRI 80% (certificado), carcasa de metal con pintura electrostática blanca, certificado (L70@35000) o superior, Driver LED 120/277Vac, DIM 0-10Vdc, factor de potencia >90% y THD<10%, eficacia de mínimo 80Lm/W. Incluye elementos de fijación en cielo, guaya, conexiones. Nota: Se debe medir en sitio y garantizar los niveles de iluminación calculados en diseño de acuerdo al producto suministrado. | un | 25 |  | 0
| NR | 27.7.0 | Luminaria hermética tipo LED, fabricada en policarbonato color gris RAL 7035, con protección UV, 110-277V, 41W, 4000lm y una vida útil de L70@50000(25°C). Ref: DUNA LED de Zalux o similar. Incluye: elementos necesarios para su instalación. Nota: Se debe medir en sitio y garantizar los niveles de iluminación calculados en diseño de acuerdo al producto suministrado. | un | 3 |  | 0
| NR | 27.8.0 | Luminaria tipo aplique para exterior ovalada. Cuerpo en Nylon F.G 30% difusor en policarbonato. Fuente luminica LED E27. Tipo tortuga o similar. Incluye: bombilla, elementos necesarios para su instalación. Nota: Se debe medir en sitio y garantizar los niveles de iluminación calculados en diseño de acuerdo al producto suministrado. | un | 7 |  | 0
| NR | 27.9.0 | Luminaria tipo módulo de emergencia, con lámparas dirigible tipo led, autonomía de 90 min, 900mAh. Incluye elementos de fijación. | un | 6 |  | 0
| NR | 27.10.0 | Luminaria tipo módulo de emergencia compacta, tipo led-- - 4000K, IP44, IK07, 225 Lm, baterias 3x1,6 Am/h. Incluye elementos de fijación. | un | 2 |  | 0
|  | 27.0.0 | RUTAS PARA SALIDAS VOZ/DATOS Y SEGURIDAD |  |  |  |  | 0
|  |  | Para cada item, ver planos, especificaciones técnicas y detalles constructivos |  |  |  |  | #DIV/0!
| NR | 28.1.0 | Troquel Universal para canaleta 12x5cm, salida de datos. Incluye instalación en canaleta | un | 7 |  | 0
| NR | 28.2.0 | Caja 12x15x5cm, expuesta en tubería EMT. salida de datos. No Incluye tubería | un | 2 |  | 0
|  | 28.0.0 | MARCACIÓN |  |  |  |  | 0
| R | 29.1.0 | Marcación de salidas eléctricas tanto de tomas como de iluminación con el respectivo circuito. Las marcas deben ser visibles y duraderas. Planos constructivos en medio físico y magnético. Se debe suscribir la Declaración de Cumplimiento y demás requisitos establecidos en N° 10.2.2 del RETIE | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
|  | VII | RED CONTRA INCENDIOS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 29.0.0 | SISTEMA DE EXTINSIÓN |  |  |  |  | 0
|  | 29.1.0 | TUBERÍA AC
| R | 29.1.1 | Tubo AC Schedule 10 con costura Ø6" | mt | 18 |  | 0
| R | 29.1.2 | Tubo AC Schedule 10 con costura Ø4" | mt | 18 |  | 0
| R | 29.1.3 | Tubo AC Schedule 10 con costura Ø2½" | mt | 50 |  | 0
| NR | 29.1.4 | Tubo AC Schedule 40 con costura Ø2½" | mt | 1 |  | 0
| NR | 29.1.5 | Tubo AC Schedule 40 con costura Ø1½" | mt | 1 |  | 0
|  | 29.2.0 | ACCESORIOS RANURADOS
| NR | 29.2.1 | Tapón ranurado U/L & FM Ø4" | Und | 1 |  | 0
| NR | 29.2.2 | Tee ranurado U/L & FM Ø2½" | Und | 1 |  | 0
| NR | 29.2.3 | Union ranurada rigida U/L & FM Ø6" | Und | 4 |  | 0
| NR | 29.2.4 | Union ranurada rigida U/L & FM Ø4" | Und | 9 |  | 0
| NR | 29.2.5 | Union ranurada rigida U/L & FM Ø2½" | Und | 16 |  | 0
| NR | 29.2.6 | Union ranurada rigida U/L & FM Ø1½" | Und | 2 |  | 0
| NR | 29.2.7 | Union ranurada flexible U/L & FM Ø4" | Und | 3 |  | 0
| NR | 29.2.8 | Union ranurada flexible U/L & FM Ø2½" | Und | 4 |  | 0
| NR | 29.2.9 | Codo ranurado 90º U/L & FM Ø6" | Und | 1 |  | 0
| NR | 29.2.10 | Codo ranurado 90º U/L & FM Ø4" | Und | 5 |  | 0
| NR | 29.2.11 | Codo ranurado 90º U/L & FM Ø2½" | Und | 5 |  | 0
| NR | 29.2.12 | Tee mecanica ranurada U/L & FM Ø6"x Ø4" | Und | 1 |  | 0
| NR | 29.2.13 | Tee mecanica ranurada U/L & FM Ø6" x Ø2½" | Und | 1 |  | 0
| NR | 29.2.14 | Tee mecanica ranurada U/L & FM Ø4" x Ø2" | Und | 3 |  | 0
| NR | 29.2.15 | Tee mecanica ranurada U/L & FM Ø2½" x Ø1½" | Und | 2 |  | 0
|  | 29.3.0 | VÁLVULAS Y EQUIPOS
| R | 29.3.1 | Gabinete de mangueras clase III, válvula angular 1½", válvula angular 2½" , boquilla chorro niebla y manguera long 100ft canastilla para manguera de 1 1/2" Ø2½" y Ø1½" | Und | 2 |  | 0
|  | 29.4.0 | SOPORTERÍA CONVENCIONAL
| NR | 29.4.1 | Soporte tipo pera Ø6" | Und | 1 |  | 0
| NR | 29.4.2 | Soporte tipo pera Ø4" | Und | 3 |  | 0
| NR | 29.4.3 | Soporte tipo pera Ø2½" | Und | 4 |  | 0
| NR | 29.4.4 | Soporte tipo mensula Ø2½" | Und | 1 |  | 0
|  | 29.5.0 | SOPORTERÍA SISMORESISTENTE
| NR | 29.5.1 | Soporte sismoresistente 4 vias Ø4" | Und | 4 |  | 0
| NR | 29.5.2 | Soporte sismoresistente 4 vias Ø2½" | Und | 4 |  | 0
| NR | 29.5.3 | Soporte sismoresistente Longitudinal Ø6" | Und | 1 |  | 0
| NR | 29.5.4 | Soporte sismoresistente Longitudinal Ø4" | Und | 1 |  | 0
| NR | 29.5.5 | Soporte sismoresistente Longitudinal Ø2½" | Und | 3 |  | 0
| NR | 29.5.6 | Soporte sismoresistente Transversal Ø6" | Und | 2 |  | 0
| NR | 29.5.7 | Soporte sismoresistente Transversal Ø4" | Und | 1 |  | 0
| NR | 29.5.8 | Soporte sismoresistente Transversal Ø2½" | Und | 6 |  | 0
|  | 29.6.0 | ROCIADORES NIVEL -1
|  | 29.6.1 | ROCIADORES
| R | 29.6.1.1 | Rociador Upright, K8, 155ºF, QR, SC Ø3/4" | Und | 173 |  | 0
|  | 29.7.0 | TUBERÍA AC
| R | 29.7.1 | Tubo AC Schedule 10 con costura Ø2½" | m | 170 |  | 0
| NR | 29.7.2 | Tubo AC Schedule 10 con costura Ø1½" | m | 15 |  | 0
| R | 29.7.3 | Tubo AC Schedule 10 con costura Ø1¼" | m | 400 |  | 0
| NR | 29.7.4 | Tubo AC Schedule 40 con costura Ø1¼" | m | 5 |  | 0
| R | 29.7.5 | Tubo AC Schedule 40 con costura Ø1" | m | 152 |  | 0
| NR | 29.7.6 | Tubo AC Schedule 40 con costura Ø½" | m | 1 |  | 0
|  | 29.8.0 | ACCESORIOS RANURADOS
| NR | 29.8.1 | Tee ranurado U/L & FM Ø2½" | Und | 1 |  | 0
| R | 29.8.2 | Union ranurada rigida U/L & FM Ø2½" | Und | 55 |  | 0
| NR | 29.8.3 | Union ranurada rigida U/L & FM Ø1½" | Und | 4 |  | 0
| R | 29.8.4 | Union ranurada rigida U/L & FM Ø1¼" | Und | 105 |  | 0
| NR | 29.8.5 | Codo ranurado 90º U/L & FM Ø2½" | Und | 11 |  | 0
| NR | 29.8.6 | Codo ranurado 90º U/L & FM Ø1¼" | Und | 8 |  | 0
| NR | 29.8.7 | Tee mecanica ranurada U/L & FM Ø2½" x Ø1½" | Und | 2 |  | 0
| R | 29.8.8 | Tee mecanica ranurada U/L & FM Ø2½" x Ø1¼" | Und | 28 |  | 0
|  | 29.9.0 | ACCESORIOS ROSCADOS AC
| R | 29.9.1 | Reducción copa roscada AC Ø1" x Ø3/4 | Und | 163 |  | 0
| NR | 29.9.2 | Reducción bushing roscada AC Ø1"x Ø½" | Und | 1 |  | 0
| NR | 29.9.3 | Reducción bushing roscada AC Ø½" x Ø¼" | Und | 2 |  | 0
| NR | 29.9.4 | Codo roscado 90º AC Ø1¼" | Und | 4 |  | 0
| R | 29.9.5 | Codo roscado 90º AC Ø1" | Und | 42 |  | 0
| NR | 29.9.6 | Codo roscado 90º AC Ø½" | Und | 3 |  | 0
| R | 29.9.7 | Tee roscada U/L & FM Ø1" | Und | 28 |  | 0
| NR | 29.9.8 | Tee mecánica roscada Ø2½" x Ø1¼" | Und | 2 |  | 0
| NR | 29.9.9 | Strap roscada U/L & FM Ø2½" x Ø1" | Und | 35 |  | 0
| NR | 29.9.10 | Strap roscada U/L & FM Ø1½" x Ø1" | Und | 4 |  | 0
| R | 29.9.11 | Strap roscada U/L & FM Ø1¼" x Ø1" | Und | 97 |  | 0
|  | 29.10.0 | VÁLVULAS Y EQUIPOS
| NR | 29.10.1 | Valvula mariposa ranurada supervisada U/L & FM Ø2½" | Und | 1 |  | 0
| NR | 29.10.2 | Valvula cheque ranurada U/L & FM Ø2½" | Und | 1 |  | 0
| NR | 29.10.3 | Sensor de flujo tipo paleta U/L & FM Ø2½" | Und | 1 |  | 0
| NR | 29.10.4 | Valvula desaireadora inclye los accesorios para su montaje. Ø½" | Und | 1 |  | 0
| NR | 29.10.5 | Válvula angular roscada Ø1¼" | Und | 1 |  | 0
| NR | 29.10.6 | Valvula ITC (Inspector Test Conection) Ø1¼" | Und | 1 |  | 0
| NR | 29.10.7 | Manómetro 0 - 300 Psi Ø¼" | Und | 2 |  | 0
| NR | 29.10.8 | Válvula bola roscada Ø½" | Und | 3 |  | 0
|  | 29.11.0 | SOPORTERÍA CONVENCIONAL
| R | 29.11.1 | Soporte tipo pera Ø2½" | Und | 55 |  | 0
| NR | 29.11.2 | Soporte tipo pera Ø1½" | Und | 5 |  | 0
| R | 29.11.3 | Soporte tipo pera Ø1¼" | Und | 145 |  | 0
| R | 29.11.4 | Soporte tipo pera Ø1" | Und | 73 |  | 0
| NR | 29.11.5 | Soporte tipo mensula Ø1¼" | Und | 3 |  | 0
|  | 29.12.0 | SOPORTERÍA SISMORESISTENTE
| R | 29.12.1 | Soporte sismoresistente Longitudinal Ø2½" | Und | 13 |  | 0
| R | 29.12.2 | Soporte sismoresistente Transversal Ø2½" | Und | 27 |  | 0
|  | 29.13.0 | ROCIADORES NIVEL 1
|  | 29.13.1 | ROCIADORES
| R | 29.13.2 | Rociador Pendent, K8, 155ºF, QR, SC Ø½" | Und | 21 |  | 0
|  | 29.14.0 | TUBERÍA AC
| R | 29.14.1 | Tubo AC Schedule 10 con costura Ø2" | m | 20 |  | 0
| R | 29.14.2 | Tubo AC Schedule 10 con costura Ø1¼" | m | 15 |  | 0
| R | 29.14.3 | Tubo AC Schedule 40 con costura Ø1" | m | 33 |  | 0
|  | 29.15.0 | ACCESORIOS RANURADOS
| NR | 29.15.1 | Tee ranurado U/L & FM Ø2" | Und | 1 |  | 0
| NR | 29.15.2 | Tapón ranurado U/L & FM Ø2" | Und | 2 |  | 0
| NR | 29.15.3 | Tapón ranurado U/L & FM Ø1¼" | Und | 3 |  | 0
| NR | 29.15.4 | Union ranurada rigida U/L & FM Ø2" | Und | 15 |  | 0
| NR | 29.15.5 | Union ranurada rigida U/L & FM Ø1¼" | Und | 7 |  | 0
| NR | 29.15.6 | Codo ranurado 90º U/L & FM Ø2" | Und | 2 |  | 0
| NR | 29.15.7 | Tee mecanica ranurada U/L & FM Ø2" x Ø1¼" | Und | 3 |  | 0
|  | 29.16.0 | ACCESORIOS ROSCADOS AC
| R | 29.16.1 | Unión universal roscada AC Ø1" | Und | 22 |  | 0
| NR | 29.16.2 | Codo roscado 90º AC Ø1" | Und | 8 |  | 0
| NR | 29.16.3 | Tee roscada U/L & FM Ø1" | Und | 6 |  | 0
| NR | 29.16.4 | Strap roscada U/L & FM Ø2 "x Ø1" | Und | 10 |  | 0
| NR | 29.16.5 | Strap roscada U/L & FM Ø1¼"x Ø1" | Und | 6 |  | 0
| R | 29.16.6 | Flex drop 24" Ø1" x Ø1/2" | Und | 21 |  | 0
|  | 29.17.0 | VÁLVULAS Y EQUIPOS
| NR | 29.17.1 | Valvula mariposa ranurada supervisada U/L & FM Ø2" | Und | 1 |  | 0
| NR | 29.17.2 | Válvula bola roscada Ø1" | Und | 1 |  | 0
|  | 29.18.0 | SOPORTERÍA CONVENCIONAL
| NR | 29.18.1 | Soporte tipo pera Ø2" | Und | 7 |  | 0
| NR | 29.18.2 | Soporte tipo pera Ø1¼" | Und | 4 |  | 0
| NR | 29.18.3 | Soporte tipo pera Ø1" | Und | 25 |  | 0
|  | 29.19.0 | SOPORTERÍA SISMORESISTENTE
| NR | 29.19.1 | Soporte sismoresistente Longitudinal Ø2" | Und | 1 |  | 0
| NR | 29.19.2 | Soporte sismoresistente Transversal Ø2" | Und | 2 |  | 0
|  | 30.0.0 | SISTEMA DE DETECCIÓN |  |  |  |  | 0
|  | 30.1.0 | DISPOSITIVOS INICIADORES
| R | 30.1.1 | Detectores de humo fotoelectricos direccionables con base | un | 24 |  | 0
| R | 30.1.2 | Detectores puntuales termicos 135 F direccionables con base | un | 11 |  | 0
| R | 30.1.3 | Estaciones Manuales de Alarma direccionales doble accion | un | 6 |  | 0
| NR |  | Detector de ducto | un | 1 |  | 0
|  | 30.2.0 | DISPOSITIVOS NOTIFICADORES
| NR | 30.2.1 | Cornetas/Strobe, Horn/Strobe, 24V 15cd - 110cd de pared | un | 8 |  | 0
| NR | 30.2.2 | Strobe only, 24V 15cd - 110cd de pared | un | 6 |  | 0
| NR | 30.2.3 | Cornetas/Strobe, Horn/Strobe, 24V 15cd - 110cd de techo | un | 7 |  | 0
| NR | 30.2.4 | Strobe only, 24V 15cd - 110cd de techo | un | 5 |  | 0
|  | 30.3.0 | MODULOS
| NR | 30.3.1 | Modulos de Monitoreo direccionables | un | 10 |  | 0
|  | 30.4.0 | TUBERIA Y ACCESORIOS
| R | 30.4.1 | Tuberia EMT 3/4" con conectores | m | 386.7582 |  | 0
| R | 30.4.2 | Caja rawelt perforacion 3/4" en cruz 4 x 4 | un | 61 |  | 0
| NR | 30.4.3 | Caja rawelt perforacion 3/4" en cruz 4 x 2 | un | 7 |  | 0
| NR | 30.4.4 | conduletas en tee salida 3/4" | un | 15 |  | 0
| NR | 30.4.5 | Coraza Flexible 3/4" | m | 19 |  | 0
|  | 30.5.0 | SOPORTERIA PARA TUBERIA
| R | 30.5.1 | Soportes para tuberia 3/4" | un | 167 |  | 0
|  | 30.6.0 | CABLES
| R | 30.6.1 | Cable FPLR sin pantalla , no torzado #18 | m | 249 |  | 0
| R | 30.6.2 | Cable FPLR sin pantalla , no torzado #16 | m | 237 |  | 0
| R | 30.6.3 | Cable FPLR sin pantalla , no torzado #14 | m | 125 |  | 0
|  | 30.7.0 | TABLERO
| R | 30.7.1 | NFS-320 intelligent Fire Alarm Control Panel | m | 1 |  | 0
|  | 30.8.0 | DETECCION AGENTE LIMPIO
| R | 30.8.1 | Novec 1230 3M (per pound Lb) | LB | 58 |  | 0
| R | 30.8.2 | 76 lb. Cylinder/ 1" valve Assembly (500 psi / 34.5 bar) | UND | 1 |  | 0
| R | 30.8.3 | Cylinder Strap for 40 lb & 76 lb. | UND | 1 |  | 0
| R | 30.8.4 | Electric Solenoid 24 VDC, Stackable, with supervisory switch in compliance with NFPA2001 ed 2016 | UND | 1 |  | 0
| R | 30.8.5 | Mechanical Actuator | UND | 1 |  | 0
| R | 30.8.6 | Flexible Hose 1" Single Braid; NPT-NPT | UND | 1 |  | 0
| NR | 30.8.7 | One Inch Central Nozzle | UND | 1 |  | 0
| NR | 30.8.8 | Aviso Extisión Disparada/Fuego, luminiso, español | UND | 1 |  | 0
| NR | 30.8.9 | Aviso de Evacuación en caso de alarma | UND | 1 |  | 0
| NR | 30.8.10 | Módulo direccionable de descarga, únicamente FlashScan | UND | 1 |  | 0
| NR | 30.8.11 | Modulo de control direccionable | UND | 2 |  | 0
| NR | 30.8.12 | Módulo de monitoreo direcc., FlashScan, supervisa contactos | UND | 5 |  | 0
| NR | 30.8.13 | Estación de descarga de doble acción, rojo con aborto | UND | 1 |  | 0
| NR | 30.8.14 | Campana, 24v, 6” | UND | 1 |  | 0
| NR | 30.8.15 | Interruptor de llave de desconexión de servicio | UND | 1 |  | 0
| NR | 30.8.16 | Sirena-Estrobo, 2w, pared, roja, etiqueta fuego | UND | 2 |  | 0
| NR | 30.8.17 | Detector Fotoelectrico direccionable inteligente | UND | 2 |  | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
| ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 0
| UTILIDAD | [5 empty] | 0
| IVA 19% SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% | 0
| TOTAL PROYECTO | [5 empty] | 0
R | 117
| 301 |  | INTERVENTORÍA |  |  |  | #REF!
300
| 300 |  | COSTO TOTAL + BIOSEGURIDAD + INTERVENTORÍA |  |  |  | #REF!
NR | 302
Notas:
1. Al final se liquidarán las cantidades realmente ejecutadas
2, Solo se deben diligenciar las celdas sombreadas en amarillo, escribir el nombre del proponente y su logotipo
3, Modificar este formato de presentación de propuestas implica la descalificación de la propuesta
4, El proponente deberá verificar todas las fórmulas y sus resultados
5, En la reunión Técnica Virtual se indicará como diligenciar el formato
6, Si se modifica o se transcribe el formato la propuesta será rechazada
OBRA CIVIL
| TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0
| ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 0% | 0
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 0
| IVA 19% SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% | 0
| TOTAL PROYECTO | [5 empty] | 0
AIRE ACONDICIONADO
| TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0
| ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 0% | 0
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 0
| IVA 19% SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% | 0
| TOTAL PROYECTO | [5 empty] | 0
SEGURIDAD ELECTRÓNICA
| TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0
| ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 0% | 0
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 0
| IVA 19% SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% | 0
| TOTAL PROYECTO | [5 empty] | 0
GASES MEDICINALES
| TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0
| ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 0% | 0
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 0
| IVA 19% SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% | 0
| TOTAL PROYECTO | [5 empty] | 0
INST. HIDRÁULICAS / SANITARIAS
| TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0
| ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 0% | 0
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 0
| IVA 19% SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% | 0
| TOTAL PROYECTO | [5 empty] | 0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0
| ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 0% | 0
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 0
| IVA 19% SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% | 0
| TOTAL PROYECTO | [5 empty] | 0
RED CONTRA INCENDIOS
| TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0
| ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 0% | 0
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 0
| IVA 19% SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% | 0
| TOTAL PROYECTO | [5 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
UPS
|  |  | Suministro de UPS marca ABB serie SG de 300 kVA/270 kW. Entrada Trifásica 400 VAC, Salida Trifásica 400 VAC. Incluye Transformador de aislamiento a la salida del Inversor en Configuración Zig Zag (especial para aplicaciones de imágenes diagnósticas) y banco externo de baterías para una autonomía a 90 kVA de 10 minutos, con baterías premium secas, selladas, libres de mantenimiento. Tecnología AGM tipo VRLA, vida útil de 15 años @ 25°C. Incluye: Servicio de Instalación, Incluye descargue del equipo, ubicación en sitio y conexionado de acometidas en AC y DC a cero metros y Suministro de protecciones y acometida en DC para el banco de baterías (siempre y cuando se encuentre a 0 metros de la UPS). Servicio de Asistencia en la puesta en marcha con acometidas eléctricas a cero (0) metros o Capacitación en operación del equipo a Personal Técnico. Valor por día (no incluye transportes, viáticos ni alimentación) | un | 1 | 259776738 | 259776738
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 259776738
|  |  | IVA 19% |  |  | 19% | 49357580.22
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  |  | 309134318.22
RESPALDO CHILLER
|  |  | Suministro, transporte, instalación, arranque y puesta a punto de equipo enfriador de agua tipo CHILLER condensado por aire, descarga horizontal, doble circuito de refrigeración refrigerante ecológico R410A, tres fases, 208 Voltios, 60 Hz. Capacidad 180.000 Btu/hr. | un | 1 | 64800368 | 64800368
|  |  | Suministro, transporte, instalación, arranque y puesta a punto de tubería de PVC SHC80 de 2" de diámetro, aislada con cañuela de poliuretano expandido de 1-1/2" de espesor y chaqueta de aluminio de 0.7 mm de espesor. | m | 10 | 156899 | 1568990
|  |  | Suministro, transporte, instalación, arranque y puesta a punto de codo de PVC SHC80 de 2" de diámetro, aislada con cañuela de poliuretano expandido de 1-1/2" de espesor y chaqueta de aluminio de 0.7 mm de espesor. | un | 6 | 141202 | 847212
|  |  | Suministro, transporte, instalación, arranque y puesta a punto de Tee de PVC SHC80 de 2" de diámetro, aislada con cañuela de poliuretano expandido de 1-1/2" de espesor y chaqueta de aluminio de 0.7 mm de espesor. | un | 2 | 181251 | 362502
|  |  | Suministro, transporte, instalación, arranque y puesta a punto de manguera metálica flexible 2" de diámetro, para eliminar el paso de las vibraciones del equipo a la red de tuberías. | un | 2 | 700362 | 1400724
|  |  | Suministro, transporte, instalación, arranque y puesta a punto de válvula de compuerta de 2" roscada. | un | 2 | 376011 | 752022
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 69731818
|  |  | ADMINISTRACIÓN |  |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDAD |  |  | 5% | 3486590.9
|  |  | IVA 19% SOBRE UTILIDAD |  |  | 19% | 662452.271
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  |  | 73880861.171
#REF!
#REF!