## Presupuesto revisado Final
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DIRECCIÓN DE REGIONALIZACIÓN
|  | OBJETO: | Readecuación de las Aulas del Bloque 2 de Tulenapa, Seccional Urabá - Universidad de Antioquia.
Item | Descripcion de la Actividad | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Valor Total | Valor por Capitulo
I | OBRA CIVIL |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.2 | DEMOLICIONES Y RETIROS |  |  |  |  | 0
1.2.1 | DEMOLICIÓN PISO EN BALDOSA sobre terreno. cargue, transporte y botada de escombros, Incluye demolición del mortero de nivelación espesor máximo 0.07m, refuerzo e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m2 | 667 |  | 0 | #DIV/0!
1.2.2 | DEMOLICIÓN PISO EN CONCRETO de cualquier resistencia con espesor hasta de 20 cm, manual o mecánicamente. Incluye cargue, transporte y botada de escombros, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m2 | 483.78 |  | 0
1.2.3 | DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO hasta 20 cm DE ESPESOR, incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques y enchapes aplicados al muro a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m2 | 724.08 |  | 0
1.2.4 | DEMOLICIÓN MESONES EN CONCRETO. Incluye enchape en pared, rebanco, retiro de tuberias, griferias, cargue, transporte y botada de escombros, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m | 5.2 |  | 0
1.2.5 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE, espesores entre 0.03 y 0.05 m. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques y enchapes aplicados en el muro a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m2 | 9.5 |  | 0
1.2.6 | Retiro de CLOSET EN MADERA, Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría | un | 17 |  | 0
1.2.7 | RETIRO DE APARATOS SANITARIOS/ LAVAMANOS/ DUCHA/ ORINALES, incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de aparatos sanitarios, lavamanos, duchas, orinales. Incluye botada en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría. | un | 80 |  | 0
1.2.8 | RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA DE ASBESTO - CEMENTO, teja plástica o teja similar. Incluye cargue, transporte, botada o recuperación de tablilla, alfardas, cargueras y soleras, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Medido en proyección horizontal. | m2 | 922 |  | 0
1.2.9 | RETIRO DE VENTANAS con vidrio, metálicas, en aluminio, en madera o ventana reja. Incluye botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Dimensión variable. | un | 68 |  | 0
1.2.10 | RETIRO DE PUERTAS (marco y ala) metálicas, en aluminio, en madera o puerta reja. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría. Ancho variable desde 0,60 a 1,20 m. | un | 42 |  | 0
1.2.11 | RETIRO DE CIELO FALSO, en cualquier material, madera, drywall, mortero. Incluye lámina, perfiles, malla, estructura de madera, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría. | m2 | 898 |  | 0
1.2.12 | PASE EN MUROS de concreto y/o mampostería para paso de redes hidrosanitarias, eléctricas o de aire para tubería de 3/4" - 2". Incluye resane completo de la perforación en caso de ser requerido | un | 182 |  | 0
1.2.13 | PASE EN MUROS de concreto y/o mampostería para paso de redes hidrosanitarias, eléctricas o de aire de canaleta 12x5 - 16x5. Incluye resane completo de la perforación en caso de ser requerido. | un | 75 |  | 0
1.3 | EXCAVACIONES Y LLENOS |  |  |  |  | 0
1.3.1 | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.. | m3 | 255.872 |  | 0 | #DIV/0!
1.3.2 | Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m3 | 238.78 |  | 0
1.3.3 | Suministro, transporte e instalación de filtros para abatimiento de nivel freático, con tubería corrugada perforada con un diámetro de 65mm, con una sección de 0.50 de ancho y una altura entre 0.20- 0.5 m. Incluye Geotextil NT 2500 de Pavco o equivalente, triturado de 1" y todos los demás elementos para su correcta construcción y funcionamiento. | m | 264 |  | 0
1.4 | CONCRETOS / ACEROS DE REFUERZO |  |  |  |  | 0
1.4.1 | Construcción de VIGA DE FUNDACIÓN y DADOS DE FUNDACIÓN en concreto de 21 Mpa. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo. | m3 | 9.279 |  | 0 | #DIV/0!
1.4.2 | Colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno. | m2 | 30.93 |  | 0
1.4.3 | Construcción de LOSA DE FUNDACIÓN en concreto de 21 Mpa. con un espesor de 0.10m. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, malla electrosoldada D-188, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. | m2 | 249.89 |  | 0
1.4.4 | Construcción de ANDÉN O PLACAS en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.10 m., pendientado y llaneado, vaciado alternado (en cuadros no superiores de 1.5 x 1.5 m). Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, entresuelo en piedra (e=0,15 m.), arenilla compactada (e=0,05 m.), malla electrosoldada D-84, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo. | m2 | 248 |  | 0
1.4.5 | Construcción de Viga de Amarre DE 0.15 X 0.20 m. en concreto 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, andamios, protección, curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. No incluye refuerzo. | m | 90.1 |  | 0
1.4.6 | Construcción de Viga de Amarre DE 0.15 X 0.40 m. en concreto 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, andamios, protección, curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. No incluye refuerzo. | m | 27 |  | 0
1.4.7 | Construcción de CINTA de Amarre DE 0.15 X 0.10 m. en concreto 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, andamios, protección, curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. No incluye refuerzo. | m | 37.2 |  | 0
1.4.8 | Colocación de GROUTING en concreto de 17.5 Mpa., para relleno de muro no estructural (bloque, tolete o catalán). Incluye mano de obra, vibrado, protección, curado y todos demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo. | m3 | 7.6421 |  | 0
1.4.9 | Construcción de ANCLAJE EPÓXICO sobre estructura de concreto existente para varillas de acero de diámetro hasta 1/2", incluye el suministro, transporte e instalación del epóxico, perforación mecánica del concreto con broca de diámetro 9/16" mas del diámetro de la barra de acero a anclar y una profundid1ad mínima de 12 cm, fijación de la barra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento según recomendaciones del proveedor del epóxico. El acero del anclaje se pagará en su respectivo ítem. | un | 316 |  | 0
1.4.10 | Construcción de cajas de registro de 60 x 60 x altura hasta 120 cm. en concreto de 21Mpa. con impermeabilizante integral tipo Sika o equivalente, con concrefibra el piso y tapa en concreto, la tapa con su respectivo herraje. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, acero de refuerzo, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios apara su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su ítem respectivo. | un | 4 |  | 0
1.4.11 | Construcción de cajas de registro de 60 x 80 x altura hasta 120 cm. en concreto de 21Mpa. con impermeabilizante integral tipo Sika o equivalente, con concrefibra el piso y tapa en concreto, la tapa con su respectivo herraje. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, acero de refuerzo, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios apara su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su ítem respectivo. | un | 1 |  | 0
1.4.12 | Construcción de cajas de registro de 50 x 50 x altura hasta 90 cm. en concreto de 21Mpa. con impermeabilizante integral tipo Sika o equivalente, con concrefibra el piso y tapa en concreto, la tapa con su respectivo herraje. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales,acero de refuerzo, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios apara su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su ítem respectivo. | un | 1 |  | 0
1.4.13 | Construcción de cajas de registro de 20 x 20 x altura hasta 50 cm. en concreto de 21Mpa. con impermeabilizante integral tipo Sika o equivalente, con concrefibra el piso y tapa en concreto, la tapa con su respectivo herraje. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales,acero de refuerzo, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios apara su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su ítem respectivo. | un | 3 |  | 0
1.4.14 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales | kg | 2179.5157 |  | 0
1.4.15 | Construcción de DINTELES DE 0.15 X 0.20 m. en concreto 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, protección, curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. No incluye refuerzo. | m | 70 |  | 0
1.4.16 | Construcción de LOSADE PLATAFORM PARA CONDENSADORAS en concreto de 21 MPa. con un ESPESOR DE 0.12m. Adicionado con FIBRA Nikon e impermeabilizante integral tipo Plastocrete Dm o equivalente calidad. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, malla electrosoldada D-221, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | m2 | 10 |  | 0
1.4.17 | Construcción de CÁRCAMO LINEAL de 30x30 cm. en concreto de 24.5 Mpa., con un ESPESOR DE 8 cm. (medidas externas). Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, impermeabilizante integral tipo plastocrete DM de Sika o su equivalente, tapa en reja en "T" de 0.30 x 1.0 m en polipropileno tipo ingepol o similar, acero de refuerzo de 3/8" en ambos sentidos, recibidor en concreto vaciado integralmente junto con las paredes, material granular(triturado de 1 1/2"), formaleta de primera calidad en súper "T" o su equivalente, bordes y todo lo necesario para su correcta construcción. Según especificaciones y dimensiones establecidas el los planos y diseños. La excavación se pagará en su ítem respectivo. | m | 10 |  | 0
1.4.18 | Construcción de CÁRCAMO LINEAL de 40x40 cm. en concreto de 24.5 Mpa., con un ESPESOR DE 8 cm. (medidas externas). Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, impermeabilizante integral tipo plastocrete DM de Sika o su equivalente, tapa en reja en "T" de 0.30 x 1.0 m en polipropileno tipo ingepol o similar, acero de refuerzo de 3/8" en ambos sentidos, recibidor en concreto vaciado integralmente junto con las paredes, material granular(triturado de 1 1/2"), formaleta de primera calidad en súper "T" o su equivalente, bordes y todo lo necesario para su correcta construcción. Según especificaciones y dimensiones establecidas el los planos y diseños. La excavación se pagará en su ítem respectivo. | m | 3 |  | 0
1.5 | CUBIERTA |  |  |  |  | 0
1.5.1 | Suministro, transporte e instalación de cubierta en Panel de cubierta TECHMET A-42 P/1000 G-4 conformado de acero galvanizado prepintado calibre 28 en ambas caras, inyectado con Poliuretano expandido de alta densidad PUR (38 kg/m3) espesor 50 mm, ancho útil 1,00 m RAL Y CALIBRE SEGUN INVENTARIOS ACTUALIZADOS DE MATERIA PRIMA AL MOMENTO DEL PEDIDO. Incluye sellante base poliuretano tipo Sika Flex 1A o equivalente, remates calibre 24, fijaciones, Vehículo tipo minimula y todos los demás elementos necesarios para su correcta fabricación e instalación. Según Diseño. Previa aprobación de la interventoría | m2 | 930 |  | 0 | #DIV/0!
1.5.2 | Mantenimiento de estuctura metalica exitente, Incluye retiro de oxido, lijada y aplicación de pintura. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje. | m2 | 930 |  | 0
1.5.3 | Suministro y colación CANOA EN LÁMINA calibre 18 sección trapezoidal entre 0,18m y 0.15m de profundidad, base menor 0,15m, base mayor 0,30m y aletas de desarrollo laterales de 0,45 con pestanas de 0,05m (desarrollo de la lámina 1.54 m) en limahoya para cubiertas en teja de fibro cemento; incluye: Retiro de teja existente, largueros de madera tipo 1 para estructura de soporte, pintura de cercha metálica aferente, pintura anticorrosiva para canoa, pintura epoxi poliamida para canoa, posterior entejada, reintegro de teja faltante y afectada, manto asfaltico tipo alumol mínimo 3mm de espesor, reforzado con fibras de poliéster y contenido de asfalto mínimo 180 g/m ² o equivalente, para aplicar en juntas y emboquillado de muros, incluye todo lo necesario para correcta instalación y funcionamiento. | m | 33 |  | 0
1.6 | MAMPOSTERIA |  |  |  |  | 0
1.6.1 | Construcción de MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO DE 15x20x40 cm. ESPESOR DE 15. resistencia 10 Mpa NO ESTRUCTURAL. Incluye el suministro y transporte del bloque, el mortero de pega 0,25:1:5,(cal-cemento-arena) espesor max=0.01 m, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas con esquineros de fabrica, encorozados, áticos y chapas necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el mismo material que se está midiendo. Todos los cortes serán realizados a máquina. (Según norma Icontec 451, 296 y la Astm C-652 y C-34). | m2 | 372.79 |  | 0 | #DIV/0!
1.6.2 | Construcción de SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE CONCRETO DE 15 x 20 x 40 cm. ESPESOR DE 15 cm - IMPERMEABILIZADO POR AMBAS CARAS CON IGOL (bloque de primera calidad, 1 HILADAS). Incluye el suministro y el transporte de materiales, mortero de pega 1:4, 1 capa de igol imprimante de Sika o equivalente, 2 capas de igol denso de Sika o equivalente, polietileno, todos los anteriores, aplicados en las caras laterales, y en la base de la cimentación, y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | m | 90.66 |  | 0
1.7 | MUROS |  |  |  |  | 0
1.7.1 | Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | m2 | 317.83 |  | 0 | #DIV/0!
1.7.2 | Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 IMPERMEABILIZADO con Sika 1 o equivalente, EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | m2 | 349.39 |  | 0
1.7.3 | Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS REVOCADOS, 3 manos mínimo, o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento. | m2 | 667.22 |  | 0
1.7.4 | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | m2 | 804.822 |  | 0
1.7.5 | Aplicación de PINTURA ACRÍLICA en muros para exteriores (hidrorepelente) tipo koraza o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo Sellamax de Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir aprobado por la interventoría. | m2 | 1116.298 |  | 0
1.7.6 | Aplicación de PINTURA EPOXIPOLIAMIDA EN MUROS (dos componentes proporción 1:3, no tóxica) tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente, de primera calidad, semimate, sobre estuco plástico, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie pareja a satisfacción de la interventoría, color blanco. | m2 | 113.732 |  | 0
1.7.7 | enchapeInstalación de ENCHAPE CERÁMICO PARED, tipo Egeo DE 20.5 x 20.5 cm. o su equivalente, color blanco. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor o equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo Concolor de sumicol o equivalente del mismo color del enchape, moldura PVC remates toro acolillada y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 54 |  | 0
1.8 | CIELOS |  |  |  |  | 0
1.8.1 | Suministro, transporte y colocación de cielo raso suspendido con junta invisible placa en fibrocemento de e= 8 mm. para cielos con acabado nivel 5, estructura en perfiles de acero galvanizado cal 20, con refuerzo en área vertical, tornillos autoperforantes de cabeza extra plana de 1/2" y 1", junta perdida con cinta de 2" en fibra de vidrio y masilla. Incluye esquineros y tapas y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. El acabado en pintura para exteriores, se pagará en su ítem respectivo. Según detalle y diseño. | m2 | 869.4 |  | 0 | #DIV/0!
1.8.2 | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre cielos revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o similar diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | m2 | 403.2 |  | 0
1.8.3 | Aplicación de PINTURA ACRÍLICA en Cielo para exteriores (hidrorepelente) tipo koraza o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo Sellamax de Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir aprobado por la interventoría. | m2 | 411.6 |  | 0
1.8.4 | Aplicación de PINTURA EPOXIPOLIAMIDA EN CIELOS (dos componentes proporción 1:3, no tóxica) tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente, semimate, sobre estuco plástico, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie pareja a satisfacción de la interventoría, color blanco. | m2 | 54.6 |  | 0
1.8.5 | Suministro, transporte y colocación de registros construido en perfiles y angulos de aluminio y remaches pop, resistente a la deformacion, util para registros de inspeccion en placas de yeso, Incluye pintura en polvo electrostatica de larga duracion, los angulos de ensamble se pueden instalar al interior o exterior del marco fijaciones, cortes para apertura de registro, andamios, canes y todo los demás elementos necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 85 |  | 0
1.9 | PISOS |  |  |  |  | 0
1.9.1 | Construcción de PISO EN BALDOSA LISA 25X25cm ROJA REF.150601 Tipo roca o similar, de primera calidad aprobada por la interventoría. Incluye concreto de pega y nivelación 1:3:2 de cemento, arena de concreto, agregado de 3/8" a 1/2" y aditivo plastificante en un espesor de 5 cm, polietileno # 4 como barrera de vapor, suministro y transporte de la baldosa, lechada del mismo color de la baldosa, protección de muros, puertas y desagües. Cargue, transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales. La interventoría entregará el diseño en tapetes. Los ensayos que se requieran serán por cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material puesto en obra. | m2 | 611.8 |  | 0 | #DIV/0!
1.9.2 | Construcción de ZÓCALO RECTO EN BALDOSA LISA ROJA REF.150601 Tipo roca o similar de 0,07 a 0,10m de altura, de la misma especificación de la baldosa de piso. Incluye suministro y transporte de los materiales, pegante de capa delgada tipo pegacor o equivalente, lechada del mismo color de la baldosa y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. | m | 468.5 |  | 0
1.9.3 | Construcción de ZÓCALO EN MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO Y BRILLADO DE COLOR IGUAL AL DE LA BALDOSA, DESARROLLO DE 20 cm, con una altura de 10 cm sobre el nivel de piso acabado y embebido en muro. Incluye mortero de nivelación, cemento color, grano No. 1, varilla de aluminio de 3 mm a lo largo del muro y mediacañas cada 0,90m, cortes en piso y muro, remates, pulida y brillada, y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. La capa de desgaste no debe ser inferior a 10 mm después de pulida. | m | 62.4 |  | 0
1.9.4 | Colocación de PISO CERÁMICO, TRÁFICO COMERCIAL INTENSO tipo Duropiso o equivalente, DE 33.8x33.8 cm., color Blanco, con prueba de resistencia de abrasión 5. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero de nivelación 1:5, con un espesor de 3 a 7 cm., pegante para cerámica tipo Pegacor o equivalente, juntas cada 1,8 x 1,8 m. con varilla de dilatación PVC de 4 mm., lechada con Boquilla Blanca para cerámica, remates, cortes con máquina y todo lo necesario para su correcta instalación. El entresuelo y la placa de contrapiso se pagará en su ítem respectivo. | m2 | 55.2 |  | 0
1.10 | DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE |  |  |  |  | 0
1.10.1 | Suministro, transporte e instalación de división en paral, orinal de 0.46 x 0.96 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, para divisiones de baños, paneles entamborados con un espesor de 30 mm., calidad Socoda o equivalente. Incluye zócalo en acero inoxidable, estructura interna de los paneles en tubería cuadrada galvanizada de 25 mm., e=0.9 mm., bisagras pivotantes con apertura de 110º, elementos de anclaje a 90º y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandálico tipo One Way y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. Ver detalle de baños. | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
1.10.2 | Suministro, transporte e instalación de puerta de 0.60-0.80 x 1.60 m, en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, paneles entamborados con un espesor de 30 mm., calidad Socoda o su equivalente. Incluye icopor en su interior, zocalo en acero inoxidable, estructura interna de los paneles en tubería cuadrada de 25 mm. en lámina galvanizada con un espesor de 0.9mm., bisagras pivotantes en acero inoxidable, con apertura de 110º, elementos de anclaje a 90º y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandálico tipo One Way y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Para baños públicos. | un | 7 |  | 0
1.10.3 | Suministro, transporte e instalación de puerta de 0.80-0.90 x 1.60 m, en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, paneles entamborados con un espesor de 30 mm., calidad Socoda o su equivalente. Incluye icopor en su interior, zocalo en acero inoxidable, estructura interna de los paneles en tubería cuadrada de 25 mm. en lámina galvanizada con un espesor de 0.9mm., bisagras pivotantes en acero inoxidable, con apertura de 110º, elementos de anclaje a 90º y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandálico tipo One Way y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Para baños públicos. | un | 2 |  | 0
1.10.4 | Suministro, transporte e instalación de paral central o extremo de 0.13-0.24 m. x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, para divisiones de baños, paneles entamborados con un espesor de 30 mm., calidad Socoda o equivalente. Incluye zócalo en acero inoxidable, estructura interna de los paneles en tubería cuadrada galvanizada de 25 mm., con un espesor de 0.9 mm., bisagras pivotantes con apertura de 110º, elementos de anclaje a 90º y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandálico tipo One Way y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. | un | 9 |  | 0
1.10.5 | Suministro, transporte e instalación de paral central o extremo de 0.504-0.754 m. x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente. Incluye zócalo en acero inoxidable, estructura interna de los paneles en tubería cuadrada galvanizada de 25 mm., e=0.9 mm., bisagras pivotantes con apertura de 110º, elementos de anclaje a 90º y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandálico tipo One Way y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. | un | 2 |  | 0
1.10.6 | Suministro, transporte e instalación de tabique Liso de 1.3-1.6 x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, para divisiones de baños, paneles entamborados con un espesor de 30 mm., calidad Socoda o equivalente. Incluye zócalo en acero inoxidable, estructura interna de los paneles en tubería cuadrada galvanizada de 25 mm., con un espesor de 0.9 mm., bisagras pivotantes con apertura de 110º, elementos de anclaje a 90º y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandálico tipo One Way y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. | un | 8 |  | 0
1.10.7 | Suministro, transporte e instalación de Barra de seguridad en acero inoxidable satinado con tornillos, Incluye mano de obra, herramienta menor y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 2 |  | 0
1.10.8 | Suministro, transporte e instalación de Barra de seguridad en acero inoxidable de 18" de largo, sobreponer en la pared con escudo y tornillos escondidos, Incluye mano de obra, herramienta menor y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 2 |  | 0
1.10.9 | Suministro, transporte y colocación de lavaescobas prefabricado en concreto forrado en granito de 42 x 60 x 25 cm. fondo gris. Incluye mortero 1:4, llave bocamanguera, sifón y todo los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
1.10.10 | Construcción de mesón en concreto de 21Mpa. forrado en grano negro tipo San Gabriel, de ancho=0,60 m., espesor 0,06 m., con faldón de h=0,15 m. y listón de 10 cm en los puntos en contacto con la pared. Incluye canche, botada de material, molduras para bordes redondeados, acero de refuerzo (6 varillas de 1/4" longitudinalmente y 3 varillas 3/8" L=0.90 m por metro transversalmente), concreto para anclaje, vanos para empotrar lavamanos. | m | 6 |  | 0
1.10.11 | Colocación de rejilla de piso de perforación cuadriculada con dimensiones de 10x10mm o equivalente. Incluye suministro e instalación. | un | 4 |  | 0
1.11 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  |  | 0
1.11.1 | Suministro, transporte e instalación de Puerta P-1 ACCESO AULAS de 1.0 x 2.10m, batiente con marco y ala en PVC soldados por termofusión, vidrio Laminado Incoloro de 3+3 mm. ensamble mecánico, tensores y refuerzos internos en acero, espesor del marco 120 mm y ala de 35 mm, Bisagras antirobo en acero inoxidable 306 instaladas con tornillos en acero inoxidable con cabeza sellada con epóxico, Chapa Ref IMAS 3871 tipo alcoba o superior, pomo satinado tipo districondor o superior. | un | 9 |  | 0 | #DIV/0!
1.11.2 | Suministro, transporte e instalación de Puerta P-2 ACCESO CENTRO CABLEADO de 1.0 x 2.10m, batiente con marco y ala en PVC soldados por termofusión, vidrio COOPOLIMERO 20 mm. ensamble mecánico, tensores y refuerzos internos en acero, espesor del marco 120 mm y ala de 35 mm, Bisagras antirobo en acero inoxidable 306 instaladas con tornillos en acero inoxidable con cabeza sellada con epóxico, Chapa Ref IMAS 3871 tipo alcoba o superior, pomo satinado tipo districondor o superior. NOTA: lleva chapa antipánico cuando el espacio esté identificado como baño para discapacitados. Cuando es cuarto técnico, se elimina la chapa antipánico y se reemplaza por haladera en acero inoxidable 306 de 20 cm 3/4" + Cerrojo ref CEGS 0708 tipo Duralock satinado o superior. | un | 1 |  | 0
1.11.3 | Suministro, transporte e instalación de Puerta P-3 CUARTO ASEO-CUARTO ELECTRICO de 0.80 x 2.10m, batiente con marco y ala en PVC soldados por termofusión, vidrio COOPOLIMERO 20 mm. ensamble mecánico, tensores y refuerzos internos en acero, espesor del marco 120 mm y ala de 35 mm, Bisagras antirobo en acero inoxidable 306 instaladas con tornillos en acero inoxidable con cabeza sellada con epóxico, Chapa Ref IMAS 3871 tipo alcoba o superior, pomo satinado tipo districondor o superior. | un | 3 |  | 0
1.11.4 | Suministro, transporte e instalación de Puerta P-4 BLOQUE AULAS de 2.20 x 2.10m, batiente con marco y ala en PVC soldados por termofusión, vidrio Laminado Incoloro de 3+3 mm, ensamble mecánico, tensores y refuerzos internos en acero, espesor del marco de 120 mm y ala de 35 mm. Cuerpo superior proyectante en vidrio sobre marco en PVC soldado por termofusión, ensamble mecánico, tensores y refuerzos internos en acero, Bisagras antirobo en acero inoxidable 306 instaladas con tornillos en acero inoxidable con cabeza sellada con epóxico, Chapa Ref IMAS 3871 tipo alcoba, pomo satinado tipo districondor o superior. | un | 1 |  | 0
1.11.5 | Suministro, transporte e instalación de Ventana V-1 FACHADA AULAS VIDRIO LAMINADO 3+3 de 1.35 x 1.10m, EN PVC CALIDAD AZEMBLA, SISTEMA BATIENTE 2 ALAS EXTERIOR, MARCOS Y NAVES DE 38MM SOLDADOS POR TERMOFUSIÓN, PISAVIDRIOS A PRESIÓN, MANIJA DE CIERRE VIRAGE, CINTA DOBLE FAZ, TORNILLERÍA Y BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO DEFENDER Y VIDRIO CLARO LAMINADO 3+3 | un | 36 |  | 0
1.11.6 | Suministro, transporte e instalación de Ventana V-2 WC DAMAS-HOMBRES VIDRIO LAMINADO 3+3 de 1.35 x 0.40m, EN PVC CALIDAD AZEMBLA, SISTEMA PROYECTANTE EXTERIOR, MARCOS Y NAVES DE 38MM SOLDADOS POR TERMOFUSIÓN, PISAVIDRIOS A PRESIÓN, BRAZOS ESCUALIZABLES EN ACERO INOXIDABLE TIPO DEFENDER Y MANIJA DE CIERRE VIRAGE, CINTA DOBLE FAZ, TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO CLARO LAMINADO 3+3 | un | 9 |  | 0
1.11.7 | Suministro, transporte e instalación de Ventana V-3 WC HOMBRES-2 CABLEADO-2-TECNICO-1 VIDRIO LAMINADO 3+3 de 0.78-0.90 x 0.40m, EN PVC CALIDAD AZEMBLA, SISTEMA PROYECTANTE EXTERIOR, MARCOS Y NAVES DE 38MM SOLDADOS POR TERMOFUSIÓN, PISAVIDRIOS A PRESIÓN, BRAZOS ESCUALIZABLES EN ACERO INOXIDABLE TIPO DEFENDER Y MANIJA DE CIERRE VIRAGE, CINTA DOBLE FAZ, TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO CLARO LAMINADO 3+3 | un | 5 |  | 0
1.11.8 | Suministro, transporte e instalación de Ventana V-4 HALL DE ACCESO VIDRIO LAMINADO 3+3 de 1.20 x 1.76m, EN PVC CALIDAD AZEMBLA, SISTEMA BATIENTE 2 ALAS EXTERIOR, MARCOS Y NAVES DE 38MM SOLDADOS POR TERMOFUSIÓN, PISAVIDRIOS A PRESIÓN, MANIJA DE CIERRE VIRAGE, CINTA DOBLE FAZ, TORNILLERÍA Y BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO DEFENDER Y VIDRIO CLARO LAMINADO 3+3 | un | 3 |  | 0
1.11.9 | Suministro, transporte e instalación de Ventana V-5 CORREDOR ACCESO AULAS VIDRIO LAMINADO 3+3 de 2.70 x 0.30m, EN PVC CALIDAD AZEMBLA, SISTEMA PROYECTANTE EXTERIOR, MARCOS Y NAVES DE 38MM SOLDADOS POR TERMOFUSIÓN, PISAVIDRIOS A PRESIÓN, BRAZOS ESCUALIZABLES EN ACERO INOXIDABLE TIPO DEFENDER Y MANIJA DE CIERRE VIRAGE, CINTA DOBLE FAZ, TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO CLARO LAMINADO 3+3 | un | 6 |  | 0
1.11.10 | Suministro, transporte e instalación de Ventana V-6 CORREDOR ACCESO AULAS VIDRIO LAMINADO 3+3 de 6.30 x 0.30m, EN PVC CALIDAD AZEMBLA, SISTEMA PROYECTANTE EXTERIOR, MARCOS Y NAVES DE 38MM SOLDADOS POR TERMOFUSIÓN, PISAVIDRIOS A PRESIÓN, BRAZOS ESCUALIZABLES EN ACERO INOXIDABLE TIPO DEFENDER Y MANIJA DE CIERRE VIRAGE, CINTA DOBLE FAZ, TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO CLARO LAMINADO 3+3 | un | 3 |  | 0
1.11.11 | Suministro, transporte e instalación de Ventana V-7 HALL DE ACCESO VIDRIO LAMINADO 3+3 de 1.20 x 2.10m EN PVC CALIDAD AZEMBLA, SISTEMA BATIENTE 2 ALAS EXTERIOR, MARCOS Y NAVES DE 38MM SOLDADOS POR TERMOFUSIÓN, PISAVIDRIOS A PRESIÓN, MANIJA DE CIERRE VIRAGE, CINTA DOBLE FAZ, TORNILLERÍA Y BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO DEFENDER Y VIDRIO CLARO LAMINADO 3+3 | un | 4 |  | 0
1.11.12 | Suministro, transporte e instalación de Ventana V-8 RE CUARTO ASEO Ventana Fija de 0.88 x 0.40m, EN PVC CALIDAD AZEMBLA, SISTEMA CELOSÍA FIJA (LAMELAS), MARCOS Y NAVES DE 38MM SOLDADOS POR TERMOFUSIÓN, PISAVIDRIOS A PRESIÓN, CINTA DOBLE FAZ, TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE | un | 2 |  | 0
II | ELÉCTRICO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1 | PROTECCIONES (BREAKER ENCHUFABLES, MINIBREAKERS E INDUSTRIALES) |  |  |  |  | 0
2.1.1 | Gabinete eléctrico de distribución trifásico GDP, con puerta abisagrada, color RAL 7032, en lámina galvanizada en caliente calibre 14 y 16, con acabado en pintura de polvo, expuesto, con frente muerto, para uso interior con IP56, con espacio para totalizador, y barrajes internos para interruptores enchufables, 5 hilos (barraje para tierra y para neutro), con puerta, chapa y bisagras. Se debe entregar certificado de cumplimiento de norma e IP 54. El gabinete debe cumplir RETIE, barrajes internos de 225 A, 220 V. Incluye: - 1 Gabinete auto soportado fabricado en lámina galvanizada calibre 14 y 16, 1600X800X300mm, Pintura electrostática RAL7035, IP56, puerta con bisagras tipo mariposa y chapas tipo pivote. Frente muerto en lámina calibre 16, pintura electrostática RAL 7035 con bisagras tipo mariposa y chapas tipo pivote. - 1 Breaker industrial de 3x(300)A 85/20 kA 240/440V. Referencia: EZC400N3300N SCHNEIDER o similar. - 1 Breaker industrial para barraje interno trifásico 36 ctos de 3x(100)A 25/12,5 kA 240/440V. Referencia EZC100N3100 SCHNEIDER o similar. - 1 Breaker industrial para barraje interno trifásico 24 ctos de 3x(80)A 25/12,5 kA 240/440V. Referencia EZC100N3080 SCHNEIDER o similar. - 1 breaker industrial para sistema de aire acondicionado de 3x(140-200)A 40/25kA 240/415V. Referencia LV525302 SCHNEIDER o similar. - 1 breaker industrial para reserva equipada de 3x(40)A 25/12,5 kA 240/440V. Referencia EZC100N3040 SCHNEIDER o similar. - 1 Barraje interno para tablero trifásico de 225A TRP 3x36 (36 circuitos). Referencia 1336 TERCOL o similar. - 1 Barraje interno para tablero trifásico de 225A TRP 3x24 (24 circuitos). Referencia 1324 TERCOL o similar. - 1 DPS tipo 1+2, de 4 polos, con protección en modo común, I de 7kA en onda 10/350us y de 60kA en onda 8/20us por polo y modular (modos desmontables e intercambiables). Referencia FV30B+C/4-150 FATECH o similar. - 1 Breaker industrial para el DPS de 3x(30)A 25/12,5 kA 240/440V. Referencia EZC100N3030 SCHNEIDER o similar. - 1 Medidor de energía bidireccional multifuncional, multita rifa (clase 0.2s, puerto rs485 modbus rtu, 52 alarmas, 4ed/2sd, max y min, thd/tdd, armonico 63, almacenamiento historicos de kwh-kvah y eventos. memoria 1,1 mb. v ,i ,fp ,hz ,demanda presente,predictiva y max, kwh, kvarh, kw, kva, kvar). 2 puertos ethernet (daisy chain). Referencia: METSEPM5560 SCHNEIDER o similar. - 3 Transformadores de corriente 300/5 clase 0,5 tipo ventana de minimo 30x10mm - Kit de cableado de control del analizador de redes 220Vac - Cableado para conexión del DPS. - Barraje principal 3F+N+T. según norma. - Todos los elementos y accesorios para su adecuada instalación y fijación (Perno expansivo), marcación con placa en acrílico, cintas y marcación interna de los elementos. (DISEÑO SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR ANEXO EN LOS PLANOS ELECTRICOS) | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
2.1.2 | Gabinete eléctrico de distribución trifásico para potencia del sistema de Aire Acondicionado GPAA, con puerta abisagrada, color RAL 7032, en lámina galvanizada en caliente calibre 14 y 16, con acabado en pintura de polvo, expuesto, con frente muerto, para uso exterior con IP66, con espacio para totalizador, y barrajes internos, 5 hilos (barraje para neutro y tierra), con puerta, chapa y bisagras. Se debe entregar certificado de cumplimiento de norma e IP 66. El gabinete debe cumplir RETIE, 220 V. Incluye: - 1 Gabinete auto soportado fabricado en lámina galvanizada calibre 14 y 16, 800X600X300mm, Pintura electrostática RAL7035, IP66, puerta con bisagras tipo mariposa y chapas tipo pivote. Frente muerto en lámina calibre 16, pintura electrostática RAL 7035 con bisagras tipo mariposa y chapas tipo pivote. - 1 Breaker industrial para UNIDAD CONDENSADORA 1 de 3x(70-100)A 40/25 kA 240/415V. Referencia LV510307 TMD100 SCHNEIDER o similar. - 1 Breaker industrial para UNIDAD CONDENSADORA 2 de 3x(56-80)A 40/25 kA 240/415V. Referencia LV510306 TMD80 SCHNEIDER o similar. - 1 breaker industrial de 3x(140-200)A 40/25kA 240/415V. Referencia LV525302 TMD200 SCHNEIDER o similar. - 1 breaker industrial para UNIDAD CONDENSADORA 3 de 3x(35-50)A 40/25 kA 240/415V. Referencia LV510304 TMD50 SCHNEIDER o similar. - 1 Breaker de riel bipolares para UNIDADES MANEJADORAS de 2x(20)A. Referencia EZ9F56220 Easy9 2P C 20A SCHNEIDER o similar. - 1 Breaker de riel bipolares para MINISPLIT CUARTO DE CABLEADO de 2x(20)A. Referencia EZ9F56220 Easy9 2P C 20A SCHNEIDER o similar. - Puentes equipotenciales para las puertas y el gabinete. - Barrajes principales 3F+N+T. según norma. - Todos los elementos y accesorios para su adecuada instalación y fijación (Perno expansivo), marcación con placa en acrílico, cintas y marcación interna de los elementos. (DISEÑO SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR ANEXO EN LOS PLANOS ELECTRICOS) | un | 1 |  | 0
2.2 | PROTECCIONES (BREAKER ENCHUFABLES, MINIBREAKERS E INDUSTRIALES) |  |  |  |  | 0
2.2.1 | Interruptor automático (breaker) monopolar enchufable 1x15,1x20,1x30, A, Icc>10 kA, 220 V. Incluye: cintas y anillos de marcación. Suministro e instalación de breakers en tablero de distribución eléctrica, conexión de puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, marcación y señalización según RETIE, anclajes, fijaciones, conexiones, pruebas y ensayos. | un | 35 |  | 0 | #DIV/0!
2.2.2 | Interruptor automático (breaker) tripolar industrial atornillable 3x300A, Icu=85 kA, Ics=50%Icu, 220 V, marca SCHNEIDER (referencia EZC400N3300N) o similar, para instalar en gabinete eléctrico de distribución y medida principal en poste. Incluye: cintas y marcación., conexión de puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, marcación y señalización según RETIE, anclajes, fijaciones, conexiones, pruebas y ensayos. | un | 1 |  | 0
2.3 | SALIDAS ELÉCTRICAS |  |  |  |  | 0
2.3.1 | Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra color blanco, 125V, 15A en canaleta metálica. Incluye: 3m de cable de cobre 1xN° 10 AWG PE FR LSHF (Low Smoke Halogen Free), tapa troquelada para canaleta 16cmx5cm con troquel universal, aparato con tapa, conectores tipo resorte y accesorios. NO Incluye canaleta. Suministro e instalación de salidas eléctricas: Incluye: cableada, empalme, encintada, anillos de marcacion con el numero del circuito, marcacion en la tapa del aparato con cinta etiquetadora con el numero del circuito y la nomenclatura del tablero que lo alimenta y accesorios para su correcta instalación, pruebas y chequeos; conexión de puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, marcación y señalización según RETIE. | un | 9 |  | 0 | #DIV/0!
2.3.2 | Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra color blanco, 125V, 15A en canaleta metálica. Incluye: 3m de cable de cobre 1xN° 10 AWG PE FR LSHF (Low Smoke Halogen Free), tapa troquelada para canaleta 12cmx5cm con troquel universal, aparato con tapa, conectores tipo resorte y accesorios. NO Incluye canaleta. Suministro e instalación de salidas eléctricas: Incluye: cableada, empalme, encintada, anillos de marcacion con el numero del circuito, marcacion en la tapa del aparato con cinta etiquetadora con el numero del circuito y la nomenclatura del tablero que lo alimenta y accesorios para su correcta instalación, pruebas y chequeos; conexión de puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, marcación y señalización según RETIE. | un | 33 |  | 0
2.3.3 | Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra color blanco, 125V, 15A en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre de 1xN° 10 AWG PE FR LSHF (Low Smoke Halogen Free), caja metálica 12x12x5cm, aparato con tapa, conectores tipo resorte y accesorios. NO Incluye tubería. Suministro e instalación de salidas eléctricas: Incluye: cableada, empalme, encintada, anillos de marcacion con el numero del circuito, marcacion en la tapa del aparato con cinta etiquetadora con el numero del circuito y la nomenclatura del tablero que lo alimenta y accesorios para su correcta instalación, pruebas y chequeos; conexión de puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, marcación y señalización según RETIE. | un | 72 |  | 0
2.3.4 | Salida eléctrica para sensor KNX ARGUS - MTN630919 en tubería EMT. Incluye: caja metálica 12x12x5cm, sensor KNX, conectores y accesorios. NO Incluye tubería. Incluye: instalacion y conexion del sensor con el cable KNX, anillos de marcacion con el numero del lazo KNX del cual deriva, marcacion en la tapa del aparato con cinta etiquetadora con el nombre del lazo KNX que lo alimenta y accesorios para su correcta instalación, pruebas y chequeos; conexión de puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, marcación y señalización según RETIE. | un | 9 |  | 0
2.3.5 | Salida eléctrica para sensor multitecnologia Ultrasonico de frecuencia 40kHz con sensor de luz incorporado, rango de alcance de 92m2 Ref DT 355 o equivalente a todas sus especificaciones tecnicas con 5 años de garantia, para montaje en techo. Incluye: caja metálica 12x12x5cm, sensor, conectores y accesorios. NO Incluye tubería. Incluye: cableada, empalme, encintada, anillos de marcacion con el numero del circuito, marcacion en la tapa del aparato con cinta etiquetadora con el numero del circuito y la nomenclatura del tablero que lo alimenta y accesorios para su correcta instalación, pruebas y chequeos; conexión de puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, marcación y señalización según RETIE. | un | 2 |  | 0
2.3.6 | Salida eléctrica para interruptor sencillo 125V, 15A expuesto en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre 1xN°12 AWG PE FR LSHF (Low Smoke Halogen Free), caja metálica Rawelt de 2''x4'', aparato con tapa, conectores tipo resorte y accesorios. NO Incluye tubería. Suministro e instalación de salidas eléctricas: Incluye: cableada, empalme, encintada, anillos de marcacion con el numero del circuito, marcacion en la tapa del aparato con cinta etiquetadora con el numero del circuito y la nomenclatura del tablero que lo alimenta y accesorios para su correcta instalación, pruebas y chequeos; conexión de puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, marcación y señalización según RETIE. | un | 4 |  | 0
2.3.7 | Salida eléctrica para interruptor doble 125V, 15A expuesto en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre 1xN°12 AWG PE FR LSHF (Low Smoke Halogen Free), caja metálica Rawelt de 2''x4'', aparato con tapa, conectores tipo resorte y accesorios. NO Incluye tubería. Suministro e instalación de salidas eléctricas: Incluye: cableada, empalme, encintada, anillos de marcacion con el numero del circuito, marcacion en la tapa del aparato con cinta etiquetadora con el numero del circuito y la nomenclatura del tablero que lo alimenta y accesorios para su correcta instalación, pruebas y chequeos; conexión de puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, marcación y señalización según RETIE. | un | 9 |  | 0
2.3.8 | Salida eléctrica 120V para iluminación expuesta en caja metálica. Incluye: 3m de cable de cobre 1xN° 12 AWG PE FR LSHF (Low Smoke Halogen Free), caja metálica 12x12x5cm, conectores tipo resorte, prensaestopa de 1/2'', elementos de fijación y accesorios. NO Incluye tubería. Suministro e instalación de salidas eléctricas: Incluye: Alambrada, empalme, encintada y accesorios para su correcta instalación, pruebas y chequeos; conexión de puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, marcación y señalización según RETIE. | un | 134 |  | 0
2.4 | LUMINARIAS |  |  |  |  | 0
2.4.1 | Retiro de instalaciones de iluminación existentes en el bloque 2 de la Sede de Carepa de la Universidad de Antioquia. Incluye: Retiro de luminarias, switches, breakers, tableros de distribucion, tuberías, conductores y demás elementos asociados a los sistemas de iluminación y potencia del espacio (La infraestructura de tomas eléctricos se retira) y su posterior traslado de materiales a cuarto técnico designado por el interventor de la obra. | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
2.4.2 | Luminaria hermética led IP65 o superior con chasis de policarbonato inyectado, estabilizado contra rayos UV, auto extinguible, color RAL7035, broches de policarbonato abisagrados, disipador de calor, difusor en policarbonato totalmente opalizado resistente al impacto, con driver electrónico dimerizable (THD<10%) y con 5 años de garantía certificada, con 4 regletas de 56cm de 7 a 17W programado por driver a 13W cada regleta para un total de 52W, cada regleta con mínimo 130Lm/W para un total de 6200Lm aproximadamente con pérdidas incluidas, temperatura de color de 5000°K, de voltaje universal (100-277V, 50/60Hz) adosada bajo techo en concreto o descolgado bajo techo de madera. Incluye: Encauchetado 3x16 AWG, prensaestopa, conectores, espárragos de 1/2, riel omega, y demás elementos necesario para su correcta instalación, fijación y puesta en funcionamiento. Dimensiones aproximadas (20,4cm x 11cm x 127cm) (Ancho x Profundo x Largo). (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CORRECTA INSTALACION). Nota: Se debe medir en sitio al momento de la entrega y garantizar los niveles de iluminación requeridos por el RETILAP de acuerdo al producto suministrado. | un | 134 |  | 0
2.4.3 | Luminaria de emergencia LED de sobreponer con carcasa termo plástica de autonomía mínima de 4 horas, 110Lm, 6500°K, IP20, 4.5W, factor de potencia 0,9, batería 2.5AH, ciclos de descarga >300, voltaje 110-130V, tiempo de carga 24h, álgulo de apertura 120°, incluye encauchetado 3x16AWG, prensaestopa, conectores, riel omega, y demás elementos necesarios para su correcta instalación, fijación y puesta en funcionamiento. Dimensiones aproximadas (7,6cm x 7,8cm x 33,9cm) (Ancho x Profundo x Largo). (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CORRECTA INSTALACION). | un | 17 |  | 0
2.4.4 | Gabinete de control de iluminacion GCILU utilizando tecnologías abiertas garantizando estabilidad, fiabilidad en el uso y fácil administración del sistema. Incluye: - 1 Gabinete de control termoplastico con doble fondo, puerta, bisagras tipo mariposa y chapas tipo pivote de dimensiones aproximadas (60cm x 12cm x 76cm) (Ancho x Profundo x Largo). - 1 Controladora principal HOMELINK - WISER, 8 usuarios concurrentes, 150 puntos BACnet variables, 10 dispositivos MODBUS SERIAL. REFERENCIA: LSS100100 SCHNEIDER. - 1 Fuente para HOMELINK. REFERENCIA: MTN693003 SCHNEIDER. - 1 Actuador conmutado (ON-OFF) de 12 canales con conexion de equipo de medicion de corriente. REFERENCIA: MTN648495 SCHNEIDER. - 1 Fuente KNX 320mA, 32 dispositivos, REFERENCIA: MTN684032 SCHNEIDER. - Terminales de conexion BUS, REFERENCIA: MTN689701 SCHNEIDER. - Accesorios para la adecuacion de dispositivos KNX como son la canaleta ranurada 60x80, cableado, terminales, riel DIN y borneras de transicion de cable calibre 10 a calibre 12 para la facil conexion del cabledo en las borneras del actuador conmutado. - marcación y señalización según RETIE, RETILAP, pruebas, ensayos y chequeos, cumplirá con lo establecido en la Sección 450 de RETILAP. - Instalación, programacion y configuracion (segun requerimientos de la Universidad de Antioquia) por personal capacitado y certificado de los equipos con protocolos DALI y KNX (DISEÑO SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR ANEXO EN LOS PLANOS ELECTRICOS) (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CORRECTA INSTALACION). | un | 1 |  | 0
2.5 | CANALIZACIONES |  |  |  |  | 0
2.5.1 | Tubería PVC de 3" enterrada en piso. Incluye: Canalización, curvas, elementos de fijación y accesorios necesarios para su correcta instalación. | m | 110.5 |  | 0 | #DIV/0!
2.5.2 | Tubería IMC de 1 1/2". Incluye: Uniones, entradas a caja, curvas, elementos de fijación, marcación y demas accesorios necesarios para su correcta instalación. | m | 36 |  | 0
2.5.3 | Tubería EMT de 1". Incluye: Uniones, entradas a caja, curvas, elementos de fijación, marcación y demas accesorios necesarios para su correcta instalación. | m | 68.4 |  | 0
2.5.4 | Tubería EMT de 3/4". Incluye: Uniones, entradas a caja, curvas, elementos de fijación, marcación y demas accesorios necesarios para su correcta instalación. | m | 448.8 |  | 0
2.5.5 | Tubería EMT de 1/2". Incluye: Uniones, entradas a caja, curvas, elementos de fijación, marcación y demas accesorios necesarios para su correcta instalación. | m | 1069.8 |  | 0
2.5.6 | Bandeja porta cables tipo malla con borde de seguridad con soldadura en T, con acabado en galvanizado en caliente. Altura útil 54mm, ancho 200mm. REFERENCIA: CM000093 o similar cumpliendo con todas las caracteristicas tecnicas. Incluye: accesorios de fijación y union en galvanizado en caliente. Fijación suspendida en techo tipo columpio o tipo peldaño según se requiera, cada 1,5m, incluye conectores de tierra en aluminio Grifequip, conductor en cobre No. 8 AWG desnudo para equipotencialización en todo su recorrido y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Debe cumplir con las normas EN 10088-2 en cuanto al material y DIN 4102-12 en cuanto a la resistencia al fuego. | m | 180 |  | 0
2.5.7 | Division para bandeja porta cables tipo malla con borde de seguridad con soldadura en T, con acabado en galvanizado en caliente. Altura útil 54mm, ancho 200mm COT50. REFERENCIA: CM923023 o similar cumpliendo con todas las caracteristicas tecnicas. Incluye: accesorios de fijación y union en galvanizado en caliente y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Debe cumplir con las normas EN 10088-2 en cuanto al material y DIN 4102-12 en cuanto a la resistencia al fuego. | m | 93.6 |  | 0
2.5.8 | Caja metálica 12x12x5 con tapa troquelada universal y/o lisa color gris texturizado. Incluye: Elementos de fijación y marcación. | un | 46 |  | 0
2.5.9 | Caja metálica Rawelt de 2''x4'' con tapa lisa (color según se indique en los planos). Incluye: Elementos de fijación y marcación. | un | 44 |  | 0
2.5.10 | Caja metálica 20x20x15 con tapa bisagrada troquelada universal y/o lisa color gris texturizado. Incluye: Elementos de fijación y marcación. | un | 9 |  | 0
2.5.11 | Canaleta metálica de 12x5cm con división central, pestañas para tapar hacia afuera, calibre 22 USG, lamina cold-rolled, pintura electroestática en polvo horneable color gris texturizada. Incluye accesorios (curvas, derivaciones, etc.), elementos de fijación, puente eléctrico en cable de cobre N° 12 AWG y terminales de ojo en todas las uniones. Todos los cortes deben quedar resanados y pulidos con masilla y pintura anticorrosiva del mismo color. Se debe garantizar la continuidad de las divisiones centrales. | m | 104.4 |  | 0
2.5.12 | Canaleta metálica de 16x5cm con dos divisiónes, pestañas para tapar hacia afuera, calibre 22 USG, lamina cold-rolled, pintura electroestática en polvo horneable color gris texturizada. Incluye accesorios (curvas, derivaciones, etc.), elementos de fijación, puente eléctrico en cable de cobre N° 12 AWG y terminales de ojo en todas las uniones. Todos los cortes deben quedar resanados y pulidos con masilla y pintura anticorrosiva del mismo color. Se debe garantizar la continuidad de las divisiones centrales. | m | 79.2 |  | 0
2.5.13 | Canaleta metálica de 8x4cm con división central, pestañas para tapar hacia afuera, calibre 22 USG, lamina cold-rolled, pintura electroestática en polvo horneable color gris texturizada. Incluye accesorios (curvas, derivaciones, etc.), elementos de fijación, puente eléctrico en cable de cobre N° 12 AWG y terminales de ojo en todas las uniones. Todos los cortes deben quedar resanados y pulidos con masilla y pintura anticorrosiva del mismo color. | m | 79.2 |  | 0
2.5.14 | Conduleta en L de 3/4'' metálica color gris texturizado. Incluye marcación y elementos de fijación para su correcta instalación | un | 10 |  | 0
2.5.15 | Troquel para canaleta metalica 12x5cm con division interna. Incluye elementos de fijación para su correcta instalación | un | 18 |  | 0
2.5.16 | Troquel para canaleta metalica 16x5cm con division interna. Incluye elementos de fijación para su correcta instalación | un | 12 |  | 0
2.5.17 | Coraza metálica flexible 1/2". Incluye: marcacion y demas elementos para su correcto funcionamiento y sujeción(grapas, tornillos, correas, etc). NO INCLUYE CONECTORES | m | 18 |  | 0
2.5.18 | Coraza metálica flexible 3/4". Incluye: marcacion y demas elementos para su correcto funcionamiento y sujeción(grapas, tornillos, correas, etc). NO INCLUYE CONECTORES | m | 9.6 |  | 0
2.5.19 | Coraza metálica flexible 1 1/2". Incluye: marcacion y demas elementos para su correcto funcionamiento y sujeción(grapas, tornillos, correas, etc). NO INCLUYE CONECTORES | m | 31.2 |  | 0
2.5.20 | Conector recto para coraza metálica flexible 1/2". Incluye: elementos para su correcto funcionamiento y sujeción. | m | 24 |  | 0
2.5.21 | Conector recto para coraza metálica flexible 3/4". Incluye: elementos para su correcto funcionamiento y sujeción. | m | 4 |  | 0
2.5.22 | Conector recto para coraza metálica flexible 1 1/2". Incluye: elementos para su correcto funcionamiento y sujeción. | m | 6 |  | 0
2.5.23 | Suministro, transporte, instalación y puesta en servicio de bandeja porta cables tipo escalera semipesada de 8 x 20 cm, glavanizada con tapa, con separación entre perdaños de 10 cm. Incluye: tapa, curvas uniones, derivaciones elementos de sujeción, pueste electroco en cable 12, terminales tipo ojoen todas las uniones y demas accesorios necesarios para su corecta instalación y funcionamiento. | m | 8 |  | 0
2.5.24 | Soporte en en ángulo metálico de 1 1/4" x 1/8 para bandeja tipo escalera pintada con anticorrosivo y pintura a base de aceite. Incluye: anclajes, elementos de fijación y todos los elementos para su correcta instalación. | un | 2 |  | 0
2.6 | ALAMBRES, CABLES, ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES |  |  |  |  | 0
2.6.1 | Alimentador eléctrico en cable de cobre libre de halógeno y retardante en llama 1xN° 12 AWG HFFR/LSHF 600V 75°C para circuitos de tomas e iluminación. Incluye: Conectores, terminales, cintas, marcaciones, elementos de fijaión y demas elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 1781.8 |  | 0 | #DIV/0!
2.6.2 | Alimentador eléctrico en cable de cobre libre de halógeno y retardante en llama 1xN° 10 AWG HFFR/LSHF 600V 75°C para circuitos de tomas e iluminación. Incluye: Conectores, terminales, cintas, marcaciones, elementos de fijaión y demas elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 3505.4 |  | 0
2.6.3 | Cable encauchetado libre de halogeno y retardante en llama 3xN° 10 AWG HFFR/LSHF 600V 75°C apto para uso en bandejas portacables. Incluye conectores, terminales, elementos de fijacion y marcacion | m | 30 |  | 0
2.6.4 | Alimentador trifásico en cable de cobre 6xNo.1/0AWG HFFR/LSHF 600V 75°C para las Fases + 1xNo.1/0AWG HFFR/LSHF 600V 75°C para el Neutro + 1xNo.2AWG HFFR/LSHF 600V 75°C para la Tierra. Incluye: terminales, cintas, marcaciones, elementos de fijación y demás elementos necesarios para su correcta instalación. (acometida principal) | m | 122.5 |  | 0
2.6.5 | Alimentador trifásico en cable de cobre 6xNo.1/0AWG HFFR/LSHF 600V 75°C para las Fases + 1xNo.4AWG HFFR/LSHF 600V 75°C para la Tierra. Incluye: terminales, cintas, marcaciones, elementos de fijación y demás elementos necesarios para su correcta instalación. (alimentador gabinete GPAA). | m | 34.8 |  | 0
2.6.6 | Alimentador trifásico en cable de cobre 3xNo.2AWG HFFR/LSHF 600V 75°C para las Fases + 1xNo.6AWG HFFR/LSHF 600V 75°C para la Tierra. Incluye: terminales, cintas, marcaciones, elementos de fijación y demás elementos necesarios para su correcta instalación. (alimentador UNIDAD CONDENSADORA 1). | m | 18 |  | 0
2.6.7 | Alimentador trifásico en cable de cobre 3xNo.4AWG HFFR/LSHF 600V 75°C para las Fases + 1xNo.6AWG HFFR/LSHF 600V 75°C para la Tierra. Incluye: terminales, cintas, marcaciones, elementos de fijación y demás elementos necesarios para su correcta instalación. (alimentador UNIDAD CONDENSADORA 2) | m | 17 |  | 0
2.6.8 | Alimentador trifásico en cable de cobre 3xNo.6AWG HFFR/LSHF 600V 75°C para las Fases + 1xNo.8AWG HFFR/LSHF 600V 75°C para la Tierra. Incluye: terminales, cintas, marcaciones, elementos de fijación y demás elementos necesarios para su correcta instalación. (alimentador UNIDAD CONDENSADORA 3). | m | 16 |  | 0
2.6.9 | Cable de control 2x16+1 AWG para conexionado de equipos KNX (conexión de sensores KNX con actuador). Incluye: Cable, Terminales de conexion BUS, REFERENCIA: MTN689701 SCHNEIDER, marcación y señalización según RETIE, RETILAP, pruebas, ensayos y chequeos, Instalación por personal capacitado y certificado de los equipos con protocolos DALI y KNX y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y puesta en marcha. | m | 280 |  | 0
2.7 | ACTUALIZACIONES |  |  |  |  | 0
2.7.2 | Pareja de electricistas (Oficial y ayudante) dotados con taladro percutor, extensión 20m, escalera de 6 peldaños, multímetro y herramienta de mano. El pago de este item esta supeditado a labores extra aprobadas por la interventoria y documentadas. | dia | 3 |  | 0
III | HIDROSANITARIO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1 | ABASTO, DESAGUES |  |  |  |  | 0
3.1.1 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 1 1/2 ", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1 1/2 " incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para garantizar su correcta instalación y funcionamiento. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. | m | 18 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.2 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 13.5, 315 PSI, diámetro 1 ", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1 " incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para garantizar su correcta instalación y funcionamiento. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. | m | 48 |  | 0
3.1.3 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para garantizar su correcta instalación y funcionamiento. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía | m | 12 |  | 0
3.1.4 | Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en díametro 3/4" con tubería RDE 11, 400 PSI, incluye 1.5 m de tuberia y todos los accesorios en PVC de DIÁMETRO 3/4" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. | un | 3 |  | 0
3.1.5 | Suministro, transporte e instalación de terminal con L = 0.15m y con camara de aire h = 0.30m, en tuberia de cobre tipo M, con un DIÁMETRO DE 3/4". Incluye suministro y transporte de los materiales, canchada de muros y resane en mortero, accesorios de cobre y PVC, sellante, soldadura, teflón, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 3 |  | 0
3.1.6 | Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en díametro 1/2" con tubería RDE 9, 500 PSI, incluye 1.5 m de tuberia y todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. | un | 16 |  | 0
3.1.7 | Suministro, transporte e instalación de terminal con L = 0.15m y con camara de aire h = 0.30m, en tuberia de cobre tipo M, con un DIÁMETRO DE 1/2". Incluye suministro y transporte de los materiales, canchada de muros y resane en mortero, accesorios de cobre y PVC, sellante, soldadura, teflón, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 16 |  | 0
3.1.8 | Suministro, transporte e instalacion de Válvulas o llave contención tipo Red White o similar Ø 1 1/2", incluye accesorios de instalacion Y retiro de la existente cuando sea de cambio | un | 1 |  | 0
3.1.9 | Suministro, transporte e instalacion de Válvulas o llave contención tipo Red White o similar Ø 1", incluye accesorios de instalacion Y retiro de la existente cuando sea de cambio. | un | 2 |  | 0
3.1.10 | Suministro, transporte e instalación de Tapa registro 20 x 20 en Aluminio tipo Colrejillas o similar, para valvulas de acueducto y/o Registros de redes de aguas residuales". Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 3 |  | 0
3.1.11 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC sanitaria tipo Pavco o similar, con un diámetro de 6", para aguas residuales o lluvia enterrada y/o empotrada por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 18 |  | 0
3.1.12 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC sanitaria tipo Pavco o similar, con un diámetro de 4", para aguas residuales o lluvia enterrada y/o empotrada por losas. . Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | un | 43 |  | 0
3.1.13 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC sanitaria tipo Pavco o similar, con un diámetro de 2", para aguas residuales o lluvia enterrada y/o empotrada por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 30 |  | 0
3.1.14 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC ventilación, con un diámetro de 2", para ventilación de aguas residuales enterrada y/o empotrada por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 18 |  | 0
3.1.15 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC sanitaria tipo Pavco o similar, con un diámetro de 1 1/2"", para aguas residuales o lluvia enterrada y/o empotrada por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 18 |  | 0
3.1.16 | Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria de 4". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. El transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | un | 9 |  | 0
3.1.17 | Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria de 2". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. | un | 10 |  | 0
3.1.18 | Suministro, transporte e Instalación de rejilla de piso para desague, en aluminio, de 3"x2" anti cucarachas tipo Colrejillas o similar. | un | 4 |  | 0
3.2 | APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS |  |  |  |  | 0
3.2.1 | Suministro, transporte e instalación de lavamanos de sobreponer tipo Marcella o similar, color blanco. Incluye sifón botella, emboquillado con silicona antihongos y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.2 | Suministro, transporte instalación de Grifería Lavamanos De Mesa Push, marca Corona o similar, color cromado. Incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento acople fleximalla y abasto metalico. Incluye el retiro de la existente de ser necesario | un | 6 |  | 0
3.2.3 | Suministro, transporte e instalación de orinal mediano, línea institucional de corona o similar, color blanco, para gescarga tipo fluxometro y/o sistema de push o similar. Incluye todos los elementos (como tornillos, chazos, platinas y sifón) necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye el retiro del existente de ser necesario | un | 3 |  | 0
3.2.4 | Suministro, transporte instalación de Valvula Push Entrada Superior de Empotrar para Orinal mediano, marca corona o similar. Incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento acople fleximalla y abasto metalico. Incluye el retiro de la existente de ser necesario | un | 3 |  | 0
3.2.5 | Suministro, transporte e Instalación de sanitario manantial, color blanco Marca Corona o similar, características bajo consumo de agua 1.6 galones por descarga, fácil de instalar, desague WC a 30,5 cm, incluye taza sanitaria, tanque con grifería, asiento sanitario, juego de accesorios, emboquillado con silicona antihongos y/o pasta en cemento blanco y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 7 |  | 0
3.2.6 | Suministro, transporte y colocación de sanitarios baño para personas con movilididad reducida, línea Power One de Corona o equivalente, color blanco, bajo consumo 3,8lt., diseño de dos piezas, taza alongada, sifón esmaltado, grifería antisifón, anillo abierto, abasto metálico, válvula de regulación metálica con manguera flexible y acabado cromado, brida de fijación con tapón roscado, emboquillado con silicona antihongos y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 |  | 0
3.2.7 | Suministro, transporte e instalación de canilla bocamanguera en bronce, grival o similar incluye retiro de la existente cuando sea de cambio | un | 1 |  | 0
IV | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0
4.1.1 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de condensadora o rack de condensadoras para refrigerante variable de capacidad nominal 528.000 BTU/h o mayor a 208-230V, 3 Fases 60 Hz; para trabajar con refrigerante R410A. de generación igual o superior a la seleccionada. Incluye: Izaje, soportes anti vibración con tornillo de nivelación, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
4.1.2 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de evaporador tipo Cassette compatible con sistemas de refrigerante variable de capacidad nominal 48.1 KBTU/h o mayor, 220V/1 Fases/60 Hz. de generación igual o superior a la seleccionada. Incluye: panel frontal, bomba de condensado, soportes, desagues, fijaciones, absorvedores de vibración y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 12 |  | 0
4.1.3 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Derivación en Y aislada térmicamente. Incluye: soldadura, aislamiento, soportes, elementos de sujeción y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 13 |  | 0
4.1.4 | Compra, transporte y puesta en servicio de control remoto inhalámbrico Incluye: pilas, soporte para pared, elementos de sujeción. | un | 12 |  | 0
4.1.5 | Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Control central TOUCH de 5", para operación de 64 evaporadores. Incluye: gabinete plastico, programación, capacitación, anclajes y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
4.2 | TUBERIA DE REFRIGERACION |  |  |  |  | 0
4.2.1 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Tubería rigida de cobre rígida tipo "K" de diametro 1 5/8" aislada con rubatex de 1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo mensula, cuelga, correa o cualquier otro necesaio), anclajes, elementos de sujeción, chaqueta de PVC, codos, uniones y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 44 |  | 0 | #DIV/0!
4.2.2 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Tubería rigida de cobre rígida tipo "K" de diametro 1 3/8" aislada con rubatex de 1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo mensula, cuelga, correa o cualquier otro necesaio), anclajes, elementos de sujeción, chaqueta de PVC, codos, uniones y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 26 |  | 0
4.2.3 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Tubería rigida de cobre rígida tipo "K" de diametro 1 1/8" aislada con rubatex de 1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo mensula, cuelga, correa o cualquier otro necesaio), anclajes, elementos de sujeción, chaqueta de PVC, codos, uniones y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 17 |  | 0
4.2.4 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Tubería de cobre tipo "K" de diametro 7/8" aislada con rubatex de 1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo mensula, cuelga, correa o cualquier otro necesaio), anclajes, elementos de sujeción, codos, chaqueta de PVC, uniones y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 7 |  | 0
4.2.5 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Tubería rigida de cobre rígida tipo "K" de diametro 3/4" aislada con rubatex de 1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo mensula, cuelga, correa o cualquier otro necesaio), anclajes, elementos de sujeción, chaqueta de PVC, codos, uniones y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 58 |  | 0
4.2.6 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Tubería de cobre tipo "K" de diametro 5/8" aislada con rubatex de 1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo mensula, cuelga, correa o cualquier otro necesaio), anclajes, elementos de sujeción, codos, chaqueta de PVC, uniones y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 19 |  | 0
4.2.7 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Tubería rigida de cobre rígida tipo "K" de diametro 1/2" aislada con rubatex de 1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo mensula, cuelga, correa o cualquier otro necesaio), anclajes, elementos de sujeción, chaqueta de PVC, codos, uniones y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 10 |  | 0
4.2.8 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Tubería de cobre tipo "K" de diametro 3/8" aislada con rubatex de 1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo mensula, cuelga, correa o cualquier otro necesaio), anclajes, elementos de sujeción, codos, chaqueta de PVC, uniones y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 107 |  | 0
4.2.9 | compra, transporte y carga de Refrigerante 410A | lb | 73 |  | 0
4.2.10 | Compra y transporte de gases de soldadura (gases Oxiacetilenicos y Nitrógeno) incluye: Pipetas, reguladores, mangueras y mezcladores y demás equipos necesarios para su utilización | global | 1 |  | 0
4.3 | CONTROL |  |  |  |  | 0
4.3.1 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cable de control apantallado 2 x16. | un | 265 |  | 0 | #DIV/0!
4.3.2 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Tubería EMT de 3/4". Incluye: Uniones, entradas a caja, curvas, elementos de fijación, marcación y demas accesorios necesarios para su correcta instalación. | m | 256 |  | 0
4.3.3 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Caja metálica 12x12x5 con tapa troquelada universal y/o lisa color gris texturizado. Incluye: Elementos de fijación y marcación y demas accesorios para su correcta instalacion y funcionamiento | un | 20 |  | 0
4.3.4 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de tubería metálica flexible (Coraza) de 3/4". Incluye: Conectores rectos y curvos, elementos sujeción (grapas, tornillos, correas, etc) y marcación y demas accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 20 |  | 0
4.4 | DRENAJE |  |  |  |  | 0
4.4.1 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Tubería de PVC de diámetro1" para drenaje aislada termicamente. Incluye: uniones, codos, tees, universales, elementos de fijación, soportes, anclajes, rubatex, limpiador, pega y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | m | 84 |  | 0 | #DIV/0!
4.4.2 | Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Tubería de PVC de diámetro1 1/4" para drenaje aislada termicamente. Incluye: uniones, codos, tees, universales, elementos de fijación, soportes, anclajes, rubatex, limpiador, pega y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | m | 42 |  | 0
4.5 | EQUIPO CENTRO DE CABLEADO. |  |  |  |  | 0
4.5.1 | Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Equipo Mini-Split tipo Pared de 1 TR (12.000 BTU/h) INVERTER. eficiencia mínima SEER 16, Refrigerante Ecológico R410A; 220V/2 Fases/60 Hz. Incluye: bases eliminadoras de vibración, soportes, desagues, fijaciones, accesorios y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
4.5.2 | Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Bomba de condensado para mini-split tipo pared a 220V con accionamiento por flotador caudal mínimo de 12 L/h@0m, de bajo nivel de ruido (max. 21 dBA) Incluye conexión, manguera cristal y todos los accesorios neceasrios para su correcta instalación y funcionamiento | un | 1 |  | 0
4.5.3 | Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio deTubería de cobre tipo "L" de diametro 1/4" para líquido y 1/2" para gas aislada con rubatex de 7/8" de 1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo mensula, cuelga, correa o cualquier otro necesaio), anclajes, elementos de sujeción, codos, uniones y demás accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. | m | 25 |  | 0
4.5.4 | Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Cable encauchetado 4x14 AWG ST-C, 90°C, 600V VW-1. HF FR LS CT. Incluye: Elementos de fijación y marcación. (CABLE LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS). | m | 27 |  | 0
V | SISTEMA DE SEGURIDAD |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.1 | CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN |  |  |  |  | 0
5.1.1 | Suministro, transporte e instalación de cámara IP tipo minidomo, 2 mpx, día noche, PoE, certificación Onvif. | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
5.1.2 | Suministro, transporte e instalación de cámara IP tipo PTZ, 2 mpx, día noche, PoE, certificación Onvif. | un | 1 |  | 0
5.1.3 | Suministro, transporte e instalación de protección de red para cámara IP | un | 7 |  | 0
5.1.4 | Suministro, transporte e instalación de licencia para cámara IP tipo enterprise | un | 7 |  | 0
5.1.5 | Suministro, transporte e instalación de rack de piso cerrado | un | 1 |  | 0
5.1.6 | Suministro, transporte e instalación de NVR de 8 TB | un | 1 |  | 0
5.1.7 | Suministro, transporte e instalación de UPS de 1.5 kva, rackeable | un | 1 |  | 0
5.2 | SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS E INCENDIO |  |  |  |  | 0
5.2.1 | Suministro, transporte e instalación de kit de alarma y detección de incendio ( incluye panel DSC neo 128 zonas, tamper switche, transformador, batería) | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
5.2.2 | Suministro, transporte e instalación de gabinete metálico 40x40 cm, color blanco, con cerradura, fondo madera. | un | 2 |  | 0
5.2.3 | Suministro, transporte e instalación de comunicador IP TL-280 | un | 1 |  | 0
5.2.4 | Suministro, transporte e instalación de kit fuente | un | 1 |  | 0
5.2.5 | Suministro, transporte e instalación de sensor de humo | un | 14 |  | 0
5.2.6 | Suministro, transporte e instalación de sensor infrarrojo | un | 10 |  | 0
5.2.7 | Suministro, transporte e instalación de sensor magnético | un | 11 |  | 0
5.2.8 | Suministro, transporte e instalación de teclado de alarma | un | 1 |  | 0
5.2.9 | Suministro, transporte e instalación de cable UTP categoría 5e | m | 570.7 |  | 0
5.2.10 | Suministro, transporte e instalación de canaleta ranurada color gris | m | 2 |  | 0
5.2.11 | Suministro, transporte e instalación de tarjeta expansora de 08 zonas | un | 5 |  | 0
5.3 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO |  |  |  |  | 0
5.3.1 | Suministro, transporte e instalación de lectora de tarjeta de proximidad marca HID referencia Iclass SE | un | 11 |  | 0 | #DIV/0!
5.3.2 | Suministro, transporte e instalación de botones de salida tipo NO Touch | un | 11 |  | 0
5.3.3 | Suministro, transporte e instalación de electroimán de 600 lbs, con soporte correspondiente al tipo de puerta, y sensor de retención. | un | 11 |  | 0
5.3.4 | Suministro, transporte e instalación de cable UTP, categoría 5e | un | 518.7 |  | 0
5.3.5 | Suministro, transporte e instalación de panel Istar Ultra, con capacidad para 16 lectores. Montaje de pared. Incluye Batería, gabinete | un | 1 |  | 0
5.3.6 | Suministro, transporte e instalación de fuente externa para panel de control de acceso. Incluye Batería, transformador y gabinete. | un | 1 |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 0% | 0
UTILIDAD |  |  |  | 0% | 0
IVA 19% SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 0% | 0
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | 0
Notas
Al final se liquidarán las cantidades realmente ejecutadas * El oferente debe tener en cuenta todos los gastos de Administración a que hubiere lugar durante la ejecución de las actividades (Personal administrativo, instalaciones provisionales, señalización, inversión ambiental, Insumos de oficina, pólizas entre otros). * El proponente es responsable de verificar las operaciones aritméticas. * Se deben diligenciar solo los espacios resaltados en amarillo.