## Caracteristicas técnicas
| Especificado U de A | Cumplimiento obligarorio (las celdas señaladas en verde) | CARACTERISTICAS TÉCNICAS PROPUESTA PRESENTADA
Marca
Referencia
Capacidad de enfriamiento kW/TR | 1006 kW | Minino que debe cumplir
potencia de entrada kW
Eficiencia de enfriamiento EER kW/kW
IPLV.IP kW/kW
SEER n/s
Temperatura de agua entrando al evaporador °C/F | 13.3°C/56°F | Debe cumplir con este requisito especifico
Temperatura de agua saliendo al evaporador °C/F | 5.6°C/42°F | Debe cumplir con este requisito especifico
Flujo de agua evaporador l/s
Pérdida de presión en el evaporador kPa | 22 kPa | Máximo permitido
Temperatura de agua entrando al condensador | 23.9°C / 75°F | Debe cumplir con estas temperaturas
Temperatura de agua saliendo al condensador | 29.5°C / 85°F | Debe cumplir con estas temperaturas
Flujo de agua condensador
Pérdida de presión en el condensador | 28 kPa | Máximo permitido
Tipo de compresor | Tornillo | Debe cumplir con este requisito especifico
Numero de compresores
Numero de circuitos
Control de capacidad | Variable | Debe cumplir con este requisito especifico
Carga de refrigerante
Tipo de condensador
Tipo de evaporador
Pasos del evaporador
refrigerante | 1234Ze | Debe cumplir con este requisito especifico
Alimentación | 440V-3 FASES -60 Hz | Debe cumplir con este requisito especifico
Peso
Dimensiones largo-ancho-alto
Tiempo de fabricaciòn
Medio de validación: Ficha técnica
OBSERVACIONES:
Diligenciar únicamante las celdas resaltadas en amarillo