## Analisis A.U.
LOGO DEL PROPONENTE |  | ANALISIS DETALLADO ADMINISTRACION
ITEM | DESCRIPCCIÓN | VALOR/MES/BASE | FACTOR PRESTACIONAL | %DEDICACIÒN MENSUAL | DURACION (meses) | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1.0 | PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVOS.
1.1 | Profesionales de Obra Civil
1.1.1 | Residente de Obra (Ingeniero Civil, Arquitecto, Arquitecto Constructor, Ingeniero Constructor) | 0 | 0 | 50% | 1 | 1 | 0
1.2 | Profesionales de Obras de Instalaciones Electricas
1.2.1 | Ingeniero Electricista (Ingeniero Electricista) | 0 | 0 | 100% | 1.5 | 1 | 0
2.0 | INSTALACIONES PROVISIONALES, SEÑALIZACIÓN Y SISOMA
2.1 | Profesionales SISOMA
2.1.1 | Tecnologo en seguridad e higiene ocupacional o afínes | 0 | 0 | 100% | 1.5 | 1 | 0
3.2 | Inversion ambiental
3.2.1 | Implementación de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo e inversión ambiental, incluye la valla informativa del proyecto. | 0 |  | 100% | 1 | 1 | 0
4.0 | GASTOS FIJOS OFICINA
4.1 | Gastos oficina principal
4.1.1 | Auxiliar contable | 0 | 0 | 5% | 1.5 | 1 | 0
4.1.2 | Secretaría | 0 | 0 | 5% | 1.5 | 1 | 0
4.1.3 | Conductor | 0 | 0 | 5% | 1.5 | 1 | 0
4.1.4 | Mensajero | 0 | 0 | 5% | 1.5 | 1 | 0
4.2 | Gastos oficina en obra
4.2.2 | Papeleria, fotocopias, | 0 |  | 100% | 1.5 | 1 | 0
4.2.3 | Computadores y sofware | 0 |  | 100% | 1.5 | 1 | 0
4.2.4 | Kit Equipo o alquiler de equipo oficina (incluye 1 escritorio en madera con cajón medidas promedio de 0,72 *1,20 , 2 sillas tipo plásticas o similar) | 0 |  |  | 1.5 | 1 | 0
5.0 | POLIZAS
5.1 | Valor de la prima | 0 |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS | [5 empty] | 0
| VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA OBRA | [5 empty] | 0
| PORCENTAJE ADMINISTRACIÒN. [A] |  |  |  | #DIV/0! | (A) | #DIV/0!
| UTILIDAD. [U] |  |  |  | 0% | (U) | 0
| SUBTOTAL AU | [5 empty] | #DIV/0!
PORCENTAJE TOTAL A.I.U |  |  |  |  | #DIV/0!
*El proponentes es responsable de verificar las operaciones aritmeticas * Diligenciar todo lo resaltado en amarillo *No modificar descripciones de item, dedicación, duración y cantidad
Note on I29: Ingresar valor total de los costos directos.

## PRESUPUESTO CONSOLIDADO
LOGO DEL PROPONENTE |  | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
CIUDADELA ROBLEDO
CIUDADELA ROBLEDO
|  | OBJETO: | Ejecutar las obras civiles y eléctricas para repotenciación de las redes de media tensión, con suministro e instalación de un transformador trifásico de 112,5 KVA. en los bloques 44 y 45 de la Ciudadela Robledo de la Universidad de Antioquia, por precios unitarios no reajustables, conforme con las especificaciones técnicas y cantidades de obra
Ejecutar las obras civiles y eléctricas para repotenciación de las redes de media tensión, con suministro e instalación de un transformador trifásico de 112,5 KVA. en los bloques 44 y 45 de la Ciudadela Robledo de la Universidad de Antioquia, por precios unitarios no reajustables, conforme con las especificaciones técnicas y cantidades de obra
Item | Descripcion de la Actividad | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Valor Total | Valor y Porcentaje por Capitulo
OBRA CIVIL
1.0.0 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1.0 | INSTALACIONES PROVISIONALES |  |  |  |  | #DIV/0!
1,1,1 | Suministro, transporte e instalación de plástico negro para la protección. Incluye: acarreos internos, instalación y reinstalación del mismo para la protección de pisos. | m2 | 50 | 0 | 0
1,1,2 | Suministro, transporte e instalación de cartón corrugado tres capas para la protección de piso. Incluye: acarreos internos, instalación y reinstalación del mismo para la protección de pisos. | m2 | 20 | 0 | 0
2.0.0 | RETIROS Y DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0
2.1.0 | RETIROS |  |  |  |  | #DIV/0!
2,1,1 | Desmonte y retiro de puertas (marco y ala) metálicas, en aluminio, en madera o puerta reja. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría. Ancho variable desde 0,60 a 1,20 m. | un | 1 | 0 | 0
2,1,2 | Retiro de cerramiento en malla eslabonada. Incluye el retiro, cargue y transporte de los materiales, recuperación de los materiales aprovechables como tubería, malla eslabonada y alambre de púas y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría, demolición de concreto, cargue, transporte y botada de escombros provenientes de este retiro en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 30 | 0 | 0
2.2.0 | DEMOLICIONES
2,2,1 | Demolición de anden o piso en concreto de cualquier resistencia con espesor hasta de 20 cm, manual o mecánicamente. Incluye cargue, transporte y botada de escombros, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas, cortes con disco, equipo para demolición, además recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Los escombros generados deberan ser empacados en costales. | m2 | 5 | 0 | 0
2,2,2 | Demolicion y retiro de pisos existentes en baldosa de grano, incluye la demolicion del mortero de pega de la baldosa, hasta llegar a placa de piso en concreto, con martillo demoledor de ser requerido, cortes de piso con pulidora, acarreo interno, cargue, transporte y botada, los escombros generados deberan ser empacados en costales, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m2 | 10 | 0 | 0
2,2,3 | Demolicion para regatas eléctricas y redes hidrosanitarias en muros, incluye resane en revoque, malla de ser requerido, botada de escombros y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m | 12 | 0 | 0
3.0.0 | MOVIMIENTOS DE TIERRA |  |  |  |  | 0
3.1.0 | CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL |  |  |  |  | #DIV/0!
3,1,1 | Cargue manual, transporte y botada de material proveniente de la obra y que no se tenga contemplado su pago en otro item. Incluye transportes internos, paleros, derecho de botadero. Se debe hacer en botaderos oficiales autorizados por la entidad competente o hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio. | m3 | 28 | 0 | 0
3.2.0 | EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL
3,2,1 | EXCAVACIÓN MANUAL BRECHAS HASTA .50 m de ancho, de material heterogéneo DE 0-2 m. de profundidad, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno hasta los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado NI BOTADA de escombros; esta se pagara en su item respectivo. | m3 | 5 | 0 | 0
3,2,2 | EXCAVACIÓN MANUAL para brechas y areas mayores a .50 m de ancho, de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno hasta los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado NI BOTADA de escombros; esta se pagara en su item respectivo. | m3 | 22 | 0 | 0
3.3.0 | LLENOS
3,3,1 | LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado. | m3 | 15 | 0 | 0
3,3,2 | LLENOS EN ARENILLA, compactados manual o mecánicamente (según area de trabajo) hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado. | m3 | 10 | 0 | 0
3,3,3 | Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 2½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 96% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m3 | 1 | 0 | 0
4,0,0 | CONCRETOS |  |  |  |  | 0
4,1,0 | DADOS EN CONCRETO |  |  |  |  | #DIV/0!
4,1,1 | Construcción de piso para DADO en concreto de 21 Mpa. espesor hasta 0.15 m. Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, acabado similar al existente, formaleta, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. Las excavaciones o descapotes, la sub-base granular y acero de refuerzo se pagaran en su ítem respectivo. | m2 | 4 | 0 | 0
5,0,0 | ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  |  | 0
5,1,0 | ACERO DE REFUERZO |  |  |  |  | #DIV/0!
5,1,1 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 40 | 0 | 0
5,2,0 | ANCLAJES
5,2,1 | Construcción de ANCLAJE EPÓXICO sobre estructura de concreto existente para varillas de acero de diámetro hasta 1/2", incluye el suministro, transporte e instalación del epóxico, perforación mecánica del concreto con broca de diámetro 5/8" mas del diámetro de la barra de acero a anclar y una profundid1ad mínima de 12 cm, fijación de la barra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento según recomendaciones del proveedor del epóxico. El acero del anclaje se pagará en su respectivo ítem. | un | 16 | 0 | 0
5,3,0 | ESTRUCTURA METÁLICA
5,3,1 | Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta, columnas, rampas o áreas de circulación metálicas, según diseño. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje. | kg | 204 | 0 | 0
6,0,0 | REVOQUES/ENCHAPES/PINTURA |  |  |  |  | 0
6,1,0 | PINTURAS |  |  |  |  | #DIV/0!
6,1,1 | Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS REVOCADOS, 3 manos mínimo, o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento. | m2 | 10 | 0 | 0
6,1,2 | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye fajas, suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | m2 | 10 | 0 | 0
6,1,3 | Aplicación de ESMALTE A BASE DE ACEITE, sobre cerramiento entodas sus caras (malla, tuberías y todos los elementos que lo conforman). Incluye suministro de los materiales, mano de obra, transporte horizontal y vertical, acondicionador de superficies metálicas Tipo Wash Primer o equivelente, pistola para la aplicación de la pintura, disolvente para pinturas a base de aceite, herrramienta, equipo, manos necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría y todos los demás elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 | 100 | 0 | 0
7,0,0 | PISOS |  |  |  |  | 0
7,1,0 | PISO EN CONCRETO |  |  |  |  | #DIV/0!
7,1,1 | Construcción de ANDÉN en concreto de 21 Mpa. espesor hasta 0.150 m., con vaciado alternado segun existente. Incluye suministro y transporte de los materiales, cordón o bordillo, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, acabado escobillado o llaneado, el entresuelo se pagara en su item correspondiente, malla electrosoldada D-84, formaleta, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo. | m2 | 5 | 0 | 0
7,1,2 | Construcción de entresuelo para andén o pisos en concreto, espesor 20 cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, complactacion, nivelación del terreno y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo. | m2 | 5 | 0 | 0
7,2,0 | PISO EN BALDOSA DE GRANO
7,2,1 | Construcción de PISO EN BALDOSA DE GRANO PULIDO fondo y color de grano similar al existente o color indicado por interventoría, monocapa 25-30 x 25-30, tráfico 5. Incluye varilla de dilatación plástica 5x40 mm o en aluminio de 3mm, en reticulas de 1.80x1.80m, localización según diseño, mortero de nivelación y pega e= 0,05 m, remates, pulida y brillada de piso y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Se debe entregar muestra previa a la instalación para la aprobación de la interventoría. | m2 | 10 | 0 | 0
8,0,0 | CUBIERTA |  |  |  |  | 0
8,1,0 | CUBIERTA SIN TRASLAPO |  |  |  |  | #DIV/0!
8,1,1 | Suministro, transporte y colocación de cubierta en teja sin traslapo en acero galvanizado tipo Standing Seam de Acesco o equivalente, de 1½"(38.1 mm.), calibre 26, sistema sencillo. Incluye Clips de fijación, tornillos y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño de cubierta. | m2 | 12 | 0 | 0
9,0,0 | CERRAMIENTOS |  |  |  |  | 0
9,1,0 | CERRAMIENTO EXTERIOR |  |  |  |  | #DIV/0!
9,1,1 | Suministro, transporte y colocación de cerramiento en malla eslabonada calibre 10 ojo No. 5, 3 hileras de alambre de púas, tubería galvanizada de 2" calibre 14 con gallinazo para alambre de púas, cerramiento similar al existente. altura de 3.0m apróx. incluye alambre de púas (3 hileras), estructuras de soporte horizontal y vertical, dados en concreto en caso de requerirse para apoyo de tubulares, anclajes, fijaciones, acero de refuerzo y todo lo necesario para su correcta construcción. Según diseño. | m | 50 | 0 | 0
10,0,0 | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  |  | 0
10,1,0 | PUERTAS |  |  |  |  | #DIV/0!
10,1,1 | Suministro, transporte y colocación de puerta dos alas de 1.20 m x 2.10 m en malla eslabonada calibre 10 ojo No. 5, tubería galvanizada de 2" calibre 14 para cerramiento, según su ubicación y diseño. incluye conformacion en cerramiento existente para vano de nueva puerta, anclajes, fijaciones, chapa, pasador, soldadura, resanes y acabado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | un | 2 | 0 | 0
11,0,0 | OBRAS VARIAS |  |  |  |  | 0
11,1,0 | CAJAS ELÉCTRICAS |  |  |  |  | #DIV/0!
11,1,1 | Suministro, transporte y construcción de caja según norma 0RS3-003. Caja de registro de .98 x .76 x altura hasta 120 cm en concreto de 21Mpa, con tapa en concreto y ésta con su respectivo herraje. Incluye excavacíon y su respectiva botada, llenos, bloques de concreto de 0,15x0,20x0,40 m, concreto de 210 Mpa para tapa y relleno de celdas del bloque, mortero de pega, acero de refuerzo, triturado de 3/4" y herraje para caja asi como el transporte e instalación de todos los demas materiales y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 | 0 | 0
| SUBTOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12,0,0 | OBRA ELÉCTRICA
12,1,0 | POSTES Y REDES DE MEDIA TENSIÓN |  |  |  |  | 0
| Para cada item, ver planos, especificaciones técnicas y detalles constructivos |  |  |  |  | #DIV/0!
Suministro, transporte e instalación de:
12,1,1 | Suministro transporte e instalación de poste de Fibra de Vidrio de 12 mts 750 kgf (norma RA7-035), incluye hincada de poste, hueco y relleno | un | 1 | 0 | 0
12,1,2 | Suministro y transporte de cable ACSR ecologico 1/0 AWG, para fases en red de media tensión | ml | 1200 | 0 | 0
12,1,3 | Suministro y transporte de cable AWACC calibre 1/0, para neutro en red de media tensión | ml | 500 | 0 | 0
12,1,4 | Instalación de red trifasica en media tensión en cable ecologico 1/0, 3 fases + neutro, incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento | ml | 500 | 0 | 0
12,1,5 | Suministro transporte e instalación de espaciador polimerico (pato) para red de media tensión | un | 50 | 0 | 0
12,2,0 | VESTIDAS EN POSTE-AISLADEROS TRIFASICOS |  |  |  |  | 0
| Para cada item, ver planos, especificaciones técnicas y detalles constructivos |  |  |  |  | #DIV/0!
Suministro, transporte e instalación de:
12,2,1 | Suministro transporte e instalación de vestidas primarias trifásicas en disposición terminal según norma RA2-303-1, Incluye cruceteria, herrajes, todos los elementos y accesorios de fijación para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 8 | 0 | 0
12,2,2 | Suministro transporte e instalación de vestidas primarias trifásicas en disposición suspensión según norma RA2-302, Incluye herrajes, aisladores y todos los elementos y accesorios de fijación para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 | 0 | 0
12,2,3 | Suministro transporte e instalación de vestidas primarias trifásicas en disposición angulo según norma RA2-302-2, Incluye herrajes, aisladores y todos los elementos y accesorios de fijación para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 | 0 | 0
12,2,4 | Suministro transporte e instalación de vestidas primarias trifásicas en disposición en referencia según norma RA2-304-1, Incluye cruceteria, herrajes y todos los elementos y accesorios de fijación para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 | 0 | 0
12,2,5 | Suministro transporte e instalación de vestida en aisladero trifasico en poste según norma EPM RA2-007 para circuito ramal Incluye: Cruceteria, Herrajes, cajas primarias,conectores, fusible tipo T y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, ademas incluye retiro del aisladero monofasico existente | un | 1 | 0 | 0
12,2,6 | Suministro transporte e instalación de vestida en aisladero trifasico en poste de transformador según norma EPM RA2-026, y norma RA2-017 Incluye: Cruceteria, Herrajes, DPS, cajas primarias, fusible tipo T o tipo K según proyecto,conectores y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | un | 1 | 0 | 0
12,3,0 | TRANSFORMADOR |  |  |  |  | 0
| Para cada item, ver planos, especificaciones técnicas y detalles constructivos |  |  |  |  | #DIV/0!
Suministro, transporte e instalación de:
12,3,1 | Suministro, transporte e instalación de Transformador Trifasico de 112.5 kVA, 13.2Kv/208-120V,refrigerado en aceite instalado en poste según norma EPM RA2-026. Incluye: Transporte y pruebas ante EPM. Incluye Tornillo espaciador, Collarin y demas elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | un | 1 | 0 | 0
12,4,0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACOMETIDA PRINCIPAL EN BAJA TENSIÓN |  |  |  |  | 0
| Para cada item, ver planos, especificaciones técnicas y detalles constructivos |  |  |  |  | #DIV/0!
Suministro, transporte e instalación de:
12,4,1 | Bajante en Tuberia Metalica Galvanizada IMC 4''x6m. Incluye: elementos de fijación (cinta Bandit de 5/8'' con sus hebillas), boquilla o capacete de 4'' según proyecto, marcación y demás elementos requeridos para su correcta instalación. | UN | 1 | 0 | 0
12,4,2 | Suministro,transporte e instalación de acometida trifasica secundaria en 2N°4/0 x Fase + 2N°2/0 Neutro desde barraje secundario en Transformador, hasta barraje en Tablero de Distribución principal (ML) ubicado en cuarto eléctrico, inlcuye terminales, marcación y demas elementos para su correcta instalación | ml | 65 | 0 | 0
12,4,3 | Suministro de tuberia PVC de 4" Tipo DB canalizada, incluye elementos para su correcta instalación y funcionamiento, no incluye brecha ni tapada | ml | 30 | 0 | 0
12,5,0 | DESCARGAS A TIERRA Y VIENTOS CONVENCIONALES |  |  |  |  | 0
| Para cada item, ver planos, especificaciones técnicas y detalles constructivos |  |  |  |  | #DIV/0!
Suministro, transporte e instalación de:
12,5,1 | Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra en poste según norma RA6-010 de EE.PP.M incluye varilla copperweld 5/8" de 2.4 metros,alambre de cobre calibre N°4, conectores en C de cobre y bimetalicos, aterrizaje de todos los elementos metalicos,aterrizaje del transformador, incluye excavación y lleno y demas elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | un | 1 | 0 | 0
12,5,2 | Suministro,transporte e instalación de Viento convencional primario (retenida completa) según norma RA6-001, incluye bloque, varilla de anclaje, cable super GX 1/4", Camisa protectora, excavación y lleno y demas elementos para su correcta instalación y funcionamiento | un | 6 | 0 | 0
12,5,3 | Suministro, transporte e instalación de material para adecuación de puestas a tierra existentes en poste, incluye Conector en C de cobre calibre N°4, Conector Bimetalico OB 10-10, 3 metros de alambre de cobre N°4 desnudo, incluye adecuación y conexiones necesarias | un | 7 | 0 | 0
12,5,4 | Suministro, transporte e instalación de Cable Super GX de 1/4", para adecuación de vientos existentes,incluye instalación del cable en poste y en varilla de anclaje existente | ml | 160 | 0 | 0
12,5,5 | Suministro, transporte y conexión de puesta a tierra de celda de seccionador y cerramiento a la malla de puesta a tierra existente en terreno, incluye cable de cobre desnudo calibre 1/0, conectores en C de cobre y bimetalicos, terminales para ponchar y todos los demas elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | un | 3 | 0 | 0
12,6,0 | CELDAS, TABLEROS Y PROTECCIONES |  |  |  |  | 0
| Para cada item, ver planos, especificaciones técnicas y detalles constructivos |  |  |  |  | #DIV/0!
Suministro, transporte e instalación de:
12,6,1 | Suministro transporte e instalación de celda para seccionador en aire, 17,5KV,20 KA, 630 A uso interior con enclavamiento, incluye celda, seccionador,cuhillas de puesta a tierra y portafusibles. Medidas aproximadas 220x120x110cm. Debe incluir certificado RETIE. Todos los elementos para su correcta fijación en sitio instalación y funcionamiento, (Incluye Fusibles de 50 Amperios) | un | 1 | 0 | 0
12,6,2 | Tablero eléctrico de distribución (TP), Autosoportado, 3 fases, 5 hilos (3 líneas + neutro aislado + terminal de tierra), tensión de operación 208/120V, barraje en cobre del alta pureza de 400A, lámina cold rolled calibre 16, pintura electrostática a base de polvo epóxico color Gris texturizado RAL 7004, grado de protección IP40 (servicio interior), de dimensiones aproximadas (altura, ancho, profundidad) 210x100x40cm, doble fondo, y frente muerto abatible en la misma làmina, con puerta y chapa. Apto y con espacio para para instalación de: DPS, Totalizador principal 3x400A en caja moldeada, interruptor totalizador tablero TN1 3x80A en caja moldeada , interruptor totalizador tablero TN2 3x125A en caja moldeada, interruptor totalizador tablero del Bloque 44 3x160A, reserva para 2 interruptores trifasicos en caja moldeada. elementos de fijación, instalación de cuadro de cargas actualizado y marcación frontal con placa en acrilico.Incluye Puesta Tierra del Tablero, El tablero debe tener certificado de conformidad RETIE. NO incluye interruptores ni DPS, empotrado en cuarto eléctrico | un | 1 | 0 | 0
12,6,3 | DPS tipo panel (Tipo 2), 3 fases, 4 hilos + tierra, 120/208V, 4 modos de protección, diseño modular, Alta capacidad de protección, 100kA. | un | 1 | 0 | 0
12,6,4 | Interruptor automático (breaker) tripolar industrial atornillable 3x400A, Icu=40kA, 220/240V, Ics=100%Icu, unidad de disparo termomagnética regulable 280-400A. Incluye: Elementos de fijación y marcación. Marca sugeridas: Schneider Electric (Ref. EasyPact CVS), ABB, Eaton, Siemens. | un | 1 | 0 | 0
12,6,5 | Interruptor automático (breaker) tripolar industrial atornillable 3x160A, Icu=40kA, 220/240V, Ics=100%Icu, unidad de disparo termomagnética regulable 112-160A. Incluye: Elementos de fijación y marcación. Marca sugeridas: Schneider Electric (Ref. EasyPact CVS), ABB, Eaton, Siemens. | un | 1 | 0 | 0
12,6,6 | Interruptor automático (breaker) tripolar industrial atornillable 3x125A, Icu=40kA, 220/240V, Ics=100%Icu, unidad de disparo termomagnética regulable 87-125A. Incluye: Elementos de fijación y marcación. Marca sugeridas: Schneider Electric (Ref. EasyPact CVS), ABB, Eaton, Siemens. | un | 1 | 0 | 0
12,6,7 | Interruptor automático (breaker) tripolar industrial atornillable 3x80A, Icu=40kA, 220/240V, Ics=100%Icu, unidad de disparo termomagnética regulable 56-80A. Incluye: Elementos de fijación y marcación. Marca sugeridas: Schneider Electric (Ref. EasyPact CVS), ABB, Eaton, Siemens. | un | 1 | 0 | 0
12,6,8 | Suministro transporte e instalación Alimentador trifásico subterraneo primario en cable de cobre 3xNo.1/0 AWG XLPE, MV-90, 133%, 15kV + 1xNo 2 desnudo. Incluye conexión en extremos, marcación y demás elementos necesarios para su correcta operación. | ml | 10 | 0 | 0
12,6,9 | suministro transporte e instalación de juego de terminal ( 3 unds) en media tension cono premoldeado 15 kv 2-2/0 tipo interior | un | 2 |  | 0
12,7,0 | RETIROS-ADECUACIONES-CERTIFICADOS RETIE |  |  |  |  | 0
| Para cada item, ver planos, especificaciones técnicas y detalles constructivos |  |  | 0 |  | #DIV/0!
| Suministro, transporte e instalación de: |  |  | 0
12,7,1 | Traslado de poste existente, incluye hueco, relleno e hincada de poste | un | 1 | 0 | 0
12,7,2 | Retiro de red monofásica existente + neutro ( este cable de media tensión se reutilizara como fase para el paso a sistema trifasico) | ml | 450 | 0 | 0
12,7,3 | Retiro de vestida monofasica existente | un | 8 | 0 | 0
12,7,4 | Retiro de viento convencional existente | un | 2 | 0 | 0
12,7,5 | Adecuación de Transformadores de Corriente existentes en celda de medida (cambio de rango en corriente primaria) | gl | 1 | 0 | 0
12,7,6 | Certificado de cumplimiento RETIE de la instalación expedido por un organismo certifcado por la ONAC, incluye certificación desde seccionamiento interno, sistema de distribución en media tensión, transformación, alimentador principal en baja tensión y | un | 1 | 0 | 0
| SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
13,0,0 | VARIOS
13,1,0 | PLANOS |  |  |  |  | 0
13,1,1 | Elaboración de planos necesarios para el recibo de la obra, en planchas de 1 m * 0,7 m (Planos record civiles, hidráulicos, eléctricos, aire acondicionado) | un | 2 | 0 | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL VARIOS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
UTILIDAD |  |  |  | 0% | 0
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 0% | 0
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | #DIV/0!
Nota:*El proponentes es responsable de verificar las operaciones aritmeticas * Diligenciar todo lo resaltado en amarillo *No modificar descripciones de item, unidades y cantidades